Cho một phân xưởng có các nhóm máy 3 pha sau đây:

Nhóm 1: Có 6 máy, mỗi máy có Pđm = 7.5kW, cos( = 0.6, Uđm =380V,  kmm= 5.5.

Nhóm 2: Có 4 máy, mỗi máy có Pđm = 5.5kW, cos( = 0.6, Uđm =380V,  kmm= 4.5.

Nhóm 3: Có 6 máy, mỗi máy có Pđm = 5.5kW, cos( = 0.6, Uđm =380V,  kmm= 5.0.

Cho biết điện năng tiêu thụ của phân xưởng trong một ca làm việc 10h là 300kWh. Các nhóm máy là phụ tải loại 1 và có cùng hệ số sử dụng.

- Xác định hệ số sử dụng của phân xưởng.

- Xác định phụ tải tính toán của các nhóm máy và của toàn phân xưởng.

- Xác định dung lượng cần bù đặt tại tủ phân phối chính để nâng hệ số công suất của phân xưởng lên 0.9.

- Lựa chọn số lượng và công suất MBA của TBA cấp điện cho phân xưởng biết cấp điện áp trung thế là 22kV.

Bài giải:

- Xác định hệ số sử dụng	(1.0đ)

Công suất trung bình:

Công suất định mức toàn phân xưởng:

Hệ số sử dụng:

- Xác định phụ tải tính toán 	(1.5đ)

Nhóm 1: 	Với ksd = 0.3, nhq = 6, tra bảng có kmax = 1.88

Nhóm 2: 	Với ksd = 0.3, nhq = 4, tra bảng có kmax = 2.14

Nhóm 3: 	Với ksd = 0.3, nhq = 6, tra bảng có kmax = 1.88

Toàn Phân Xưởng:

- Xác định dung lượng cần bù 	(0.5đ)

- Lựa chọn MBA cho TBAPX	(1.0đ)

Chọn số lượng MBA	: Chọn 2 MBA làm việc song song.

Chọn công suất MBA	:

Có thể chọn MBA do ABB hay THIBIDI chế tạo: 2x50kVA - 22/0.4kV.