LÔØI NOÙI ÑAÀU

Em xin chaân thaønh caûm ôn Quí thaày coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa vaø ñaëc bieät laø Thaày Tröông Phöôùc Hoøa ñaõ höôùng daãn giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn moân hoïc 1.

TP.HCM,6-12-2007

Sinh viên thực hiện

TRẦN VĂN THƠ

MỤC LỤC

Trang

- PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XĐ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN	3

A.1. Phân chia nhóm phụ tải	3

A.2. Xác định phụ tải tính toán	6

B. TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG	13

C. BÙ CÔNG SUẤT VÀ CHỌN MBA CHO PHÂN XƯỞNG	16

D. CHỌN DÂY CHO TỦ PPC VÀ TỦ ĐỘNG LỰC	18

D.1. Chọn dây từ MBA đến  TPPC	18

D.2. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 1	18

D.3. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 2	18

D.4. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 3	18

D.5. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 4	19

D.6. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 5	19

D.7. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 6	19

D.8. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 7	19

D.9. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 8	20

D.10. Chọn dây từ TĐL đến các thiết bị	20

E. TÍNH SỤT ÁP VÀ NGẮN MẠCH	24

E.1. TÍNH SỤT ÁP	24

1. Sụt áp từ MBA đến TPPC	24

2. Sụt áp từ TPPC – TĐL – Thiết bị	24

2.1. Sụt áp từ TPPC – TĐL1 – các thiết bị nhóm 1	24

2.2. Sụt áp từ TPPC – TĐL2 – các thiết bị nhóm 2	26

2.3. Sụt áp từ TPPC – TĐL3 – các thiết bị nhóm 3	26

2.4. Sụt áp từ TPPC – TĐL4 – các thiết bị nhóm 4	27

2.5. Sụt áp từ TPPC – TĐL5 – các thiết bị nhóm 5	27

2.6. Sụt áp từ TPPC – TĐL6 – các thiết bị nhóm 6	27

2.7. Sụt áp từ TPPC – TĐL7 – các thiết bị nhóm 7	28

2.8. Sụt áp từ TPPC – TĐL8 – các thiết bị nhóm 8	28

E.2. TÍNH NGẮN MẠCH VÀ CHỌN CB	30

1. Ngắn mạch tại TPPC	30

2. Ngắn mạch tại các TĐL	30

3. Ngắn mạch tại các thiết bị	37

F. TÍNH TOÁN AN TÒAN	44

F.1. Các khái niệm cơ bản	44

F.2. Các biện pháp bảo vệ	44

F.3. Thiết kế bảo vệ an toàn	44

THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN

CHO PHAÂN XÖÔÛNG DEÄT

Kích thước: Dài x Rộng = 120m x 65m

- PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN

  - XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI

Mục đích: Ta xác định tâm phụ tải để đặt tủ động lực (hoặc tủ phân phối) ở tâm phụ tải nhằm cung ấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất nhỏ, chi phí hợp lý. Tuy nhiên vị trí đặt tủ còn phụ thuộc vào yếu tố mỹ quan, thuận tiện thao tác…

  - Nhóm 1

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | Xi (m) | Yi (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy canh 1 | 1 | 18 | 0.4 | 0.6 | 9.3 | 20.7 |
| 2 | Máy canh 2 | 1 | 18 | 0.4 | 0.6 | 15.4 | 20.7 |
| 3 | Máy canh phân hạng | 1 | 9 | 0.4 | 0.6 | 21.5 | 20.7 |
| 4 | Máy hồ 1 | 1 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.3 | 41.3 |
| 5 | Máy hồ 2 | 1 | 12 | 0.54 | 0.5 | 15.4 | 41.3 |
| 6 | Máy hồ 3 | 1 | 12 | 0.7 | 0.67 | 21.5 | 41.3 |

Tâm phụ tải được tính theo công thức:

Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 1 về tọa độ:

X = 0 (m); 			Y = 29.9 (m)

  - Nhóm 2

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Máy dệt CTD | 36 | 11.5 | 0.55 | 0.6 | 37.9 | 46.8 |

Tâm phụ tải được tính theo công thức:

Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 2 về tọa độ:

X = 37.9 (m); 			Y = 65 (m)

  - Nhóm 3

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Máy dệt CTM | 36 | 11.5 | 0.55 | 0.6 | 60.3 | 46.8 |

Tâm phụ tải được tính theo công thức:

Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 3 về tọa độ:

X = 60.3 (m); 			Y = 65 (m)

  - Nhóm 4

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Máy dệt kim | 36 | 8.7 | 0.7 | 0.67 | 83.1 | 46.8 |

Tâm phụ tải được tính theo công thức:

Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 4 về tọa độ:

X = 83.1 (m); 			Y = 65 (m)

  - Nhóm 5

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Máy dệt kim | 36 | 8.7 | 0.7 | 0.67 | 37.9 | 19.1 |

Tâm phụ tải được tính theo công thức:

Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 5 về tọa độ:

X = 37.9 (m); 			Y = 0 (m)

  - Nhóm 6

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Máy dệt kim | 27 | 8.7 | 0.7 | 0.67 | 60.3 | 19.1 |
| 9 | Máy dệt kim | 9 | 8.7 | 0.7 | 0.67 |  |  |

Tâm phụ tải được tính theo công thức:

Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 6 về tọa độ:

X = 60.3 (m); 			Y = 0 (m)

  - Nhóm 7

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Máy dệt CTM | 36 | 11.5 | 0.55 | 0.6 | 83.1 | 19.1 |

Tâm phụ tải được tính theo công thức:

Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 7 về tọa độ:

X = 83.1 (m); 			Y = 0 (m)

  - Nhóm 8

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Máy dệt CTM | 8 | 11.5 | 0.55 | 0.6 | 105.7 | 31.9 |
| 14 | Máy dệt CTM | 24 | 11.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |

Tâm phụ tải được tính theo công thức:

Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 8 về tọa độ:

X = 120 (m); 			Y = 31.9 (m)

  - XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI CHO TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH

| Nhóm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xnhóm(m) | 0 | 37.9 | 60.3 | 83.1 | 37.9 | 60.3 | 83.1 | 120 |
| Ynhóm(m) | 29.9 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 31.9 |
| Pnhóm(kW) | 81 | 414 | 414 | 313.2 | 313.2 | 313.2 | 414 | 368 |
| Ppx (kW) | 2630.6 |

Để thuận tiện cho việc điều hành và vẻ mỹ quan ta chọn lại vị trí tủ phân phối về tọa độ: 			X = 0 (m);			Y = 55 (m)

- TỔNG KẾT TÂM PHỤ TẢI CỦA TỦ ĐỘNG LỰC VÀ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH

| Nhóm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TPPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xnhóm(m) | 0 | 37.9 | 60.3 | 83.1 | 37.9 | 60.3 | 83.1 | 120 | 0 |
| Ynhóm(m) | 29.9 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 55 |
| Pnhóm(kW) | 81 | 414 | 414 | 313.2 | 313.2 | 313.2 | 414 | 368 | 2630.6 |

  - XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN

  - Nhóm 1

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | Xi (m) | Yi (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy canh 1 | 1 | 18 | 0.4 | 0.6 | 9.3 | 20.7 |
| 2 | Máy canh 2 | 1 | 18 | 0.4 | 0.6 | 15.4 | 20.7 |
| 3 | Máy canh phân hạng | 1 | 9 | 0.4 | 0.6 | 21.5 | 20.7 |
| 4 | Máy hồ 1 | 1 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.3 | 41.3 |
| 5 | Máy hồ 2 | 1 | 12 | 0.54 | 0.5 | 15.4 | 41.3 |
| 6 | Máy hồ 3 | 1 | 12 | 0.7 | 0.67 | 21.5 | 41.3 |

    - Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 1

    - Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq

  - Công suất tác dụng trung bình:

Ptb = Ksd Pđm = 0.4981 = 39.69 (kW)

  - Công suất tác dụng tính toán:

Ptt = KmaxKsdPđm= 61.52 (kW)

  - Công suất phản kháng tính toán:

Qtt = Ptbtg53.58 (kVar)

  - Công suất biểu kiến tính toán:

  - Dòng điện tính toán của nhóm:

  - Dòng định mức của thiết bị:

=>  Chọn Iđmmax = 45.58 (A)

- Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:

=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 227.9 (A)	(Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)

=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 227.9 + 123.95 – 0.4945.58 = 329.51 (A)

  - Nhóm 2

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Máy dệt CTD | 36 | 11.5 | 0.55 | 0.6 | 37.9 | 46.8 |

    - Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 2

    - Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq

  - Công suất tác dụng trung bình:

Ptb = Ksd Pđm = 0.55 414 = 227.7 (kW)

  - Công suất tác dụng tính toán:

Ptt = KmaxKsdPđm= 257.98 (kW)

  - Công suất phản kháng tính toán:

Qtt = Ptbtg302.84 (kVar)

  - Công suất biểu kiến tính toán:

  - Dòng tính toán của nhóm:

  - Dòng định mức của thiết bị:

  - Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:

=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 145.6 (A)	(Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)

=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 145.6 + 604.42 – 0.5529.12 = 734 (A)

  - Nhóm 3

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Máy dệt CTM | 36 | 11.5 | 0.55 | 0.6 | 60.3 | 46.8 |

  - Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 3

  - Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq

  - Công suất tác dụng trung bình:

Ptb = Ksd Pđm = 0.55 414 = 227.7 (kW)

  - Công suất tác dụng tính toán:

Ptt = KmaxKsdPđm= 257.98 (kW)

  - Công suất phản kháng tính toán:

Qtt = Ptbtg302.84 (kVar)

  - Công suất biểu kiến tính toán:

  - Dòng điện tính toán của nhóm:

  - Dòng điện định mức của thiết bị:

  - Dòng điện đỉnh nhọn của nhóm:

=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 145.6 (A)	(Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)

=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 145.6 + 604.42 – 0.5529.12 = 734 (A)

  - Nhóm 4

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Máy dệt kim | 36 | 8.7 | 0.7 | 0.67 | 83.1 | 46.8 |

- Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 4

- Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq

- Công suất tác dụng trung bình:

Ptb = Ksd Pđm = 0.7313.2 = 219.24 (kW)

- Công suất tác dụng tính toán:

Ptt = KmaxKsdPđm= 238.97 (kW)

- Công suất phản kháng tính toán:

Qtt = Ptbtg241.16 (kVar)

- Công suất biểu kiến tính toán:

- Dòng tính toán của nhóm:

- Dòng định mức của thiết bị:

- Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:

=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 98.64 (A)	(Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)

=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 98.64 + 515.83 – 0.719.73 = 600.66 (A)

  - Nhóm 5

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Máy dệt kim | 36 | 8.7 | 0.7 | 0.67 | 37.9 | 19.1 |

- Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 5

- Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq

- Công suất tác dụng trung bình:

Ptb = Ksd Pđm = 0.7313.2 = 219.24 (kW)

- Công suất tác dụng tính toán:

Ptt = KmaxKsdPđm= 238.97 (kW)

- Công suất phản kháng tính toán:

Qtt = Ptbtg241.16 (kVar)

- Công suất biểu kiến tính toán:

- Dòng điện tính toán của nhóm:

- Dòng định mức của thiết bị:

- Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:

=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 98.64 (A)	(Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)

=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 98.64 + 515.83 – 0.719.73 = 600.66 (A)

  - Nhóm 6

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Máy dệt kim | 27 | 8.7 | 0.7 | 0.67 | 60.3 | 19.1 |
| 9 | Máy dệt kim | 9 | 8.7 | 0.7 | 0.67 |  |  |

- Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 6

- Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq

- Công suất tác dụng trung bình:

Ptb = Ksd Pđm = 0.7313.2 = 219.24 (kW)

- Công suất tác dụng tính toán:

Ptt = KmaxKsdPđm= 238.97 (kW)

- Công suất phản kháng tính toán:

Qtt = Ptbtg241.16 (kVar)

- Công suất biểu kiến tính toán:

- Dòng điện tính toán của nhóm:

  - Dòng định mức của thiết bị:

  - Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:

=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 98.64 (A)	(Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)

=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 98.64 + 515.83 – 0.719.73 = 600.66 (A)

  - Nhóm 7

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Máy dệt CTM | 36 | 11.5 | 0.55 | 0.6 | 83.1 | 19.1 |

- Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 7

- Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq

- Công suất tác dụng trung bình:

Ptb = Ksd Pđm = 0.55 414 = 227.7 (kW)

- Công suất tác dụng tính toán:

Ptt = KmaxKsdPđm= 257.98 (kW)

- Công suất phản kháng tính toán:

Qtt = Ptbtg302.84 (kVar)

- Công suất biểu kiến tính toán:

- Dòng điện tính toán của nhóm:

  - Dòng định mức của thiết bị:

  - Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:

=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 145.6 (A)	(Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)

=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 145.6 + 604.42 – 0.5529.12 = 734 (A)

  - Nhóm 8

| KHMB | Tên thiết bị | Số lượng | Pđm (kW) | Ksd |  | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Máy dệt CTM | 8 | 11.5 | 0.55 | 0.6 | 105.7 | 31.9 |
| 14 | Máy dệt CTM | 24 | 11.5 | 0.55 | 0.6 |  |  |

- Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 8

- Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq

- Công suất tác dụng trung bình:

Ptb = Ksd Pđm = 0.55368 = 202.4 (kW)

  - Công suất tác dụng tính toán:

Ptt = KmaxKsdPđm= 230.94 (kW)

- Công suất phản kháng tính toán:

Qtt = Ptttg269.19 (kVar)

- Công suất biểu kiến tính toán:

- Dòng điện tính toán của nhóm:

  - Dòng điện định mức của thiết bị:

  - Dòng điện đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:

=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 145.6 (A)	(Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)

=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 145.6 + 538.87 – 0.5529.12 = 668.45 (A)

BẢNG TỔNG KẾT TÍNH TOÁN PHỤ TẢI

| Nhóm | Ksd | cos | Ptt (kW) | Qtt (kVar) | Stt (kVA) | Itt (A) | Iđn (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.49 | 0.59 | 61.52 | 53.58 | 81.85 | 123.95 | 329.51 |
| 2 | 0.55 | 0.60 | 257.98 | 302.84 | 397.82 | 604.42 | 734.00 |
| 3 | 0.55 | 0.60 | 257.98 | 302.84 | 397.82 | 604.42 | 734.00 |
| 4 | 0.70 | 0.67 | 238.97 | 241.16 | 339.50 | 515.83 | 600.66 |
| 5 | 0.70 | 0.67 | 238.97 | 241.16 | 339.50 | 515.83 | 600.66 |
| 6 | 0.70 | 0.67 | 238.97 | 241.16 | 339.50 | 515.83 | 600.66 |
| 7 | 0.55 | 0.60 | 257.98 | 302.84 | 397.82 | 604.42 | 734.00 |
| 8 | 0.55 | 0.60 | 230.94 | 269.19 | 354.67 | 538.87 | 668.45 |

- TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG

Ta chia diện tích cả phân xưởng thành 8 nhóm chiếu sáng, tương ứng với 8 tủ chiếu sáng. Mỗi nhóm chiếu sáng tương ứng một phần diện tích như nhau: 32.5 x 30 (m2)

  - Tính chiếu sáng cho nhóm 1

      - Kích thước: 		Chiều dài:  a = 32.5 m; 	Chiều rộng: b = 30 m

Chiều cao: H = 4m;		Diện tích: S = 975 m2

      - Màu sơn:		Trần: trắng		           Hệ số phản xạ trần:   = 0.75

Tường: vàng nhạt	           Hệ số phản xa tường:= 0.50

Sàn: xanh sậm		           Hệ số phản xạ sàn:    = 0.20

      - Độ rọi yêu cầu:	 Etc = 300(lx)

      - Chọn hệ chiếu sáng: chung đều.

      - Chọn khoảng nhiệt độ màu: Tm = 2900 - 42000K

      - Chọn bóng đèn: Loại: đèn huỳnh quang màu trắng universel Tm = 40000K

Ra = 76	        Pđ = 36 (W)	          đ = 2500 (lm)

      - Chọn bộ đèn: Loại: Aresa 202

Cấp bộ đèn: 2x36 (W)		Hiệu suất: 0.58H + 0.31T

Số đèn / 1bộ: 2	Quang thông các bóng/ 1bộ: 5000 (lm)

Ldọcmax = 1.6htt = 5.12(m)	Lngangmax = 2htt = 6.4 (m)

      - Phân bố các đèn: Cách trần: h’=0 (m). Bề mặt làm việc: 0.8 (m)

Chiều cao treo đèn so với bề mặt làm việc: htt = 3.2 (m)

      - Chỉ số địa điểm: 4.875  5

      - Hệ số bù:

Chọn hệ số suy giảm quang thông:

Chọn hệ số suy giảm do bám bụi:

      - Tỷ số treo:

      - Hệ số sử dụng:  = 0.581.02 + 0.310.75 = 0.824

      - Quang thông tổng: tổng =  = 493416.26 (lm)

      - Xác định số bộ đèn:

= 98.68 (bộ)

        - Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100

      - Kiểm tra sai số quang thông:

      - Kiềm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc: Etb =

Etb = 304 (lx)

      - Phân bố các đèn:

  - Tính chiếu sáng cho nhóm 2

      - Kích thước: 		Chiều dài:  a = 32.5 m; 	Chiều rộng: b = 30 m

Chiều cao: H = 4m;		Diện tích: S = 975 m2

      - Màu sơn:		Trần: trắng		           Hệ số phản xạ trần:   = 0.75

Tường: vàng nhạt	           Hệ số phản xa tường:= 0.50

Sàn: xanh sậm		           Hệ số phản xạ sàn:    = 0.20

      - Độ rọi yêu cầu:	 Etc = 300(lx)

      - Chọn hệ chiếu sáng: chung đều.

      - Chọn khoảng nhiệt độ màu: Tm = 2900 - 42000K

      - Chọn bóng đèn: Loại: đèn huỳnh quang màu trắng universel Tm = 40000K

Ra = 76	        Pđ = 36 (W)	          đ = 2500 (lm)

      - Chọn bộ đèn: Loại: Aresa 202

Cấp bộ đèn: 2x36 (W)		Hiệu suất: 0.58H + 0.31T

Số đèn / 1bộ: 2	Quang thông các bóng/ 1bộ: 5000 (lm)

Ldọcmax = 1.6htt = 5.12(m)	Lngangmax = 2htt = 6.4 (m)

      - Phân bố các đèn: Cách trần: h’=0 (m). Bề mặt làm việc: 0.8 (m)

Chiều cao treo đèn so với bề mặt làm việc: htt = 3.2 (m)

      - Chỉ số địa điểm: 4.875  5

      - Hệ số bù:

Chọn hệ số suy giảm quang thông:

Chọn hệ số suy giảm do bám bụi:

      - Tỷ số treo:

      - Hệ số sử dụng:  = 0.581.02 + 0.310.75 = 0.824

      - Quang thông tổng: tổng =  = 493416.26 (lm)

      - Xác định số bộ đèn:

= 98.68 (bộ)

        - Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100

      - Kiểm tra sai số quang thông:

      - Kiềm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc: Etb =

Etb = 304 (lx)

      - Phân bố các đèn:

  - Tính chiếu sáng cho nhóm 3 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100

  - Tính chiếu sáng cho nhóm 4 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100

  - Tính chiếu sáng cho nhóm 5 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100

  - Tính chiếu sáng cho nhóm 6 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100

  - Tính chiếu sáng cho nhóm 7 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100

  - Tính chiếu sáng cho nhóm 8 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100

          - TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG

=> Công suất tác dụng chiếu sáng Pcspx = 72800 = 57600(W)

=> Công suất của ballats = 20% Pcspx = 20% 55 440 = 11520 (W)

=> Công suất tác dụng chiếu sáng bao gồm công suất ballats

Pcspx= 57600 + 11520= 69120 (W)

=> Công suất phản kháng: chọn vì ta dùng ballast điện tử (sách HD Thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC trang B25)

Qcspx= P  = 69120  0.292 = 20160 (Var)

- TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT CHO PHÂN XƯỞNG

VÀ CHỌN MBA PHÂN XƯỞNG

  - Xác định công suất của tủ phân phối chính:

Theo tiêu chuẩn IEC 439 hệ số đồng thời được chọn Kđt = 0.9 khi số tủ phân phối ít hơn hoặc bằng 3 (sách HD thiết kế lắp đặt điện trang B35)

Ppp = Pcspx+ = 69.120 + 1783.31 = 1852.43 (kW)

Pttpx = 	Kđt= 0.91849.84 = 1667.19 (kW)

Qpp = Qcspx+ = Pcstổngtg(arccos 0.96) +

= 20.16 + 1954.77 = 1974.93 (kVar)

Qttpx = Kđt= 0.91974.93 = 1777.44 (kVar)

=> Sttpx == 2436.96 (kVA)

  - Xác định máy bù:

Để cải thiện hệ số công suất của mạng điện, cần có bộ tụ điện làm nguồn phát công suất phản kháng. Cách giải quyết này được gọi là bù công suất phản kháng.

Hình giản đồ mô tả nguyên lý bù công suất Qc = P ()

=>

Chọn cos sau khi bù là 0.95 =>

=> Công suất máy bù cần thiết là:

Qbù = Pttpx () = 1667.19  (1.066 – 0.33) = 1227.05 (kvar)

Với công suất trên ta chọn được: 24 máy bù KC2-0.38-50-3Y3

1 máy bù KC2-0.38-36-3Y3

=> Qsau bù = 1777.44 – (2450 +36) = 541.44 (kVar)

  - Chọn MBA cho trường hợp quá tải sự cố, đặt 2 MBA song song ngoài trời.

Ta có Sttpx = 2363.36 (kVA)

Sau khi bù công suất:

Sttpx == 1752.91 (kVA)

0.95

MBA có: P0 = 3300 (W)		I0 = 1.2%

PN = 18 kW		UN = 7%

=>

=> 	=> = 7.3510-3 ()

TÍNH TOÁN CHO TỦ PHÂN PHỐI

- Dòng điện tính toán:

  - Dòng điện đỉnh nhọn:

Hệ số sử dụng của và hệ số công suất tủ phân phối:

=> Iđnpp = Iđn-max-nhóm + Ittpp – Ksdpp. Itt-max-nhóm = 734 + 2663.27 – 0.61604.42 = 3028.58 (A)

- CHỌN DÂY CHO TỦ PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐÔNG LỰC

  - CHỌN DÂY TỪ MBA ĐẾN TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH

Ta có:

Ilvmax = 2663.27 (A)

Cách đi dây: đi dây trên máng cáp. Chọn cáp đồng 1pha cách điện PVC do Lens chế tạo.

Vì dòng điện lớn nên ta chọn 5 cáp cho mỗi pha.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K1K2K3 = 0.82

K1 = 1  hệ số ảnh hưởng cách thức lắp đặt

K2 = 0.75 vì xem như có 5 cáp 3 pha đặt trong hàng

K3 = 1 tương ứng nhiệt độ môi trường là 300C

(A)

=> Chọn dây có tiết diện F = 500mm2, Icp = 760 (A)

  - CHỌN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH ĐẾN TỦ ĐỘNG LỰC 1

Ilvmax = Ittnhóm = 123.95 (A)

Điều kiện chọn dây: = 147.56 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1  vì chỉ có 1 cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G50 có tiết diện F = 35mm2, Icp = 174 (A)

  - CHỌN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH ĐẾN TỦ ĐỘNG LỰC 2

Ilvmax = Ittnhóm = 604.42(A)

Điều kiện chọn dây: = 899.43 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 1 pha cách điện PVC do Lens chế tạo. Chọn 2 cáp cho mỗi pha.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.80.81.051 = 0.672

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 0.8  vì xem như có 2 cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây có tiết diện F = 240mm2, Icp = 501 (A)

  - CHỌN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH ĐẾN TỦ ĐỘNG LỰC 3

Ilvmax = Ittnhóm = 604.42(A)

Điều kiện chọn dây: = 899.43 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 1 pha cách điện PVC do Lens chế tạo. Chọn 2 cáp cho mỗi pha.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.80.81.051 = 0.672

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 0.8  vì xem như có 2 cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây có tiết diện F = 240mm2, Icp = 501 (A)

  - CHỌN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH ĐẾN TỦ ĐỘNG LỰC 4

Ilvmax = Ittnhóm = 515.83 (A)

Điều kiện chọn dây: = 767.6 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 1 pha cách điện PVC do Lens chế tạo. Chọn 2 cáp cho mỗi pha.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.80.81.051 = 0.672

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 0.8  vì xem như có 2 cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây có tiết diện F = 185mm2, Icp = 443 (A)

  - CHỌN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH ĐẾN TỦ ĐỘNG LỰC 5

Ilvmax = Ittnhóm = 515.83 (A)

Điều kiện chọn dây: = 767.6 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 1 pha cách điện PVC do Lens chế tạo. Chọn 2 cáp cho mỗi pha.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.80.81.051 = 0.672

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 0.8  vì xem như có 2 cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây có tiết diện F = 185mm2, Icp = 443 (A)

  - CHỌN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH ĐẾN TỦ ĐỘNG LỰC 6

Ilvmax = Ittnhóm = 515.83 (A)

Điều kiện chọn dây: = 767.6 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 1 pha cách điện PVC do Lens chế tạo. Chọn 2 cáp cho mỗi pha.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.80.81.051 = 0.672

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 0.8  vì xem như có 2 cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây có tiết diện F = 185mm2, Icp = 443 (A)

  - CHỌN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH ĐẾN TỦ ĐỘNG LỰC 7

Ilvmax = Ittnhóm = 604.42(A)

Điều kiện chọn dây: = 899.43 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 1 pha cách điện PVC do Lens chế tạo. Chọn 2 cáp cho mỗi pha.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.80.81.051 = 0.672

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 0.8  vì xem như có 2 cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây có tiết diện F = 240mm2, Icp = 501 (A)

  - CHỌN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH ĐẾN TỦ ĐỘNG LỰC 8

Ilvmax = Ittnhóm = 538.87 (A)

Điều kiện chọn dây: = 801.89 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 1 pha cách điện PVC do Lens chế tạo. Chọn 2 cáp cho mỗi pha.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.80.81.051 = 0.672

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 0.8  vì xem như có 2 cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây có tiết diện F = 185mm2, Icp = 443 (A)

  - CHỌN DÂY TỪ TỦ ĐỘNG LỰC ĐẾN THIẾT BỊ

    - Chọn dây từ tủ động lực 1 đến các thiết bị nhóm 1

- Chọn dây đến thiết bị 1

Ilvmax = Iđm = 45.58 (A)

Điều kiện chọn dây: = 54.26 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 6 có tiết diện F = 6mm2, Icp = 55 (A)

- Chọn dây đến thiết bị 2

Ilvmax = Iđm = 45.58 (A)

Điều kiện chọn dây: = 54.26 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 6 có tiết diện F = 6mm2, Icp = 55 (A)

- Chọn dây đến thiết bị 3

Ilvmax = Iđm = 22.79 (A)

Điều kiện chọn dây: = 27.13 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 1.5 có tiết diện F = 1.5mm2, Icp = 31 (A)

- Chọn dây đến thiết bị 4

Ilvmax = Iđm = 30.38 (A)

Điều kiện chọn dây: = 36.17 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 2.5 có tiết diện F = 2.5mm2, Icp = 41 (A)

- Chọn dây đến thiết bị 5

Ilvmax = Iđm = 36.46 (A)

Điều kiện chọn dây: = 43.4 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 4 có tiết diện F = 4mm2, Icp = 53 (A)

- Chọn dây đến thiết bị 6

Ilvmax = Iđm = 27.21 (A)

Điều kiện chọn dây: = 32.39 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 2.5 có tiết diện F = 2.5mm2, Icp = 41 (A)

    - Chọn dây từ tủ động lực 2 đến các thiết bị nhóm 2

Ilvmax = Iđm = 29.12 (A)

Điều kiện chọn dây: = 34.67 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 2.5 có tiết diện F = 2.5 mm2, Icp = 41 (A)

    - Chọn dây từ tủ động lực 3 đến các thiết bị nhóm 3

Ilvmax = Iđm = 29.12 (A)

Điều kiện chọn dây: = 34.67 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 2.5 có tiết diện F = 2.5 mm2, Icp = 41 (A)

    - Chọn dây từ tủ động lực 4 đến các thiết bị nhóm 4

Ilvmax = Iđm = 19.73 (A)

Điều kiện chọn dây: = 23.45 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 1.5 có tiết diện F = 1.5mm2, Icp = 31 (A)

    - Chọn dây từ tủ động lực 5 đến các thiết bị nhóm 5

Ilvmax = Iđm = 19.73 (A)

Điều kiện chọn dây: = 23.45 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 1.5 có tiết diện F = 1.5mm2, Icp = 31 (A)

    - Chọn dây từ tủ động lực 6 đến các thiết bị nhóm 6

Ilvmax = Iđm = 19.73 (A)

Điều kiện chọn dây: = 23.45 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 1.5 có tiết diện F = 1.5mm2, Icp = 31 (A)

    - Chọn dây từ tủ động lực 7 đến các thiết bị nhóm 7

Ilvmax = Iđm = 29.12 (A)

Điều kiện chọn dây: = 34.67 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 2.5 có tiết diện F = 2.5 mm2, Icp = 41 (A)

    - Chọn dây từ tủ động lực 8 đến các thiết bị nhóm 8

Ilvmax = Iđm = 29.12 (A)

Điều kiện chọn dây: = 34.67 (A)

Cách đi dây: chôn trong đất. Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện PVC do Lens chế tạo.

Hệ số hiệu chỉnh: 	K = K4K5K6K7 = 0.811.051 = 0.84

K4 = 0.8 cáp lắp trong ống

K5 = 1 vì chỉ có 1cáp 3 pha

K6 = 1.05 tính chất đất ẩm.

K7 = 1 tương ứng nhiệt độ đất là 200C

=> Chọn dây 3G 2.5 có tiết diện F = 2.5 mm2, Icp = 41 (A)

BẢNG TỔNG KẾT CHỌN DÂY KHI CHƯA XÉT SỤT ÁP

| Phân đoạn | Số dây x Mã dây | Bán kính (m) | Ichophép (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| MBA – TPPC | 15xCVV - 1x400 | 0.0366 | 760 |
| TPPC – TĐL1 | 1xCVV – 1x35 | 0.5240 | 174 |
| TPPC – TĐL2 | 6xCVV – 1x240 | 0.0754 | 501 |
| TPPC – TĐL3 | 6xCVV – 1x240 | 0.0754 | 501 |
| TPPC – TĐL4 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 443 |
| TPPC – TĐL5 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 443 |
| TPPC – TĐL6 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 443 |
| TPPC – TĐL7 | 6xCVV – 1x240 | 0.0754 | 501 |
| TPPC – TĐL8 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 443 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 1 | 1xCVV – 3x6 | 3.08 | 55 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 2 | 1xCVV – 3x6 | 3.08 | 55 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 3 | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 31 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 4 | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 5 | 1xCVV – 3x4 | 4.61 | 53 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 6 | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL2 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL3 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL4 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 31 |
| TĐL5 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 31 |
| TĐL6 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 31 |
| TĐL7 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL8 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |

- TÍNH TOÁN SỤT ÁP VÀ NGẮN MẠCH

  - TÍNH SỤT ÁP

Kiểm tra sụt áp nhằm kiểm tra chất lượng mạng điện được thiết kế.

Độ sụt áp cần thỏa:

Chế độ làm việc bình thường: 	Uđm

Khi khởi động:			Uđm

- TÍNH SỤT ÁP TỪ MBA ĐẾN TPPC

Khoảng cách từ MBA đến TPPC là 15m

Chế độ làm việc bình thường:

(2663.270.1110-30.95 + 2663.270.2410-30.31)

= 0.825 (V)

Khi khởi động:

(3028.580.1110-30.95 + 3028.580.2410-30.31)

= 1.38 (V)

- TÍNH SỤT ÁP TỪ TPPC ĐẾN TỦ ĐỘNG LỰC VÀ ĐẾN THIẾT BỊ

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 1 và đến thiết bị 1 của nhóm 1

Khoảng cách từ TPPC đến TĐL1 là 25m, TĐL1 đến thiết bị 1 là 20m

Chế độ làm việc bình thường:

( 123.950.5240.0250.59 ) + (45.583.080.020.6) )

= 4.58 (V)

=> = 4.58 + 0.825 = 5.4 (V)

Khi khởi động: chọn

( (329.510.5240.0250.35) + (545.583.080.020.35 ) )

= 11.13(V)

=> = 11.13 + 1.38= 12.51 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 1 và đến thiết bị 2 của nhóm 1

Khoảng cách từ TPPC đến TĐL1 là 25m, TĐL1 đến thiết bị 2 là 26m

Chế độ làm việc bình thường:

( (123.950.5240.0250.59) + (45.583.080.0260.6 ) )

= 5.45 (V)

=> = 5.45 + 0.825 = 6.28 (V)

Khi khởi động: chọn

( (329.510.5240.0250.35 ) + (545.583.080.0260.35 ) )

= 13.68(V)

=> = 13.68 + 1.38 = 15.06(V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 1 và đến thiết bị 3 của nhóm 1

Khoảng cách từ TPPC đến TĐL1 là 25m, TĐL1 đến thiết bị 3 là 32m

Chế độ làm việc bình thường:

( (123.950.5240.0250.59) + (22.7912.10.0320.6 ) )

= 10.83 (V)

=> = 10.83 + 0.825 =  11.65( V)

Khi khởi động: chọn

( (329.510.5240.0250.35 ) + (522.7912.10.0320.35) )

= 29.36(V)

=>  = 29.36 + 1.38 = 30.74 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 1 và đến thiết bị 4 của nhóm 1

Khoảng cách từ TPPC đến TĐL1 là 25m, TĐL1 đến thiết bị 4 là 20m

Chế độ làm việc bình thường:

( (123.950.5240.0250.59 ) + (30.387.410.020.6 ) )

= 6.34 (V)

=> = 6.34 + 0.825 = 7.16 (V)

Khi khởi động: chọn

( (329.510.5240.0250.35) + (530.387.410.020.35 ) )

= 16.26 (V)

=>  = 16.26 + 1.38 = 17.64 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 1 và đến thiết bị 5 của nhóm 1

Khoảng cách từ TPPC đến TĐL1 là 25m, TĐL1 đến thiết bị 5 là 26m

Chế độ làm việc bình thường:

( (123.950.5240.0250.59) + (36.464.610.0260.5 ) )

= 5.44 (V)

=> = 5.44 + 0.825= 6.27 (V)

Khi khởi động: chọn

( (329.510.5240.0250.35) + (536.464.610.0260.35 ) )

= 15.86 (V)

=> = 15.86 + 1.38 = 17.24 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 1 và đến thiết bị 6 của nhóm 1

Khoảng cách từ TPPC đến TĐL1 là 25m, TĐL1 đến thiết bị 5 là 32m

Chế độ làm việc bình thường:

( (123.950.5240.0250.59) + (27.217.410.0320.67 ) )

= 9.15 (V)

=>  = 9.15 + 0.825 = 9.97 (V)

Khi khởi động: chọn

( (329.5113.110-30.35) + (527.217.410.0320.35 ) )

= 22.17 (V)

=>  = 22.17 + 1.38 = 23.55 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 2 và đến thiết bị 11 xa nhất của nhóm 2

Khoảng cách từ động lực 2 đến thiết bị 11 xa nhất là 40m

Chế độ làm việc bình thường:

( (604.421.88510-30.6 + 604.420.0020.8)

+ (29.127.410.040.6) )

= 11.81 (V)

=> =11.81 + 0.825 = 12.63 (V)

Khi khởi động: chọn cos = 0.35

( (7341.88510-30.35 + 7340.0020.936)

+ (529.127.410.040.35) )

= 29.37 (V)

=> = 29.37 + 1.38 = 30.75 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 3 và đến thiết bị 12 xa nhất của nhóm 3

Khoảng cách từ động lực 3 đến thiết bị 12 xa nhất là 40m

( (604.422.8310-30.6 + 604.420.0030.8)

+ (29.127.410.040.6) )

= 13.26 (V)

=> =13.6 + 0.825 = 14.43 (V)

Khi khởi động: chọn cos = 0.35

( (7342.8310-30.35 + 7340.0030.936)

+ (529.127.410.040.35) )

= 31 (V)

=> = 31 + 1.38 = 32.38 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 4 và đến thiết bị 10 xa nhất của nhóm 4

Khoảng cách từ động lực 4 đến thiết bị 10 xa nhất là 40m

Chế độ làm việc bình thường:

( (515.834.95510-30.67 + 515.830.0040.74)

+ (19.7312.10.040.67) )

= 16.69(V)

=16.69 + 0.825 = 17.52 (V)

Khi khởi động: chọn cos = 0.35

( (600.664.95510-30.35 + 600.660.0040.936)

+ (519.7312.10.040.35) )

= 34.64 (V)

=> = 34.64 + 1.38 = 36.02 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 5 và đến thiết bị 7 xa nhất của nhóm 5

Khoảng cách từ động lực 5 đến thiết bị 7 xa nhất là 40m

Chế độ làm việc bình thường:

( (515.834.2110-30.67 + 515.830.00340.74)

+ (19.7312.10.040.67) )

= 15.85 (V)

=> = 15.85 + 0.825 = 16.68(V)

Khi khởi động: chọn cos = 0.35

( (600.664.2110-30.35 + 600.660.00340.936)

+ (519.7312.10.040.35) )

= 33.79 (V)

=> = 33.79 + 1.38 = 35.17 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 6 và đến thiết bị 8 xa nhất của nhóm 6

Khoảng cách từ động lực 5 đến thiết bị 7 xa nhất là 40m

Chế độ làm việc bình thường:

( (515.835.4510-30.67 + 515.830.00440.74)

+ (19.7312.10.040.67) )

= 17.25 (V)

= 17.25 + 0.825 = 18.08 (V)

Khi khởi động: chọn cos = 0.35

( (600.665.4510-30.35 + 600.660.00440.936)

+ (519.7312.10.040.35) )

= 35.21 (V)

=>= 35.21 + 1.38 = 36.59 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 7 và đến thiết bị 13 xa nhất của nhóm 7

Khoảng cách từ động lực 7 đến thiết bị 13 xa nhất là 40m

Chế độ làm việc bình thường:

( (604.425.0910-30.6 + 604.425.410-30.8)

+ (29.127.410.040.6) )

= 16.1 (V)

= 16.1 + 0.825 = 16.93 (V)

Khi khởi động: chọn cos = 0.35

( (7345.0910-30.35 + 7345.410-30.936)

+ (529.127.410.040.35) )

= 34.85 (V)

=>= 34.85 + 1.38 = 36.23 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

- Sụt áp từ TPP chính đến tủ động lực 8 và đến thiết bị 14 xa nhất của nhóm 8

Khoảng cách từ động lực 8 đến thiết bị 13 xa nhất là 30m

Chế độ làm việc bình thường:

( (538.877.4310-30.6 + 538.87610-30.8)

+ (29.127.410.030.6) )

= 15.37 (V)

= 15.37 + 0.825 = 16.2 (V)

Khi khởi động: chọn cos = 0.35

( (668.457.4310-30.35 + 668.45610-30.936)

+ (529.127.410.030.35) )

= 29.13 (V)

=> = 29.13 + 1.38  = 30.51 (V)

=> Dây dẫn đã chọn đạt yêu cầu.

BẢNG TỔNG KẾT CHỌN DÂY SAU KHI XÉT SỤT ÁP

| Phân đoạn | Dây pha | Rpha (m) | Ichophép (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| MBA – TPPC | 15xCVV – 1x500 | 0.0366 | 760 |
| TPPC – TĐL1 | 1xCVV – 1x35 | 0.5240 | 174 |
| TPPC – TĐL2 | 6xCVV – 1x240 | 0.0754 | 501 |
| TPPC – TĐL3 | 6xCVV – 1x240 | 0.0754 | 501 |
| TPPC – TĐL4 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 443 |
| TPPC – TĐL5 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 443 |
| TPPC – TĐL6 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 443 |
| TPPC – TĐL7 | 6xCVV – 1x240 | 0.0754 | 501 |
| TPPC – TĐL8 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 443 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 1 | 1xCVV – 3x6 | 3.08 | 55 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 2 | 1xCVV – 3x6 | 3.08 | 55 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 3 | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 31 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 4 | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 5 | 1xCVV – 3x4 | 4.61 | 53 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 6 | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL2 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL3 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL4 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 31 |
| TĐL5 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 31 |
| TĐL6 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 31 |
| TĐL7 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |
| TĐL8 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 41 |

BẢNG TỔNG KẾT SỤT ÁP CỦA PHÂN XƯỞNG

| Phân đoạn | Ulvbt (V) | Ucp lvbt (V) | Ukđ (V) | Ucp kđ (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MBA – TPPC – TĐL1 – THIẾT BỊ1 | 5.4 | 19 | 12.51 | 38 |
| MBA – TPPC – TĐL1 – THIẾT BỊ2 | 6.28 |  | 15.06 |  |
| MBA – TPPC – TĐL1 – THIẾT BỊ3 | 11.65 |  | 30.74 |  |
| MBA – TPPC – TĐL1 – THIẾT BỊ4 | 7.16 |  | 17.64 |  |
| MBA – TPPC – TĐL1 – THIẾT BỊ5 | 6.27 |  | 17.24 |  |
| MBA – TPPC – TĐL1 – THIẾT BỊ6 | 9.97 |  | 23.55 |  |
| MBA – TPPC – TĐL2 – THIẾT BỊ | 12.63 |  | 30.75 |  |
| MBA – TPPC – TĐL3 – THIẾT BỊ | 14.43 |  | 32.38 |  |
| MBA – TPPC – TĐL4 – THIẾT BỊ | 17.52 |  | 36.02 |  |
| MBA – TPPC – TĐL5 – THIẾT BỊ | 16.68 |  | 35.17 |  |
| MBA – TPPC – TĐL6 – THIẾT BỊ | 18.08 |  | 36.59 |  |
| MBA – TPPC – TĐL7 – THIẾT BỊ | 16.93 |  | 36.23 |  |
| MBA – TPPC – TĐL8 – THIẾT BỊ | 16.20 |  | 30.51 |  |

  - TÍNH NGẮN MẠCH

- Tính ngắn mạch tại tủ phân phối chính

Ta đã chọn MBA có: 	SđmMBA = 1500 kVA

P0 = 3300 (W)		I0 = 1.2%

PN = 18 kW			UN = 7%

=>

=> 	=> = 7.3510-3 ()

Vì ta đặt 2 MBA song song nên:

= 3.7310-3 ()

Chọn chiều dài dây từ MBA đến TPPC khoảng 15m

X0 = 0.08 () vì tiết diện dây F  50 mm2

Xd = 0.080.015 = 1.210-3 ()

Rd = 0.03660.015 = 5.4910-4 ()

=> = 1.3210-3()

=> Zd0 = Zd/5 = 2.6410-4 ()

= 54.9 (kA)

- Điều kiện chọn CB:	IđmCB Ilvmax

Ilvmax  Ir I’cpdd

Icu  IN(3)

Imm Im  IN(1)

Ta có : Ilvmax =2663.27(A)

IN(3) = 54.9 (kA)

I’cpdd = k.Icpdd =  0.82  760 5 = 623.2 (A)

Ilvmax  Ir I’cpdd 	 Ilvmax  Kr .IđmCB I’cpdd

=> Chọn Kr = 0.9	=> Ir = 	0.9 3200 = 2880 (A)

=> Im= Km Ir = 4 2880 = 11520 (A)

=> Tra bảng 8.27 chọn được CB cho TPPC M32 có:

UđmCB = 690 kV; IđmCB = 3200 (A); Icu = 75 kA

- Tính ngắn mạch tại tủ động lực 1

Chọn chiều dài dây từ TPPC đến tủ động lực 1 khoảng 25m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F  50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 0.5240.025 = 13.110-3 ()

=> = 13.110-3()

= 12.8 (kA)

Chọn CB:

+

Ta có : =95.3(A)

=95.3(A)

Chọn CB: NS100N              =100(A)

Trip Unit STR22SE               25(kA)

=0.76132

=100.32(A)

*Điều kiện:

Chọn :

0.953

=1

0.9531.0032

=0.98

=10.98100

= 98(A)

Ta có:  ( đối với tủ động lực =4)

= 498 =392(A)

- Tính ngắn mạch tại tủ động lực 2

Chọn chiều dài dây từ TPPC đến tủ động lực 2 khoảng 50m

X0 = 0.08 () vì tiết diện dây F > 50 mm2

Xd = 0.080.05 = 410-3 ()

Rd = 0.07540.05 = 3.7710-3 ()

=> = 5.510-3()

=> Zd2 = Zd/2 = 2.7510-3 ()

= 32.5 (kA)

Chọn CB:

+

Ta có : =680(A)

=680(A)

Chọn CB: C801N             =800(A)

=50 (kA)

Ta có:

=0.76950

=722(A)

*Điều kiện:

0.85 0.9

=0.9

=0.9800

= 720(A)

Ta có:  ( đối với tủ động lực =4)

= 4720 =2880(A)

- Tính ngắn mạch tại tủ động lực 3

Chọn chiều dài dây từ TPPC đến tủ động lực 2 khoảng 75m

X0 = 0.08 () vì tiết diện dây F > 50 mm2

Xd = 0.080.075 = 610-3 ()

Rd = 0.07540.075 = 5.65510-3 ()

=> = 8.2510-3()

=> Zd3 = Zd/2 = 4.1210-3 ()

= 27 (kA)

Chọn CB:

+

Ta có : =536(A)

=536(A)

Chọn CB:NS630N           =630 (A)

TRIP UNIT STR23SE	  =45 (kA)

Ta có:

=0.76742

=563.92(A)

*Điều kiện:

Chọn :

0.85

=0.9

0.9450.995

=0.98

=0.90.98630

= 555.66(A)

Ta có:  ( đối với tủ động lực =4)

= 4555.66 =2222.64(A)

- Tính ngắn mạch tại tủ động lực 4

Chọn chiều dài dây từ TPPC đến tủ động lực 4 khoảng 100m

X0 = 0.08 () vì tiết diện dây F > 50 mm2

Xd = 0.080.1 = 810-3 ()

Rd = 0.09910.1 = 9.9110-3 ()

=> = 12.7410-3()

=> Zd4 = Zd/2 = 6.3710-3 ()

= 21.2(kA)

Chọn CB:

+

Ta có : =630.7(A)

=630.7(A)

Chọn CB: C801         =800 (A)

=50 (kA)

Ta có:

=0.76864

=656.64(A)

*Điều kiện:

0.790.82

=0.8

=0.8800

= 640(A)

Ta có:  ( đối với tủ động lực =4)

= 4640 =2560(A)

- Tính ngắn mạch tại tủ động lực 5

Chọn chiều dài dây từ TPPC đến tủ động lực 4 khoảng 85m

X0 = 0.08 () vì tiết diện dây F > 50 mm2

Xd = 0.080.085 = 6.810-3 ()

Rd = 0.09910.085 = 8.4210-3 ()

=> = 10.8210-3()

=> Zd5 = Zd/2 = 5.4110-3 ()

= 23.3 (kA)

Chọn CB:

+

Ta có : =536.3(A)

=536.3(A)

Chọn CB: NS630N             =630(A)

TRIP UNIT STR23SE	     =45 (kA)

Ta có:

=0.76742

=563.92(A)

*Điều kiện:

Chọn :

0.85

=0.9

0.9460.995

=0.98

=0.90.98630

= 555.66(A)

Ta có:  ( đối với tủ động lực =4)

= 4555.66 =2222.64(A)

- Tính ngắn mạch tại tủ động lực 6

Chọn chiều dài dây từ TPPC đến tủ động lực 6 khoảng 110m

X0 = 0.08 () vì tiết diện dây F > 50 mm2

Xd = 0.080.11 = 8.810-3 ()

Rd = 0.09910.11 = 10.910-3 ()

=> = 1410-3()

=> Zd6 = Zd/2 = 710-3 ()

= 20 (kA)

Chọn CB:

+

Ta có : =536.3(A)

=536.3(A)

Chọn CB: NS630N           =630(A)

TRIP UNIT STR23SE	 =45 (kA)

Ta có:

=0.76742

=563.92(A)

*Điều kiện:

Chọn :

0.85

=0.9

0.9460.995

=0.98

=0.90.98630

= 555.66(A)

Ta có:  ( đối với tủ động lực =4)

= 4555.66 =2222.64(A)

- Tính ngắn mạch tại tủ động lực 7

Chọn chiều dài dây từ TPPC đến tủ động lực 7 khoảng 135m

X0 = 0.08 () vì tiết diện dây F > 50 mm2

Xd = 0.080.135 = 10.810-3 ()

Rd = 0.07540.135 = 10.17910-3 ()

=> = 14.84110-3()

=> Zd7 = Zd/2 = 7.4210-3 ()

= 19.2 (kA)

Chọn CB:

+

Ta có : =630.7(A)

=630.7(A)

Chọn CB: C801                =800 (A)

=50 (kA)

Ta có:

=0.76864

=656.64(A)

*Điều kiện:

0.790.82

=0.8

=0.8800

= 640(A)

Ta có:  ( đối với tủ động lực =4)

= 4640 =2560(A)

- Tính ngắn mạch tại tủ động lực 8

Chọn chiều dài dây từ TPPC đến tủ động lực 8 khoảng 150m

X0 = 0.08 () vì tiết diện dây F > 50 mm2

Xd = 0.080.15 = 0.012 ()

Rd = 0.09910.15 = 14.86510-3 ()

=> = 19.110-3()

=> Zd8 = Zd/2 = 9.5510-3 ()

= 16.2 (kA)

Chọn CB:

+

Ta có : =519(A)

=519(A)

Chọn CB: NS630N              =630(A)

Trip Unit STR23SE             = 45(kA)

=0.76742

=563.92(A)

*Điều kiện:

Chọn :

0.82

=0.9

0.9150.995

=0.95

=0.90.95630

= 538.65(A)

Ta có:  ( đối với tủ động lực =4)

= 4538.65 =2154.6(A)

  - TÍNH NGẮN MẠCH TẠI CÁC THIẾT BỊ

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 1 của nhóm 1

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 1 đến thiết bị 1 cùa nhóm 1 khoảng 20m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 3.080.02 = 0.062 ()

=> = 0.062()

= 2.77 (kA)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 2 của nhóm 1

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 1 đến thiết bị 2 cùa nhóm 1 khoảng 26m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 3.080.026 = 0.08 ()

=> = 0.08()

= 2.26 (kA)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 3 của nhóm 1

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 1 đến thiết bị 3 cùa nhóm 1 khoảng 32m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 12.10.032 = 0.387 ()

=> = 0.387()

= 543 (A)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 4 của nhóm 1

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 1 đến thiết bị 4 cùa nhóm 1 khoảng 20m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 7.410.02 = 0.148 ()

=> = 0.148()

= 1.33 (kA)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 5 của nhóm 1

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 1 đến thiết bị 5 cùa nhóm 1 khoảng 26m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 4.610.026 = 0.12 ()

=> = 0.12()

= 1.6 (kA)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 6 của nhóm 1

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 1 đến thiết bị 6 cùa nhóm 1 khoảng 32m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 7.41 0.032 = 0.237 ()

=> = 0.237()

= 863 (kA)

Chọn CB cho các thiết bị:

Điều kiện :

| KHMB |  | Mã CB | (A) | =k | (A) |  | (A) | (kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53.2 | C60N | 63 | 62.32 | 63 | 5 | 315 | 20 |
| 2 | 53.2 | C60H | 63 | 62.32 | 63 | 5 | 315 | 15 |
| 3 | 19.8 | C60A | 20 | 20.52 | 20 | 5 | 100 | 5 |
| 4 | 13.4 | C60A | 16 | 16.72 | 16 | 5 | 80 | 5 |
| 5 | 13.7 | C60A | 16 | 16.72 | 16 | 5 | 80 | 5 |
| 6 | 10.2 | C60A | 13 | 15.2 | 13 | 5 | 65 | 5 |

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 11 của nhóm 2

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 2 đến thiết bị 11 gần nhất cùa nhóm 2 khoảng 10m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 7.41 0.01 = 0.0741 ()

=> = 0.0741 ()

= 2.71 (kA)

Chọn CB:

=30.39(A)

Điều kiện:

30.39(A)

chọn CB: C60N                =32(A)

= 10(kA)

Ta có: 	                        =32(A)

=0.7644

=33.44(A)

thỏa điều kiện:

- Ta có:

151.95(A)

Điều kiện:

4.75

5

160(A)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 12 của nhóm 3

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 3 đến thiết bị 12 gần nhất cùa nhóm 3 khoảng 10m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 7.410.01 = 0.0741 ()

=> = 0.0741()

= 2.67 (kA)

Chọn CB:

=20.4(A)

Điều kiện:

20.4(A)

chọn CB: C60N          =25(A)

= 10(kA)

Ta có: 	=25(A)

=0.7635

=26.6(A)

thỏa điều  kiện:

- Ta có:

20.4(A)

102(A)

Điều kiện:

4.53

5

125(A)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 10 của nhóm 4

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 4 đến thiết bị 10 gần nhất cùa nhóm 4 khoảng 10m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 12.10.01 = 0.121 ()

=> = 0.121()

= 1.68 (kA)

Chọn CB:

=30.39(A)

Điều kiện:

30.39(A)

chọn CB: C60H         =32 (A)

=15 (kA)

Ta có: 	= 32(A)

=0.7644

=33.44(A)

thỏa điều kiện:

- Ta có:

30.39(A)

151.95(A)

Điều kiện:

4.75

5

160(A)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 7 của nhóm 5

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 5 đến thiết bị 7 gần nhất cùa nhóm 5 khoảng 10m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 12.10.01 = 0.121 ()

=> = 0.121()

= 1.68 (kA)

Chọn CB:

=20.4(A)

Điều kiện:

20.4(A)

chọn CB: C60N                     =25(A)

=10(kA)

Ta có: 	  =25(A)

=0.7635

=26.6(A)

thỏa điều kiện:

- Ta có:

=20.4(A)

102 (A)

Điều kiện:

4.53

5

125(A)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 8 của nhóm 6

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 6 đến thiết bị 8 gần nhất cùa nhóm 6 khoảng 10m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 12.10.01 = 0.121 ()

=> = 0.121()

= 1.68 (kA)

Chọn CB:

=20.4(A)

Điều kiện:

20.4(A)

chọn CB: C60N               =25(A)

=10(kA)

Ta có: 	 =25(A)

=0.7635

=26.6(A)

thỏa điều kiện:

- Ta có:

=20.4(A)

102 (A)

Điều kiện:

4.53

5

125(A)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 13 của nhóm 7

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 7 đến thiết bị 13 gần nhất cùa nhóm 7 khoảng 10m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd = 7.410.01 = 0.0741 ()

=> = 0.0741()

= 2.59 (kA)

Chọn CB:

=30.39(A)

Điều kiện:

30.39(A)

chọn CB: C60H         =32 (A)

=15(kA)

-Ta có: 	=32(A)

=0.7644

=33.44(A)

thỏa điều kiện:

- Ta có:

30.39(A)

151.95(A)

Điều kiện:

4.75

5

160(A)

- Tính ngắn mạch tại thiết bị 13 của nhóm 8

Chọn chiều dài dây từ tủ động lực 8 đến thiết bị 13 gần nhất cùa nhóm 8 khoảng 10m

X0 = 0 () vì tiết diện dây F < 50 mm2

Xd = 0 ()

Rd =7.410.01 = 0.0741 ()

=> = 0.0741()

= 2.56 (kA)

Chọn CB cho các thiết bị:

Điều kiện :

| KHMB |  | Mã CB |  | = k |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 30.39 | C60N | 32 | 33.44 | 32 | 5 | 160 |
| 15 | 20.4 | C60N | 25 | 26.6 | 25 | 5 | 125 |

- TÍNH TOÁN AN TOÀN

Thiết kế mạng cung cấp điện gắn liền với việc thực hiện các biện pháp an toàn bảo vệ người chống điện giật do chạm điện gián tiếp hoặc trực tiếp.

  - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

    - Hiện tượng điện giật

jDo tiếp xúc với điên áp, con người có thể chịu một dòng điện nào đó đi qua người  (Ingười). Nếu trị số Ingười đủ lớn và thời gian tồn tại đủ lâu người có thể bị tử vong. Dòng điện qua người sẽ gây nên các tác hại về mặt sinh học đối với cơ thể con người như: co giật, phỏng, rối loạn hệ hô hấp, rối loạn hệ thần kinh, ngừng nhịp tim dẫn đến tử vong.

    - Chạm điện trực tiếp

Đây là trạng thái người tiếp xúc trực tiếp vào các phần tử mang điện áp, nguyên nhân do bất cẩn, vô tình hoặc do hư hỏng cách điện, do thao tác đóng cắt thiết bị sai,…

    - Chạm điện gián tiếp

Khi có hiện tượng chạm vỏ thiết bị điện hoặc có dòng điện rò trong đất, trong sàn nhà, tường,… con người sẽ tiếp xúc với điện áp thông qua đất, sàn tường, vỏ thiết bị,…bị nhiễm điện.

    - Điên áp tiếp xúc cho phép

Là giá trị điện áp giới hạn mà người tiếp xúc sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

| Ucho phép (V) | Việt Nam | IEC | Liên Xô | Đức | Mỹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC |
| Nơi khô ráo | 42 | 80 | 50 | 120 | 42 | 80 | 50 | 120 | 50 | 120 |
| Nơi ẩm ướt | 24 | 50 | 25 | 60 | 24 | 50 | 25 | 60 | 25 | 60 |
| Nơi đặc biệt nguy hiểm | 12/6 |  | 12/6 |  | 12/6 |  | 12/6 |  | 12/6 |  |

Bảng trị số điện áp tiếp xúc cho phép theo tiêu chuẩn IEC và các nước

  - CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ

    - Bảo vệ chống dhạm điện trực tiếp

Sử dụng các pầhn dẫn điện có điện trở cách điện đúng theo cấp điện áp yêu cầu

Lắp đặt các phần mang điện trên cao, ngoài tầm với hoặc che chắn tránh người sử dụng có thể sờ tới.

Lắp đặt các phần mang điện không được bọc cách điện trong tủ kín có khóa và chìa được giữ bởi người có chức năng.

Thiết kế và lắp đặt mạng điện có U  Uchophép [ 40(V) hoặc 24(V), 12(V), 6(V) ] lấy nguồn qua mạng cách ly.

Thiết kế và lắp đặt mạng lấy nguồn sau biến áp cách ly đặc biệt và đảm bảo mức cách điện của mạng điện theo đúng yêu cầu an toàn, thực hiện nối đẳng thế vỏ các thiết bị.

Ngoài ra IEC và một số nước có qui định bắt buộc sử dụng biện pháp bảo vệ phụ như thiết bị chống rò RCD ở các nơi có nguy cơ chạm điện đối với các thiết bị điện di động.

    - Bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

Bảo vệ chống chạm điện gián tiếp bao gồm các biện pháp an toàn được thực hiện nhằm cắt thiết bị chạm vỏ hoặc báo tín hiệu khi có dòng rò xuống đất lớn. Tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và một số nước qui định các hình thức bảo vệ thông qua việc nối vỏ kim loại thiết bị điện theo các sơ đồ nối đất và việc sử dụng thiết bị bảo vệ thích hợp.

  - THIẾT KẾ BẢO VỆ AN TOÀN

    - Chọn sơ đồ nối đất

Chọn sơ đồ nối đất cho xưởng theo sơ đồ TN-C-S

Các ưu điểm: sơ đồ đơn giản, kinh tế.

Các khuyết điểm: khi dòng chạm vỏ lớn nguy cơ cháy nổ cao, nguy cơ nhiễu điện từ lớn, điều này có thể làm thiết bị hoạt động sai.

Tuy nhiên khi ta đặt các thiết bị bảo vệ, có nối đất lặp lại an toàn ta sẽ khắc phục tình trạng UN-đất 0 khi có hiện tượng chạm vỏ, nâng tính an toàn cao.

    - Chọn thiết bị bảo vệ an toàn

Thiết bị bảo vệ là CB/ cầu chì. Các thiết bị này đã được chọn trong phần thiết kế mạng cung cấp điện.

    - Chọn dây bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC

Khi: 	Spha  16 mm2 (Cu) và 25mm2 (Al)		=> SPE = Spha

Khi:	16 mm2 < Spha  35 mm2 (Cu)			=> SPE = 16mm2

Hoặc: 	25 mm2  < Spha  50 mm2 (Al)			=> SPE = 25mm2

Các trường hợp còn lại:					=> SPE = 0.5 Spha

BẢNG CHỌN DÂY CHO CÁC PHÂN ĐOẠN

| Phân đoạn | Dây pha | Rpha (/m) | Dây pha | RPE (/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MBA – TPPC | 15xCVV – 1x500 | 0.0366 | 5xCVV – 1x300 | 0.0601 |
| TPPC – TĐL1 | 1xCVV – 1x35 | 0.5240 | 1xCVV – 1x16 | 1.15 |
| TPPC – TĐL2 | 6xCVV – 1x240 | 0.0754 | 2xCVV – 1x120 | 0.153 |
| TPPC – TĐL3 | 6xCVV – 1x240 | 0.0754 | 2xCVV – 1x120 | 0.153 |
| TPPC – TĐL4 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 2xCVV – 1x120 | 0.153 |
| TPPC – TĐL5 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 2xCVV – 1x95 | 0.193 |
| TPPC – TĐL6 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 2xCVV – 1x95 | 0.193 |
| TPPC – TĐL7 | 6xCVV – 1x240 | 0.0754 | 2xCVV – 1x120 | 0.153 |
| TPPC – TĐL8 | 6xCVV – 1x185 | 0.0991 | 2xCVV – 1x95 | 0.193 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 1 | 1xCVV – 3x6 | 3.08 | 1xCVV – 1x6 | 3.08 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 2 | 1xCVV – 3x6 | 3.08 | 1xCVV – 1x6 | 3.08 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 3 | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 1xCVV – 1x1.5 | 12.1 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 4 | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 1xCVV – 1x2.5 | 7.41 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 5 | 1xCVV – 3x4 | 4.61 | 1xCVV – 1x4 | 4.61 |
| TĐL1 – THIẾT BỊ 6 | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 1xCVV – 1x2.5 | 7.41 |
| TĐL2 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 1xCVV – 1x2.5 | 7.41 |
| TĐL3 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 1xCVV – 1x2.5 | 7.41 |
| TĐL4 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 1xCVV – 1x1.5 | 12.1 |
| TĐL5 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 1xCVV – 1x1.5 | 12.1 |
| TĐL6 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x1.5 | 12.1 | 1xCVV – 1x1.5 | 12.1 |
| TĐL7 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 1xCVV – 1x2.5 | 7.41 |
| TĐL8 – THIẾT BỊ | 1xCVV – 3x2.5 | 7.41 | 1xCVV – 1x2.5 | 7.41 |

    - Kiểm tra

Xét chế độ dòng chạm vỏ min khi sụt áp từ nguồn đến điểm chạm vỏ bằng 5% và thời gian cắt nhò hơn thời gian cho phép theo Uchophép.

Upha = 220 V

- Tính dòng chạm vỏ ở tủ phân phối:

Ta có: 	;		;					 = 7.3510-3 ();

Vì có 2 MBA đặt song song nên:

=>

= 0.03660.015 /5 = 0.1110-3 ()

= 0.080.015/5 =  0.2410-3 ()

=0.0250.0601 /5=0.30110-3 ()

= 5.69910-3 ()

= 36.67 (kA)

=> Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

11.52(kA)

CB đã chọn thỏa điều kiện .

- Tính dòng chạm vỏ ở tủ động lực1:

=0.5240.025 = 13.110-3 ()

0 ()

=1.150.025 = 0.02875 ()

= 0.0462()

=>   = 4.528 (kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

0.392(kA)

CB đã chọn thỏa điều kiện .

- Tính dòng chạm vỏ ở tủ động lực 2:

Xd = 0.080.05 = 410-3 ()

Rd = 0.07540.05 = 3.7710-3 ()

=0.07540.05 = 0.00054()  ( r =0.0283\km)

=0.080.019=0.0015()

= 0.0190.0576 =0.012()

= 0.017()

=12.07(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

2.88(kA)

- Tính dòng chạm vỏ ở tủ động lực 3:

l = 30(m)

=0.03 0.47=0.0141()( F=400,r =0.47\km)

=0.080.03=0.0024()

= 0.0300.094=0.0028()

= 0.021()

=9.95(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

2.22(kA)

- Tính dòng chạm vỏ ở tủ động lực 4:

=0.024 0.0366=0.0141()

=0.080.03=0.0024()

= 0.0300.094=0.0028()

= 0.021()

=9.95(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

2.56(kA)

- Tính dòng chạm vỏ ở tủ động lực 5:

=0.036 0.47=0.017()( F=400,r =0.47\km)

=0.080.036=0.0029()

= 0.0360.094=0.0034()

= 0.025 ()

=8.36(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

2.22(kA)

- Tính dòng chạm vỏ ở tủ động lực 6:

=0.034 0.47=0.016()( F=400,r =0.47\km)

=0.080.034=0.0027()

= 0.0340.094=0.0032()

= 0.024()

=8.7(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

2.22(kA)

CB đã chọn thỏa điều kiện ngắn mạch

- Tính dòng chạm vỏ ở tủ động lực 7:

=0.042 0.0366=0.00154()

=0.080.042=0.0034()

= 0.0420.094=0.0028()

= 0.091()

=2.29(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

2.56(kA)

CB đã chọn thỏa điều kiện ngắn mạch

- Tính dòng chạm vỏ ở tủ động lực 8:

=0.054 0.47=0.025()( F=400,r =0.47\km)

=0.080.054=0.0043()

= 0.0540.094=0.0051()

= 0.0345()

=6.057(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

2.15(kA)

CB đã chọn thỏa điều kiện ngắn mạch

TÍNH DÒNG CHẠM VỎ TẠI CÁC THIẾT BỊ

- Tính dòng chạm vỏ cho các thiết bị của nhóm 1:

0.08 l

Như cách chọn dây PE ở trên ta có :

| KHMB | l (m) | Mã CB | (A) | R | X | kA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | C60L | 315 | 0.005 | 0.0005 | 10.3 | Thỏa |
| 2 | 8 | C60H | 315 | 0.007 | 0.0006 | 8.78 | Thỏa |
| 3 | 10 | C60A | 100 | 0.053 | 0.0008 | 1.83 | Thỏa |
| 4 | 6 | C60A | 80 | 0.057 | 0.0005 | 1.71 | Thỏa |
| 5 | 8 | C60A | 80 | 0.075 | 0.0006 | 1.32 | Thỏa |
| 6 | 10 | C60A | 65 | 0.181 | 0.0008 | 0.57 | Thỏa |

(1. Tính ngắn mạch cho đọan tủ phân phối- tủ động lực1

- Tính dòng chạm vỏ tại các thiết bị nhóm 2:

Nhóm 2 gồm các thiết bị giống nhau nên về mặt chọn dây và CB là như nhau

nên khi tính dòng chạm vỏ thiết bị ta chỉ xét thiết bị ở xa nhất có  bé nhất

l = 13(m)

=0.0132.31=0.03()  (r =2.31\km)

=0.080.013=0.001()

Như cách chọn dây PE ở trên ta có :

= 0.075()

= 2.79(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

160(A)

CB đã chọn thỏa điều kiện

- Tính dòng chạm vỏ tại các thiết bị nhóm 3:

Nhóm 3 gồm các thiết bị giống nhau nên về mặt chọn dây và CB là như nhau

nên khi tính dòng chạm vỏ thiết bị ta chỉ xét thiết bị ở xa nhất có  bé nhất

l = 13(m)

=0.0133.4=0.044()  (r =3.4\km)

=0.080.013=0.001()

Như cách chọn dây PE ở trên ta có :

= 0.11()

= 1.9(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

125(A)

CB đã chọn thỏa điều kiện

- Tính dòng chạm vỏ tại các thiết bị nhóm 4:

Nhóm 4 gồm các thiết bị giống nhau nên về mặt chọn dây và CB là như nhau

nên khi tính dòng chạm vỏ thiết bị ta chỉ xét thiết bị ở xa nhất có  bé nhất

l = 13(m)

=0.0132.31=0.03()  (r =2.31\km)

=0.080.013=0.001()

Như cách chọn dây PE ở trên ta có :

= 0.079()

= 2.6(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

160(A)

CB đã chọn thỏa điều kiện

- Tính dòng chạm vỏ tại các thiết bị nhóm 5:

Nhóm 4 gồm các thiết bị giống nhau nên về mặt chọn dây và CB là như nhau

nên khi tính dòng chạm vỏ thiết bị ta chỉ xét thiết bị ở xa nhất có  bé nhất

l = 13(m)

=0.0133.4=0.044()  (r =3.4\km)

=0.080.013=0.001()

Như cách chọn dây PE ở trên ta có :

= 0.11()

= 1.9(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

125(A)

CB đã chọn thỏa điều kiện

- Tính dòng chạm vỏ tại các thiết bị nhóm 6:

Nhóm 6 gồm các thiết bị giống nhau nên về mặt chọn dây và CB là như nhau

nên khi tính dòng chạm vỏ thiết bị ta chỉ xét thiết bị ở xa nhất có  bé nhất

l = 13(m)

=0.0133.4=0.044()  (r =3.4\km)

=0.080.013=0.001()

Như cách chọn dây PE ở trên ta có :

= 0.11()

= 1.9(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

125(A)

CB đã chọn thỏa điều kiện

- Tính dòng chạm vỏ tại các động cơ nhóm 7:

Nhóm 7 gồm các thiết bị giống nhau nên về mặt chọn dây và CB là như nhau

nên khi tính dòng chạm vỏ thiết bị ta chỉ xét thiết bị ở xa nhất có  bé nhất

l = 13(m)

=0.0132.31=0.03()  (r =2.31\km)

=0.080.013=0.001()

Như cách chọn dây PE ở trên ta có :

= 0.11()

= 1.9(kA)

Kiểm tra khả năng bảo vệ của CB:

160(A)

CB đã chọn thỏa điều kiện

- Tính dòng chạm vỏ cho động cơ:

Nhóm 8 gồm có 2 lọai động cơ,ta xét 2 động cơ ở xa tủ động lực nhất.

0.08 l

Như cách chọn dây PE ở trên ta có :

=>

| KHMB | l(m) | Mã CB | (A) | R() | X() | (kA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 9 | C60N | 160 | 0.021 | 0.0007 | 2.78 | Thỏa |
| 13 | 6 | C60N | 125 | 0.02 | 0.0005 | 2.85 | Thỏa |

# Text boxes

10 bộ ( Lngang 3 m)

= 0.61

10 bộ

Ldọc 3.25 m

Nbộ đèncác bóng/ 1bộ U

Sd

Nbộ đèncác bóng/ 1bộ - tổng

tổng

= 1252.08 (kVA)

Nbộ đèn =

tổng

các bóng/ 1bộ

=> Chọn  SđmMBA = 1500 kVA

SđmMBA

Sttpx

1.4

X =

Pđmi

Xi.Pđmi

Xi.Pđmi

Y =

Pđmi

= 37.9 (m)

X =

Pđmi

Xi.Pđmi

Y =

Pđmi

Yi.Pđmi

X =

Pđmi

Xi.Pđmi

= 60.3 (m)

= 46.8 (m)

= 46.8 (m)

Y =

Pđmi

Yi.Pđmi

Yi.Pđmi

= 37.9 (m)

X =

Pđmi

Xi.Pđmi

= 19.1 (m)

Y =

Pđmi

Yi.Pđmi

= 83.1 (m)

X =

Pđmi

Xi.Pđmi

= 46.8 (m)

Y =

Pđmi

Yi.Pđmi

= 83.1 (m)

X =

Pđmi

Xi.Pđmi

= 19.1 (m)

Y =

Pđmi

Yi.Pđmi

= 60.3 (m)

X =

Pđmi

Xi.Pđmi

= 19.1 (m)

Y =

Pđmi

Yi.Pđmi

= 31.9 (m)

Y =

Pđmi

Yi.Pđmi

= 105.7 (m)

X =

Pđmi

Xi.Pđmi

= 0.49

Ksd =

Pđmi

Ksdi.Pđmi

=

=

> 4

= 0.59

cos =

`

cos.Pđmi

Pđmi

48.24

81

=> Kmax = 1.55

=

nhq =

Pđmi

P2đmi

P2tt + Q2tt

81.58  (kVA)

Stt

Uđmicos

Pđmi

Iđmi =

P2tt + Q2tt

Stt

Iđmi =

397.82 (kVA)

=> Kmax = 1.133

Itt =

= 36 > 4

nhq =

Uđmicos

Pđmi

P2đmi

Pđmi

Y =

= 0.55

Ksd =

Ksdi.Pđmi

Pđmi

Uđm

Stt

0.6

cos =

cos.Pđmi

Pđmi

=

Pđmi

Yi.Pđmi

Uđm

Stt

Itt =

RnđHT

PE

=>  Chọn Iđmmax = 29.12 (A)

=> Kmax = 1.133

Uđmicos

Pđmi

Iđmi =

Uđm

Stt

Itt =

P2tt + Q2tt

Stt

397.82 (kVA)

= 0.55

Ksd =

Pđmi

Ksdi.Pđmi

0.6

cos =

cos.Pđmi

Pđmi

=

= 36 > 4

nhq =

P2đmi

Pđmi

N

C

=> Kmax = 1.09

339.5 (kVA)

Stt

P2tt + Q2tt

Itt =

Stt

Uđm

=>  Chọn Iđmmax = 19.73 (A)

Iđmi =

Pđmi

Uđmicos

0.67

cos =

cos.Pđmi

Pđmi

=

= 0.7

Ksd =

Pđmi

Ksdi.Pđmi

0.67

cos =

cos.Pđmi

Pđmi

=

= 0.7

Ksd =

Pđmi

Ksdi.Pđmi

Pđmi

P2đmi

nhq =

= 36 > 4

=> Kmax = 1.09

Uđmicos

Pđmi

Iđmi =

=>  Chọn Iđmmax = 19.73 (A)

Uđm

Stt

Itt =

P2tt + Q2tt

Stt

339.5 (kVA)

Pđmi

P2đmi

nhq =

= 36 > 4

=> Kmax = 1.09

Uđmicos

Pđmi

Iđmi =

=>  Chọn Iđmmax = 19.73 (A)

Uđm

Stt

Itt =

P2tt + Q2tt

Stt

339.5 (kVA)

=>  Chọn Iđmmax = 29.12 (A)

Uđmicos

Pđmi

Iđmi =

Uđm

Stt

Itt =

P2tt + Q2tt

Stt

397.82 (kVA)

=> Kmax = 1.133

= 36 > 4

0.67

cos =

cos.Pđmi

Pđmi

=

= 0.7

Ksd =

Pđmi

Ksdi.Pđmi

nhq =

P2đmi

Pđmi

0.6

cos =

cos.Pđmi

Pđmi

=

= 0.55

Ksd =

Pđmi

Ksdi.Pđmi

Uđmicos

Pđmi

Iđmi =

=>  Chọn Iđmmax = 29.12 (A)

Uđm

Stt

Itt =

P2tt + Q2tt

Stt

354.67 (kVA)

=> Kmax = 1.141

= 32 > 4

nhq =

P2đmi

Pđmi

= 66.9 (m)

X =

Pđmi

= 36 > 4

nhq =

P2đmi

Pđmi

=>  Chọn Iđmmax = 29.12 (A)

= 0.55

Ksd =

Pđmi

Ksdi.Pđmi

0.6

cos =

cos.Pđmi

Pđmi

=

10 bộ ( Lngang 3 m)

10 bộ

Ldọc 2.05 m

Nbộ đèncác bóng/ 1bộ U

Sd

Nbộ đèncác bóng/ 1bộ - tổng

tổng

Nbộ đèn =

tổng

các bóng/ 1bộ

B

A

Ksdpp =

Pđmi

Ksdi.Pđmi

Uđm

S’

S

Qc

Q’

P

Q

Stt

Ittpp =