Lời mở đầu

Một trong những ngành có sự đóng góp to lớn đến ngành công nghiệp nước ta nói riêng và thế giới nói chung, đó là ngành ĐIỆN-ĐIỆN TỬ. Đặc biệt là chuyên ngành HỆ THỐNG ĐIỆN .

Hiện nay, trong nhiều ngành công nghiệp, trong sản xuất cũng như trong dân dụng, nhu cầu sử dụng diện ngày càng tăng vì vậy ngành ĐIỆN cần phải phát triển để phù hợp với thời đại và nhu cầu sử dụng.

Đồ án môn học THIẾT KẾ MẠNG ĐIÊN 110KV  là một môn học mang tính tổng hợp trong quá trình học tập của các kỹ sư  tương lai. Môn học giúp sinh viên giải quyết nhiệm vụ tính toán cụ thể về: yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu kinh tế của một mạng điện. Đây là bước đầu tiên để sinh viên vận dụng những kiến thức đã học của nhiều môn học vào giải quyết những vấn đề kỹ thuật thực tế một cách tổng hợp.

Vì thế, đề tài đồ án môn học " THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110KV " cũng là một bước đầu giúp cho sinh viên làm quen và chuẩn bị cho việc làm đồ án hai và luận văn tốt nghiệp được tốt hơn.

Trong qúa trình làm đồ án chắc hẳn không tránh khỏi những sai sót, em rất mong quý thầy cô góp ý và chỉ dẫn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô bộ môn đã giúp em hoàn thành đồ án này đặc biệt là thạc sĩ NGUYỄN HỮU VINH đã trực tiếp hướng dẫn cho em.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

## Chương I

## CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

Trong hệ thống điện cần phải có sự cân bằng công suất tác dụng và công suất phản kháng. Cân bằng công suất là một trong những bài toán quan trọng nhằm đánh giá khả năng cung cấp của các nguồn cho phụ tải, từ đó lập ra phương án đi dây thích hợp và xác định dung lượng bù hợp lý, đảm bảo hệ thống điện vận an toàn, liên tục và kinh tế.

##### I - CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG

Sơ đồ cung cấp điện:

Cân bằng công suất cần thiết để giữ tần số trong hệ thống. Cân bằng công suất tác dụng trong hệ thống được biểu diễn bằng công thức sau:

(PF = m(Ppt + ((Pmd + (Ptd + (Pdt

# Trong đó:

# (PF  :  Tổng công suất tác dụng phát ra do các nhà máy phát điện của các nhà máy trong hệ thống;

(Ppt : Tổng phụ tải tác dụng cực đại của hộ tiêu thụ;

m: 		Hệ số đồng thời.

((Pmd :	Tổng tổn thất công suất tác dụng trên đường dây và máy biến áp.

(Ptd : 		Tổng công suất tự dùng của các nhà máy điện.

(Pdt : 		Tổng công suất dự trữ.

1. Xác định (Ppt:

(Ppt = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 = 17 + 18 + 19 + 23 + 13 + 15 = 105 MW

2. Xác định hệ số đồng thời m : Chọn m = 0,8

3. Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây và máy biến áp ((Pmd

Theo thống kê thì tổn thất công suất tác dụng của đường dây và máy biến áp                       trong trường hợp lưới cao áp ((Pmd ( (8 – 10)% m(Ppt. Chọn ((Pmd = 10%.m(Ppt

((Pmd = 10%.m(Ppt =0,1.0,8.105 = 8.4 MW

4. Công suất tự dùng (Ptd của nhà máy điện và Công suất dự trữ của hệ thống:

a). Công suất tự dùng (Ptd của nhà máy điện

Công suất tự dùng của các nhà máy điện được tính theo phần trăm của (m(Ppt + ((Pmd) :

- Nhà máy nhiệt điện 3 –7 %

- Nhà máy thủy điện 1 – 2%

b). Công suất dự trữ cuả hệ thống bao gồm:

- Dự trữ sự cố: bằng công suất của tổ máy lớn nhất.

- Dự trữ tải: (2 - 3)% phụ tải tổng.

- Dự trữ phát triển.

(Pdt = (10 - 15)%.m.(Ppt

## Theo phạm vi đồ án, giả thiết nguồn điện đủ cung cấp hoàn toàn cho nhu cầu công suất tác dụng và chỉ cân bằng từ thanh cái cao áp của trạm biến áp tăng áp của nhà máy điện nên bỏ qua (Ptd và (Pdt.

## Do đó ta được biểu thức cân bằng công suất tác dụng như sau:

## (PF = m(Ppt + ((Pmd =  0,8 x 105 +8,4 = 92,4 MW

II - CÂN BẰNG CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

Cân bằng công suất phản kháng nhằm giữ điện áp bình thường trong hệ thống. Cân bằng công suất phản kháng được biểu bằng công thức sau:

(QF + Qbù( = m(Qpt + ((QB + (((QL - ((QC) + (Qtd + (Qdt

Trong đó :

# (QF : Tổng công suất phản kháng phát ra từ các nhà máy điện;

m(Qpt: Tổng phụ tải phản kháng của mạng điện có xét đến hệ số đồng thời;

((QB: Tổng tổn thất công suất phản kháng trong máy biến áp có thể ước lượng ((QB = (8-12%)(Spt

((QL: Tổng tổn thất công suất kháng trên các đoạn đường dây của mạng. Với mạng điện 110kV trong tính toán sơ bộ có thể coi tổn thất công suất kháng trên cảm kháng đường dây bằng công suất phản kháng do điện dung đường dây cao áp sinh ra: ((QL = ((QC.

Tương tự như cân bằng công suất tác dụng, trong phạm vi đồ án, chỉ cân bằng từ thanh cái cao áp của trạm biến áp tăng áp của nhà máy điện, nên:

(QF + Qbù( = m(Qpt + ((QB

1 – Xác định hệ số đồng thời : m = 0,8.

2 - Xác định (QF

(QF = (PFi . tg(i

Theo yêu cầu đề bài nguồn đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 nên xem như cos( nguồn là 0,8. Suy ra tg( = 0,75

(QF = 92,4x0,75 = 69,3 MVAr

3 - Xác định (Qpt

Các công thức tính toán:

| STT | Công suất phụ tải (MW) | cos( | Spt (MVA) | Qpt (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 0,80 | 21,25 | 12,75 |
| 2 | 18 | 0,75 | 24,00 | 15.87 |
| 3 | 19 | 0,75 | 25,33 | 16.76 |
| 4 | 23 | 0,80 | 28,75 | 17.25 |
| 5 | 13 | 0,75 | 17,33 | 11.46 |
| 6 | 15 | 0,80 | 18,75 | 11.25 |
| Tổng | 105 |  | 135,42 | 85,35 |

(Qpt = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 =  85,35 MVAr

(Spt = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 =  135,42 MVA

4 - Xác định (QB

(QB = (8 - 12)%(Spt

Chọn

5 - Xác định Qbù(

Qbù(  = m(Qpt + ((QB - (QF = 0,8x85,35 +10,83 – 69,3 =  9,81 MVAr

6 - Xác định lượng công suất phản kháng cần bù tại các phụ tải

Trong phần này chỉ thực hiện bù sơ bộ, dự kiến bù sơ bộ theo nguyên tắc: bù ưu tiên cho các phụ tải ở xa cos( thấp hoặc phụ tải có công suất tiêu thụ lớn. Ta có thể tạm cho một lượng Qbù  ở một số tải sao cho (Qbù = Qbù(, sau đó tính cos(’ sau khi bù theo công thức:

với

| STT | P (MW) | Q MVAr | Cos( | Qbù (MVAr) | Qpt-Qbù (MVAr) | S’ (MVA) | cos(’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 12,75 | 0,80 | 0 | 12.75 | 21.25 | 0.80 |
| 2 | 18 | 15.87 | 0,75 | 3 | 12.87 | 22.13 | 0.81 |
| 3 | 19 | 16.76 | 0,75 | 3.5 | 13.26 | 23.17 | 0.82 |
| 4 | 23 | 17.25 | 0,80 | 1.31 | 15.94 | 27.98 | 0.82 |
| 5 | 13 | 11.46 | 0,75 | 2 | 9.46 | 16.08 | 0.81 |
| 6 | 15 | 11.25 | 0,80 | 0 | 10.20 | 18.14 | 0.83 |
| Tổng |  |  |  | 9,81 |  |  |  |

# Chương II

DÖÏ KIEÁN CAÙC PHÖÔNG AÙN VEÀ MAËT KYÕ THUAÄT

I - CHOÏN ÑIEÄN AÙP TAÛI ÑIEÄN

Theo đề tài đã cho cấp điện áp của mạng điện là 110kV, nên trong phần này ta cần kiểm tra lại cấp điện áp của mạng có phù hợp với công suất tải và khỏan cách truyền tải dựa vào công thức:

| STT | Pt (MW) | L (km) | U (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 58,31 | 78.88 |
| 2 | 18 | 50,00 | 79.79 |
| 3 | 19 | 53,85 | 82.10 |
| 4 | 23 | 56,57 | 89.43 |
| 5 | 13 | 31,62 | 67.18 |
| 6 | 15 | 58,31 | 74.96 |

Căn cứ vào kết quả tính toán choïn cấp điện áp 110 kV là phù hợp với công suất tải và khỏang cách truyền tải.

II - CHỌN SƠ ĐỒ NỐI DÂY CỦA MẠNG ĐIỆN

Sơ đồ nối dây mạng điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố: số lượng, vị trí phụ tải, mức độ cung cấp điện liên tục của phụ tải, công tác vạch tuyến, sự phát triển của lưới điện trong tương lai. Trong phạm vi đồ án môn học tạm thời nối các điểm để có phương án đi dây (điều này chưa hợp lý vì còn thiếu số liệu khảo sát thực tế). Theo sơ đồ cung cấp điện, nguồn và phụ tải, ta chia phụ tải thành 2 khu vực như sau:

+ Khu vực 1: gồm các phụ tải 1, 2, 3 . Khu vục 1 ta chia thành 2 khu vực riêng cho các phụ tải có yêu cầu cung cấp điện liên tục  2,3 và  phụ tải không yêu cầu cung cấp điện liên tục 1.

+ Khu vực 2: gồm các phụ tải 4, 5, 6 . Khu vục 2 ta chia thành 2 khu vực riêng cho các phụ tải có yêu cầu cung cấp điện liên tục  5,6 và  phụ tải không yêu cầu cung cấp điện liên tục 4.

Phương án 1								Phương án 2

Phương án 3								Phương án 4

III - TÍNH TOÁN CÁC PHƯƠNG ÁN

1 – Phương án 1:

A. Phân bố công suất và chọn dây

- Do phân bố sơ bộ, đã tính bù sơ bộ nên phân bố công suất theo chiều dài để tính phân bố dòng cho từng đoạn đường dây.

- Phân bố công suất trong các nhánh bỏ qua tổn thất công suất và thành phần dung dẫn đường dây.

| STT | P (MW) | Q MVAr | cos( | Qbù (MVAr) | Qpt - Qbù (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 12,75 | 0,80 | 0 | 12.75 |
| 2 | 18 | 15.87 | 0,75 | 3 | 12.87 |
| 3 | 19 | 16.76 | 0,75 | 3.5 | 13.26 |
| 4 | 23 | 17.25 | 0,80 | 1.31 | 15.94 |
| 5 | 13 | 11.46 | 0,75 | 2 | 9.46 |
| 6 | 15 | 11.25 | 0,80 | 0 | 10.20 |
| Tổng |  |  |  | 9,81 |  |

Khu vực tải 2 và 3

Khu vực tải 5 và 6:

Khu vực tải 1 và 4:

MVA

Các tải có chung Tmax = 5500h. Tra bảng mật độ dòng điện kinh tế: jkt = 1 A/mm2.

Ta có công thức tính:

Tiết diện kinh tế của từng đường dây (tính theo công thức trên) được chọn theo bảng sau:

| Đường dây | Công suất MVA | Dòng điện A | Tiết diện tính toán mm2 | Mã dây tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 1 | 17 + j12,75 | 111.53 | 111.53 | AC – 120 |
| N – 2 | 18,781+j13.317 | 120.84 | 120.84 | AC – 150 |
| 2 – 3 | 0,781 + j0,447 | 4.723 | 4.723 | AC – 70 |
| N – 3 | 18,219 + j12,813 | 116.905 | 116.905 | AC-150 |
| N – 4 | 23 + j15,94 | 146,875 | 146,875 | AC – 150 |
| N – 5 | 16,443 + j11,656 | 105.787 | 105.787 | AC – 120 |
| 5 – 6 | 3,443 + j2,196 | 21.434 | 21.434 | AC – 70 |
| N – 6 | 11,56 + j8,004 | 73.798 | 73.798 | AC – 120 |

Với nhiệt độ tiêu chuẩn của môi trường xung quanh lúc chế tạo là 25(C và nhiệt độ môi trường xung quanh thực tế dây dẫn làm việc là 40(C, vì vậy cần phải hiệu chỉnh dòng điện cho phép của dây dẫn theo nhiệt độ xung quanh thực tế. Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ k = 0,81 (tra bảng phụ lục 2.7).

| Đường dây | Dây tiêu chuẩn | Dòng cho phép ở 25(C Icp(A) | Dòng cho phép ở 40(C k.Icp(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| N – 1 | AC – 120 | 360 | 291.6 |
| N – 2 | AC – 150 | 445 | 360.45 |
| 2 – 3 | AC – 70 | 275 | 222,75 |
| N – 3 | AC – 150 | 445 | 360.45 |
| N – 4 | AC – 150 | 445 | 360.45 |
| N – 5 | AC – 120 | 360 | 291.6 |
| 5 – 6 | AC – 70 | 275 | 222,75 |
| N – 6 | AC – 120 | 360 | 291.6 |

Kiểm tra phát nóng trong sự cố: có 2 trường hợp cần kiểm tra phát nóng

(1). Khu vực lưới kín N-2-3-N bị đứt đường dây N – 3.

( Các dòng điện cưỡng bức đều thỏa trị dòng điện cho phép.

(2). Khi lưới kín N-5-6-N bị cắt đường dây N – 6.

( Các dòng điện cưỡng bức đều thỏa trị dòng điện cho phép.

B. Chọn trụ đường dây

Theo phương án 1, các tuyến đường dây được thiết kế là đường dây đơn mạch kín N-2-3-N, N-5-6-N, đường dây đơn N-1, N-4. Vì vậy ta chọn trụ cho các tuyến đường dây là trụ bêtông cốt thép loại : ĐT-20

Theo phạm vi đồ án ta chỉ chọn trụ để xác định các thông số khỏang cách giữa các pha với nhau từ đó xác định cảm kháng và dung dẫn đường dây.

Các thông số khoảng cách hình học

+ Khoảng cách giữa pha A và pha B :

+ Khoảng cách giữa pha A và pha C :

+ Khoảng cách giữa pha B và pha C :

+ Khoảng cách trung bình giữa các pha :

C. Thông số đường dây

(1). Đường dây 2-3 và 5-6 mã dây tiêu chuẩn AC – 70

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 11,4mm → r = 5,7 mm

Dây dẫn AC-70 có 7 sợi (6 sợi nhôm và 1 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’= 0,726 x 5,7 = 4,138 mm

a) Điện trở:		r0 = 0,46 (/km

b) Cảm kháng:

c) Dung dẫn đường dây :

(2). Đường dây N-1, N-5 và N-6 mã dây tiêu chuẩn AC – 120

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 15,2mm → r = 7,6 mm

Dây dẫn AC-120 có 35 sợi (28 sợi nhôm và 7 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’= 0,768 x 7,6 = 5,837 mm

a) Điện trở:		r0 = 0,27 (/km

b) Cảm kháng:

c) Dung dẫn đường dây :

(3) Đường dây N-4, N-2,N-3 mã dây tiêu chuẩn AC-150

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 17mm → r =9,5 mm

Dây dẫn AC-150 có 35 sợi (28 sợi nhôm và 7 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’ = 0,768 x 8,5 = 6,528 mm

a) Điện trở:	 r0 = 0,21 (/km

b) Cảm kháng:

c) Dung dẫn đường dây :

##### Bảng số liệu đường dây của phương án 1

| Đường dây | Số lộ | Mã hiệu dây | Chiều dài km | r0 (/km | x0 (/km | b0 (-1/km x10-6 | R= r0.l | X= x0.l | ∆QC/2 MVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 1 | 1 | AC – 120 | 58.31 | 0.27 | 0.419 | 2.723 | 15.74 | 24.43 | 0.9606 |
| N – 2 | 1 | AC – 150 | 50 | 0.21 | 0.412 | 2.771 | 10.50 | 20.60 | 0.8382 |
| 2 – 3 | 1 | AC – 70 | 53.85 | 0.46 | 0.441 | 2.606 | 24.77 | 23.75 | 0.8490 |
| N – 3 | 1 | AC – 150 | 53.85 | 0.21 | 0.412 | 2.771 | 11.31 | 22.19 | 0.9028 |
| N – 4 | 1 | AC – 150 | 56.57 | 0.21 | 0.412 | 2.771 | 11.88 | 23.31 | 0.9484 |
| N – 5 | 1 | AC – 120 | 31.62 | 0.27 | 0.419 | 2.723 | 8.54 | 13.25 | 0.5209 |
| 5 – 6 | 1 | AC – 70 | 44.72 | 0.46 | 0.441 | 2.606 | 20.57 | 19.72 | 0.7051 |
| N – 6 | 1 | AC – 120 | 58.31 | 0.27 | 0.419 | 2.723 | 15.74 | 24.43 | 0.9606 |

Ghi chú: Công suất do phân nửa điện dung của đường dây sinh ra được xác định theo biểu thức:

D. Tính toán công suất, tổn thất công suất và điện áp :

(1). Đường dây mạch kín N32

Đây là 1 lưới điện kín, có sơ đồ thay thế tính toán như sau:

- Công suất tính toán tại nút 2, 3 :

Đoạn N-3

= 18,257+j11,264MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N-3 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên đường dây N3:

Đoạn N-2 :

= 18,743+j11,427 MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N-2 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên đường dây N-2:

Đoạn 3-2:

MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 2-3 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên đường dây 23:

Tổn thất tổng:

(UN32 = (UN2 = (UN3 +(U23=4,15 kV

( Vậy nút 3 là điểm phân công suất.

(PN32 = 0,553+0,418+0,0013= 0,9723MW

(QN32 = 0,858+0,821+0,0012= 1,6802MVAr

Xét trường hợp đường dây sự cố lâu dài nghiêm trọng, là khi mất một đường dây

a. Sự cố đứt đường dây N-2:

Sơ đồ đường dây bây giờ có dạng liên thông như sau:

Tính toán công suất, tổn thất công suất và điện áp :

Đoạn 3-2:

- Công suất cuối đường dây 3-2 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây 3-2 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 3-2 :

- Phần trăm sụt áp :

Đoạn N-3 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N-3 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N-3 :

- Phần trăm sụt áp :

Tổn thất trong trường hợp đứt đường dây N-2

- Tổn thất điện áp:

(UN32 = 6,649+10,234= 16,883kV

- Tổng thất công suất tổng:

(PN32 = 0,959+2,51=3,469MW

(QN32 = 0,92+3,893= 4,813MVAr

b. Sự cố đứt đường dây N-3:

Sơ đồ đường dây bây giờ có dạng liên thông như sau:

Tính toán công suất, tổn thất công suất và điện áp :

Đoạn 2-3:

- Công suất cuối đường dây 2-3 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây 3-2 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 2-3 :

- Phần trăm sụt áp :

Đoạn N-2 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N-2 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N-2 :

- Phần trăm sụt áp :

Tổn thất trong trường hợp đứt đường dây N-3

- Tổn thất điện áp:

(UN23 = 7,172+8,44= 15,612 kV

- Tổng thất công suất tổng:

(PN23 = 1,107+1,831= 2.938 MW

(QN23 = 1,061+3,592= 4,653 MVAr

Vậy trường hợp sự cố đứt đường dây N-2 là nặng nề nhất.

(2). Đường dây mạch kín N5-6

Đây là 1 lưới điện kín, có sơ đồ thay thế tính toán như sau:

- Công suất tính toán tại nút 5,6 :

Đoạn N5

= 16,306 + j9,559 MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N5 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N5 :

Đoạn N6

=10,589+j7,368 MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N6 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N6 :

Đoạn 5-6:

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 56 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây 56 :

Tổn thất tổng:

(UN56 = (UN6 = (UN5 + (U56 = 4.01 kV

( Vậy nút 6 là điểm phân công suất.

(PN56 = 0,252+0,216+0,022= 0,49 MW

(QN56 = 0,391+0,336+0,021= 0,748 MVAr

Xét trường hợp đường dây sự cố lâu dài nghiêm trọng, là khi mất một đường dây

a. Sự cố đứt đường dây N-5:

Sơ đồ đường dây bây giờ có dạng liên thông như sau:

Tính toán công suất, tổn thất công suất và điện áp :

Đoạn 5-6

Công suất cuối đường dây :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây 56 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 56 :

Đoạn N-6

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N6 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N6 :

Tổn thất tổng cộng:

(PN56 = 0,423 + 1,467 = 1,89 MW

(QN56 = 0,406 + 2,276 = 2,682 MVAr

(UN56 = 4,033 + 8,037 = 12,07 kV

b. Sự cố đứt đường dây N-6:

Sơ đồ đường dây bây giờ có dạng liên thông như sau:

Tính toán công suất, tổn thất công suất và điện áp :

Đoạn 5-6

Công suất cuối đường dây :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây 56 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 56 :

Đoạn N-5

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N5 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N5 :

Tổn thất tổng cộng:

(PN56 = 0,536+0,81= 1,346 MW

(QN56 = 0,514+1,256= 1,77 MVAr

(UN56 = 4,501+4,413= 8,914 kV

Vậy trường hợp sự cố đứt đường dây N-5 là nặng nề nhất.

(3). Đường dây N-4

Tính toán công suất, tổn thất công suất và điện áp :

Đoạn N-4

- Công suất cuối đường dây :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây 4 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 4 :

(4). Đường dây N-1

- Đoạn N-1

- Công suất cuối đường dây N-1 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N-1 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N-1 :

- Phần trăm sụt áp :

Bảng tổng hợp tổn thất của phương án 1

(trường hợp vận hành bình thường)

| STT | Tên đường dây | Tổn thất (P (MW) | Tổn thất (Q (MVAr) | Tổn thất (U (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N – 1 | 0,557 | 0,864 | 5,051 |
| 2 | N – 2 | 0,418 | 0,821 | 3,93 |
| 3 | 2 – 3 | 0,0013 | 0,0012 | 0,22 |
| 4 | N – 3 | 0,553 | 0,858 | 4,294 |
| 5 | N – 4 | 0,740 | 1,452 | 5.661 |
| 6 | N – 5 | 0,252 | 0,391 | 2,197 |
| 7 | 5 – 6 | 0,022 | 0,021 | 0,778 |
| 8 | N – 6 | 0,216 | 0,336 | 2,865 |
| Tổng cộng | 2,7593 | 4,7442 | 24,996 |

## Tổng tổn thất công suất tác dụng trong mạng : ((P = 2,7593 MW

Phần trăm tổn thất điện áp lớn nhất trong phương án là: N → 4

(U% =5,661 %

Trong các trường hợp sự cố tổn thất điệp áp lớn nhất là 14,193% (đứt dây N-2) không vượt quá phạm vi cho phép là 20%.

2 - Phương án 2

Phần lưới N-1 và N-4 tương tự như trong phương án 1, các số liệu tính toán và tổn thất như phương án 1.

Phần lưới N5,N6, N2, và N3 được chọn như sau:

A. Phân bố công suất và chọn dây cho các đường dây lộ kép N2, 2-3, N-5 và 5-6

Đường dây lộ kép 2-3 – Công suất trên 1 lộ:

MVA

Đường dây lộ kép N-2 – Công suất trên 1 lộ:

MVA

Đường dây lộ kép 5-6 – Công suất trên 1 lộ:

MVA

Đường dây lộ kép N-5 – Công suất trên 1 lộ:

MVA

Các tải có chung Tmax = 5500h. Tra bảng mật độ dòng điện kinh tế: jkt = 1 A/mm2.

Các công thức tính (trong các công thức, điện áp được lấy bằng giá trị định mức)

Dòng trên từng lộ đơn được xác định theo công thức:

Cho ta:

Bảng phân bố công suất chọn dây dẫn theo tiêu chuẩn

| Đoạn | Công suất MVA | Dòng điện A | Tiết diện tính toán mm2 | Mã dây tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N - 1 | 17 + j12,75 | 111.53 | 111.53 | AC – 120 |
| N – 2 | 18,5 + j13,02 | 119.28 | 119.28 | AC – 150 |
| 2 – 3 | 9,5 + j6,63 | 60,80 | 60,80 | AC – 70 |
| N - 4 | 23 + j15,94 | 146,875 | 146,875 | AC – 150 |
| N – 5 | 14+j9,975 | 90,22 | 90,22 | AC – 95 |
| 5 – 6 | 7,5 + j5,1 | 47,60 | 47,60 | AC – 70 |

(*) : dòng trên từng lộ của đường dây lộ kép.

Với nhiệt độ tiêu chuẩn của môi trường xung quanh lúc chế tạo là 25(C và nhiệt độ môi trường xung quanh thực tế dây dẫn làm việc là 40(C, vì vậy cần phải hiệu chỉnh dòng điện cho phép của dây dẫn theo nhiệt độ xung quanh thực tế. hiệu chỉnh nhiệt độ là k = 0,81. Icp = Imax.k

| Đoạn | Dây tiêu chuẩn | Dòng Imax ở 25(C (A) | Dòng cho phép ở 40(C (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| N – 2 | AC - 150 | 445 | 360,45 |
| 2 – 3 | AC - 70 | 275 | 222,75 |
| N – 5 | AC – 95 | 335 | 271,35 |
| 5 – 6 | AC - 70 | 275 | 222,75 |

Nguồn: Phụ lục – Bảng PL2.6 (Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến)

* Kiểm tra phát nóng khi sự cố:

Có 4 trường hợp cần kiểm tra phát nóng:

- Khi lộ kép N-2 bị cắt 1 lộ bất kì.

- Khi lộ kép 2-3 bị cắt 1 lộ bất kì.

- Khi lộ kép N-5 bị cắt 1 lộ bất kì.

- Khi lộ kép 5-6 bị cắt 1 lộ bất kì.

Xét trường hợp lộ kép N-2 bị cắt 1 lộ bất kì:

< k.Icp = 291,6

Xét trường hợp lộ kép 2-3 bị cắt 1 lộ bất kì:

< k.Icp = 222,75

Xét trường hợp lộ kép N-5 bị cắt 1 lộ bất kì:

< k.Icp = 271,35

Xét trường hợp lộ kép 2-3 bị cắt 1 lộ bất kì:

< k.Icp = 222,75

Vậy các dây được chọn đều thỏa điều kiện phát nóng.

B. Chọn trụ đường dây:

Đối với các đường dây N-1 và N-4 thiết kế như phương án 1. Riêng đường dây mạch kép N-2, 2-3 N-5, 5-6 ta chọn trụ kim loại Y110-2 (hình PL5.11- trang 160 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến)

C. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐƯỜNG DÂY

Đường dây lộ đơn N-1 mã dây tiêu chuẩn là AC-120, Đường dây N-4 mã dây tiêu chuẩn AC-150 được tính như trong phương án 1

(1) Đường dây lộ kép 2-3, 5-6 mã dây tiêu chuẩn AC-70, các thông số được tính như sau :

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 11,4mm → r = 5,7 mm

Dây dẫn AC-70 có 7 sợi (6 sợi nhôm và 1 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’= 0,726 x 5,7 = 4,138 mm

Các khoảng cách:

* Các khoảng cách trung hình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Giữa nhóm dây pha A và nhóm dây pha B :

- Giữa nhóm dây pha B và nhóm dây pha C :

- Giữa nhóm dây pha C và nhóm dây pha A :

* Khoảng cách trung bình hình học giữa các pha lộ kép có hoán vị :

a) Điện trở :

- Điện trở tương đương :

b) Cảm kháng :

c) Dung dẫn

Tính toán lại bán kính trung bình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Dung dẫn của đường dây lộ kép có hoán vị :

(2)  Đường dây lộ kép N-5 mã dây tiêu chuẩn AC-95, các thông số được tính như sau:

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 13,5mm → r = 6,75 mm

Dây dẫn AC-95 có 7 sợi (6 sợi nhôm và 1 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’ = 0,726 x 6,75 = 4,901 mm

+ Các khoảng cách :

* Các khoảng cách trung hình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Giữa nhóm dây pha A và nhóm dây pha B :

- Giữa nhóm dây pha B và nhóm dây pha C :

- Giữa nhóm dây pha C và nhóm dây pha A :

* Khoảng cách trung bình hình học giữa các pha của đường dây lộ kép có hoán vị

a) Điện trở :

Điện trở tương đương :

b) Cảm kháng :

c) Dung dẫn

Tính toán lại bán kính trung bình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Dung dẫn của đường dây lộ kép có hoán vị :

(3)  Đường dây lộ kép N-2 mã dây tiêu chuẩn AC-150, các thông số được tính như sau:

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 17mm → r = 8,5 mm

Dây dẫn AC-120 có 35 sợi (28 sợi nhôm và 7 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’ = 0,768 x 8,5 = 6,528 mm

+ Các khoảng cách :

* Các khoảng cách trung hình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Giữa nhóm dây pha A và nhóm dây pha B :

- Giữa nhóm dây pha B và nhóm dây pha C :

- Giữa nhóm dây pha C và nhóm dây pha A :

* Khoảng cách trung bình hình học giữa các pha của đường dây lộ kép có hoán vị

a) Điện trở :

Điện trở tương đương :

b) Cảm kháng :

c) Dung dẫn

Tính toán lại bán kính trung bình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Dung dẫn của đường dây lộ kép có hoán vị :

##### Bảng số liệu đường dây của phương án 2

| Đường dây | Số lộ | Mã hiệu dây | Chiều dài km | r0 (/km | x0 (/km | b0 (-1/km x10-6 | R= l0.l ( | X= x0.l ( | QC/2 MVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 2 | 2 | AC – 150 | 50 | 0.105 | 0.204 | 5.602 | 5.25 | 10.2 | 1.695 |
| 2 - 3 | 2 | AC – 70 | 53.85 | 0,23 | 0.218 | 5.269 | 12.386 | 11.739 | 1.7166 |
| N - 5 | 2 | AC -95 | 31.62 | 0.165 | 0.213 | 5.404 | 5.217 | 6.735 | 1.0338 |
| 5 -6 | 2 | AC – 70 | 44.76 | 0.23 | 0.218 | 5.269 | 10.295 | 9.758 | 1.4268 |

Ghi chú:

- Các đường dây N-1, N-4 tương tự phương án 1.

- Công suất do phân nửa điện dung của đường dây sinh ra được xác định theo biểu thức:

D. Tính sơ bộ tổn thất điện áp và tổn thất công suất theo phương án 2

* Đường dây N-1 , đường dây N-4 :

Đường dây lộ đơn N-1 và N - 4 phương án 2 có mã hiệu dây giống như ở phương án 1 vì vậy tổn thất điện áp và công suất khi vận hành bình thường và khi sự cố được tính như phương án 1.

* Đường dây mạch kép N-5, 5-6

- khi vận hành bình thường

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 5 – 6 khi bình thường (đường dây lộ kép)

- Công suất ở cuối tổng trở Z56 của đường dây 5-6 :

- j(QC-56 = 15 + j10,20 – j1,4268 = 15 + j8,773  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 56 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây 56 :

- Công suất ở đầu tổng trở của đoạn 5-6 :

- Công suất ở cuối tổng trở ZN-5 của đường dây N-5 :

- (QC-5 + - (QC-56 = 13+j9,46–j1,0338+15,257+j9,017–j1,4268

= 28,257 + j16,016  MVA

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N5 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N5 :

- Phần trăm tổn thất điện áp:

Tổng cộng:

- Sụt áp trên toàn đường dây N-5-6:

- Phần trăm tổn thất điện áp:

- (PN-5-6 = 0,257 + 0,455 = 0,712MW

- (QN-5-6 = 0,244 + 0,587 = 0,831 MVAr

* Khi đường dây bị sự cố:

Giả sử trường hợp sự cố nặng nề nhất là cả 2 đoạn của đường dây lộ kép 5-6 và N-5 đều bị đứt 1 lộ.

- Khi 1 lộ trên đường dây lộ kép 5-6 bị sự cố khi đó các giá trị điện trở, điện cảm, điện dung của lộ còn lại đang làm việc được tính như sau :

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

- d = 11,4mm → r = 5,7 mm

Dây dẫn AC-70 có 7 sợi (6 sợi nhôm và 1 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’ = 0,726 x 5,7 = 4,138 mm

Các thông số khoảng cách hình học

+ Khoảng cách giữa pha A và pha B :

+ Khoảng cách giữa pha A và pha C :

+ Khoảng cách giữa pha C và pha B :

+ Khoảng cách trung bình giữa các pha :

a) Điện trở:	 r0 = 0,46 (/km

b) Cảm kháng:

c) Dung dẫn đường dây :

- Khi 1 lộ trên đường dây lộ kép N-5 bị sự cố khi đó các giá trị điện trở, điện cảm, điện dung của lộ còn lại đang làm việc được tính như sau :

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 13,5mm → r = 6,75 mm

Dây dẫn AC-95 có 7 sợi (6 sợi nhôm và 1 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’ = 0,726 x 6,75 = 4,901 mm

- Các khoảng cách :

+ Khoảng cách giữa pha A và pha B :

+ Khoảng cách giữa pha A và pha C :

+ Khoảng cách giữa pha C và pha B :

+ Khoảng cách trung bình giữa các pha :

a) Điện trở:	 r0 = 0,33 (/km

b) Cảm kháng:

c) Dung dẫn đường dây :

##### Bảng số liệu của đường dây lộ kép khi bị sự cố 1 lộ

| Đường dây | Số lộ | Mã hiệu dây | Chiều dài km | r0 (/km | x0 (/km | b0 (-1/km x10-6 | R = r0.l ( | X = x0.l ( | QC/2 MVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 5 | 2 | AC – 95 | 31.620 | 0.33 | 0.439 | 2.621 | 10.435 | 13.881 | 0.5014 |
| 5 – 6 | 2 | AC – 70 | 44.760 | 0.46 | 0.449 | 2.556 | 20.590 | 20.097 | 0.6922 |

* Tính sụt áp và tổn thất công suất trên đường dây N-5-6 khi bị sự cố :

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 5 – 6  khi bị sự cố (đường dây lộ đơn)

- Công suất ở cuối tổng trở Z56 của đường dây 5-6 :

- (QC-56 = 15 + j10,20 – j0,6922 = 15 + j9,508 MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 56 :

- Phần trăm tổn thất điện áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây 5-6 :

- Công suất ở cuối tổng trở ZN-5:

+ + (P56 + j(Q56 - j(QC-5 - j(Q56

= 15+j9,508 + 13+j9,46 + 0,537+j0,524 – j0,5014 – j0,6922

= 28,537 + j18,298  MVA

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N5 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N5 :

- Phần trăm tổn thất điện áp :

Sụt áp trên toàn đường dây N-5-6 khi sự cố:

Tồn thất trên toàn đường dây N-5-6 khi sự cố:

(PN-5-6 = 0,991 + 0,537 = 1,528 MVA

(QN-5-6 = 1,318 + 0,524 = 1,842 MVAr

* Đường dây mạch kép N-2, 2-3

- khi vận hành bình thường

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 2 – 3 khi bình thường (đường dây lộ kép)

- Công suất ở cuối tổng trở Z23 của đường dây 2-3 :

- j(QC-23 = 19 + j13,26 – j1,7166 = 19 + j11,543  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 56 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây 2-3 :

- Công suất ở đầu tổng trở của đoạn 2-3 :

- Công suất ở cuối tổng trở ZN-2 của đường dây N-2 :

- (QC-2 + - (QC-23 = 18+j12,87–j1,695+19,506+j13,4739–j1,7166

= 37,506+j22,932  MVA

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N2 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N5 :

- Phần trăm tổn thất điện áp:

Tổng cộng:

- Sụt áp trên toàn đường dây N-5-6:

- Phần trăm tổn thất điện áp:

- (PN-2-3 = 0,506+0,839= 1,345MW

- (QN-2-3 = 0,479+1,6292,108 MVAr

* Khi đường dây bị sự cố:

Giả sử trường hợp sự cố nặng nề nhất là cả 2 đoạn của đường dây lộ kép 2-3 và N-2 đều bị đứt 1 lộ.

- Khi 1 lộ trên đường dây lộ kép 2-3 bị sự cố khi đó các giá trị điện trở, điện cảm, điện dung của lộ còn lại đang làm việc được tính như sau :

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

- d = 11,4mm → r = 5,7 mm

Dây dẫn AC-70 có 7 sợi (6 sợi nhôm và 1 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’ = 0,726 x 5,7 = 4,138 mm

Các thông số khoảng cách hình học

+ Khoảng cách giữa pha A và pha B :

+ Khoảng cách giữa pha A và pha C :

+ Khoảng cách giữa pha C và pha B :

+ Khoảng cách trung bình giữa các pha :

a) Điện trở:	 r0 = 0,46 (/km

b) Cảm kháng:

c) Dung dẫn đường dây :

- Khi 1 lộ trên đường dây lộ kép N-2 bị sự cố khi đó các giá trị điện trở, điện cảm, điện dung của lộ còn lại đang làm việc được tính như sau :

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 15,2mm → r = 7,6 mm

Dây dẫn AC-150 có 35 sợi (28 sợi nhôm và 7 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’ = 0,768 x 8,5 = 6.528mm

- Các khoảng cách :

+ Khoảng cách giữa pha A và pha B :

+ Khoảng cách giữa pha A và pha C :

+ Khoảng cách giữa pha C và pha B :

+ Khoảng cách trung bình giữa các pha :

a) Điện trở:	 r0 = 0,271(/km

b) Cảm kháng:

c) Dung dẫn đường dây :

##### Bảng số liệu của đường dây lộ kép khi bị sự cố 1 lộ

| Đường dây | Số lộ | Mã hiệu dây | Chiều dài km | r0 (/km | x0 (/km | b0 (-1/km x10-6 | R= r0.l ( | X= x0.l ( | QC/2 MVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 2 | 2 | AC – 150 | 50 | 0,21 | 0,421 | 2,715 | 10,5 | 21,05 | 0,658 |
| 2 –3 | 2 | AC – 70 | 53.85 | 0.46 | 0.449 | 2.556 | 24.771 | 24.179 | 0.8327 |

* Tính sụt áp và tổn thất công suất trên đường dây N-2-3 khi bị sự cố :

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 2 –3  khi bị sự cố (đường dây lộ đơn)

- Công suất ở cuối tổng trở Z23 của đường dây 2-3 :

- (QC-23 = 19 + j13,26 – j0,8327 = 19 + j12,427 MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây 23 :

- Phần trăm tổn thất điện áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây 2-3 :

- Công suất ở cuối tổng trở ZN-2:

+ + (P23 + j(Q23 - j(QC-2 - j(Q23

= 19+j12,427 + 18+j12,87 + 1,06 + j1,03 – j0,658– j0,8327

= 38,06 + j24,836  MVA

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N2 :

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N2 :

- Phần trăm tổn thất điện áp :

Sụt áp trên toàn đường dây N-2-3 khi sự cố:

Tồn thất trên toàn đường dây N-2-3 khi sự cố:

(PN-2-3 = 1,06+1,792= 2,852 MVA

(QN-2-3 = 1,03+3,593= 4,623 MVAr

Bảng tổn thất của phương án 2

| STT | Tên đường dây | Tổn thất (P (MW) | Tổn thất (Q (MVAr) | Tổn thất (U (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N – 1 | 0,557 | 0,864 | 5,051 |
| 2 | N - 2 | 0,839 | 1,629 | 3,56 |
| 3 | 2 -3 | 0,506 | 0,479 | 2,115 |
| 4 | N - 5 | 0,455 | 0,587 | 2,11 |
| 5 | 5 - 6 | 0,257 | 0,244 | 1,983 |
| 6 | N - 4 | 0,740 | 1,452 | 5.661 |
| Tổng cộng | 3,354 | 5,255 | 20,48 |

## Tổng tổn thất công suất tác dụng trong mạng : ((P = 3,354 MW

Phần trăm tổn thất điện áp lớn nhất trong phương án là: N  → 4

(U% =5,661 %

Trong trường hợp sự cố tổn thất điệp áp lớn nhất không vượt quá phạm vi cho phép.

3 - Phương án 3

Đường dây lộ đơn không liên thông  N1,N4 và đường dây lộ đơn mạch kín N -5-6-N  tương tự như trong phương án 1, các số liệu tính toán và tổn thất như phương án 1.

Phần lưới N2 ,N3 được chọn như sau:

Sơ đồ thay thế

A. Phân bố công suất và chọn dây cho các đường dây lộ kép N2 và N3

Đường dây lộ kép N2 – Công suất trên 1 lộ:

MVA

Đường dây lộ kép N6 – Công suất trên 1 lộ:

MVA

Các tải có chung Tmax = 5500h. Tra bảng mật độ dòng điện kinh tế: jkt = 1 A/mm2.

Các công thức tính (trong các công thức, điện áp được lấy bằng giá trị định mức)

Dòng trên từng lộ đơn được xác định theo công thức:

Cho ta:

Bảng phân bố công suất chọn dây dẫn theo tiêu chuẩn

| Đoạn | Công suất MVA | Dòng điện A | Tiết diện tính toán mm2 | Mã dây tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 2 | 9,5 + j6,63 | 60,80 | 60,80 | AC – 70 |
| N – 3 | 9 + j6,435 | 58,07 | 58,07 | AC – 70 |

(*) : dòng trên từng lộ của đường dây lộ kép.

Với nhiệt độ tiêu chuẩn của môi trường xung quanh lúc chế tạo là 25(C và nhiệt độ môi trường xung quanh thực tế dây dẫn làm việc là 40(C, vì vậy cần phải hiệu chỉnh dòng điện cho phép của dây dẫn theo nhiệt độ xung quanh thực tế. hiệu chỉnh nhiệt độ là k = 0,81. Icp = Imax.k

| Đoạn | Dây tiêu chuẩn | Dòng Imax ở 25(C (A) | Dòng cho phép ở 40(C (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| N – 2 | AC - 70 | 275 | 222,75 |
| N – 3 | AC - 70 | 275 | 222,75 |

* Kiểm tra phát nóng khi sự cố:

Có 2 trường hợp cần kiểm tra phát nóng:

- Khi lưới kín N56 bị cắt đường dây N – 5 (tương tự PA 1).

- Khi lộ kép N2 bị cắt 1 lộ bất kì.

- Khi lộ kép N3 bị cắt 1 lộ bất kì.

Xét trường hợp lộ kép N2 bị cắt 1 lộ bất kì:

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 2 khi bình thường (đường dây lộ kép)

< k.Icp = 222,75

Xét trường hợp lộ kép N6 bị cắt 1 lộ bất kì:

IN6,cb = 258,07A = 116,14A < k.Icp =222,75 A

Vậy các dây được chọn đều thỏa điều kiện phát nóng.

B. Chọn trụ đường dây:

Đối với các đường dây N-4, N-1 và N-5-6-N thiết kế như phương án 1. Riêng đường dây mạch kép N-2, N-3 ta chọn trụ kim loại Y110-2 (hình PL5.11- trang 160 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến)giống phương án 2 đã chọn

C. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐƯỜNG DÂY

Đường dây lộ đơn N-1, N-4, N-5, N-6,và 5-6 mã dây được tính như trong phương án 1

Đường dây lộ kép N-2, N-3 mã dây tiêu chuẩn AC-70, các thông số được tính như sau :

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 11,4mm → r = 5,7 mm

Dây dẫn AC-70 có 7 sợi (6 sợi nhôm và 1 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’= 0,726 x 5,7 = 4,138 mm

Các khoảng cách:

* Các khoảng cách trung hình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Giữa nhóm dây pha A và nhóm dây pha B :

- Giữa nhóm dây pha B và nhóm dây pha C :

- Giữa nhóm dây pha C và nhóm dây pha A :

* Khoảng cách trung bình hình học giữa các pha lộ kép có hoán vị :

a) Điện trở :

- Điện trở tương đương :

b) Cảm kháng :

c) Dung dẫn

Tính toán lại bán kính trung bình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Dung dẫn của đường dây lộ kép có hoán vị :

##### Bảng số liệu đường dây của phương án 3

| Đường dây | Số lộ | Mã hiệu dây | Chiều dài km | r0 (/km | x0 (/km | b0 (-1/km x10-6 | R = r0.l ( | X = x0.l ( | QC/2 MVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 2 | 2 | AC – 70 | 50 | 0,23 | 0,218 | 5,269 | 11.500 | 10.900 | 1.5939 |
| N– 3 | 2 | AC – 70 | 53.85 | 0,23 | 0,218 | 5,269 | 12.386 | 11.739 | 1.7166 |

Ghi chú:

- Các đường dây N-1, N-4, N-5-6 tương tự phương án 1.

- Công suất do phân nửa điện dung của đường dây sinh ra được xác định theo biểu thức:

D. Tính sơ bộ tổn thất điện áp và tổn thất công suất theo phương án 3

* Đường dây N-1, N-4 , đường dây N-5-6-N :

Đường dây lộ đơn N-1, N-4 và đường dây mạch kín lộ đơn N-5-6-N ở phương án 3 có mã hiệu dây giống như ở phương án 1 vì vậy tổn thất điện áp và công suất khi vận hành bình thường và khi sự cố được tính như phương án 1.

* Đường dây mạch kép N-2, N-3

- khi vận hành bình thường

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 2 khi bình thường (đường dây lộ kép)

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 3 khi bình thường (đường dây lộ kép)

Đoạn N-2

- Công suất ở cuối tổng trở Z2 của đường dây N2 :

- j(QC-N2 = 18 + j12,87 – j1,5939 = 18 + j11,276  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N2 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N2 :

Đoạn N-3

- Công suất ở cuối tổng trở Z3 của đường dây 3 :

- (Qc3 = 19 + j13,26 – j1,7166 = 19 + j11,543  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N3 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N6 :

E. Khi đường dây bị sự cố :

Khi 1 lộ trên đường dây lộ kép N-2, hoặc N-3 bị sự cố khi đó các giá trị điện trở, điện cảm, điện dung của lộ còn lại đang làm việc được tính như sau :

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

- r = 5,7 mm =5,7. 10-3 m;

Bán kính tự thân của một dây : r’ = 0,726 x 5,7 = 4,138 mm = 4,138. 10-3 m

Các thông số khoảng cách hình học

- Khoảng cách giữa pha A và pha B :

- Khoảng cách giữa pha A và pha C :

- Khoảng cách giữa pha C và pha B :

- Khoảng cách trung bình giữa các pha :

a) Điện trở:	 r0 = 0,46 (/km

b) Cảm kháng:

* Cảm kháng đường dây :

c) Dung dẫn đường dây :

##### Bảng số liệu của đường dây lộ kép khi bị sự cố 1 lộ

| Đường dây | Số lộ | Mã hiệu dây | Chiều dài km | r0 (/km | x0 (/km | b0 (-1/km x10-6 | R = r0.l ( | X = x0.l ( | QC/2 MVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 2 | 1 | AC – 70 | 50 | 0,46 | 0,449 | 2,556 | 23.000 | 22.450 | 0.7732 |
| N– 3 | 1 | AC – 70 | 53.85 | 0,46 | 0,449 | 2,556 | 24.771 | 24.179 | 0.8327 |

* Tính sụt áp và tổn thất công suất trên đường dây N-2, N-3 khi bị sự cố :

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 2 khi bị sự cố (đường dây lộ đơn)

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 3 khi bị sự cố (đường dây lộ đơn)

Đoạn N-2

- Công suất ở cuối tổng trở Z2 của đường dây 2 :

- (QC-N2 = 18 + j12,87 – j0,773 = 18 + j12,097  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N2 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N2 :

Đoạn N-3

- Công suất ở cuối tổng trở Z3 của đường dây 3 :

- (Qc3 = 19 + j13,26 – j0,8327 = 19 + j12,427  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N3 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N3 :

Bảng tổn thất của phương án 3

| STT | Tên đường dây | Tổn thất (P (MW) | Tổn thất (Q (MVAr) | Tổn thất (U (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N – 1 | 0,557 | 0,864 | 5,051 |
| 2 | N - 2 | 0,429 | 0,406 | 2,727 |
| 3 | N - 3 | 0,506 | 0,465 | 3,371 |
| 4 | N – 4 | 0,740 | 1,452 | 5.661 |
| 5 | N – 5 | 0,252 | 0,391 | 2,197 |
| 6 | 5 – 6 | 0,022 | 0,021 | 0,778 |
| 7 | N – 6 | 0,216 | 0,336 | 2,865 |
| Tổng cộng | 2,722 | 3,935 | 22,65 |

## Tổng tổn thất công suất tác dụng trong mạng : ((P = 2,722 MW

Phần trăm tổn thất điện áp lớn nhất trong phương án là: N → 4

(U%  = 5,661 %

Trong trường hợp sự cố tổn thất điệp áp lớn nhất không vượt quá phạm vi cho phép.

4 - Phương án 4

Đường dây lộ đơn không liên thông  N1,N4 và đương dây lộ đơn mạch kín N -2-3-N  tương tự như trong phương án 1, các số liệu tính toán và tổn thất như phương án 1.

Phần lưới N5 ,N6 được chọn như sau:

A. Phân bố công suất và chọn dây cho các đường dây lộ kép N5 và N6

Đường dây lộ kép N5 – Công suất trên 1 lộ:

MVA

Đường dây lộ kép N6 – Công suất trên 1 lộ:

MVA

Các tải có chung Tmax = 5500h. Tra bảng mật độ dòng điện kinh tế: jkt = 1 A/mm2.

Các công thức tính (trong các công thức, điện áp được lấy bằng giá trị định mức)

Dòng trên từng lộ đơn được xác định theo công thức:

Cho ta:

Bảng phân bố công suất chọn dây dẫn theo tiêu chuẩn

| Đoạn | Công suất MVA | Dòng điện A | Tiết diện tính toán mm2 | Mã dây tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 5 | 6.5 + j4,73 | 42,19 | 42,19 | AC – 70 |
| N – 6 | 7.5 + j5,1 | 47,60 | 47,60 | AC – 70 |

(*) : dòng trên từng lộ của đường dây lộ kép.

Với nhiệt độ tiêu chuẩn của môi trường xung quanh lúc chế tạo là 25(C và nhiệt độ môi trường xung quanh thực tế dây dẫn làm việc là 40(C, vì vậy cần phải hiệu chỉnh dòng điện cho phép của dây dẫn theo nhiệt độ xung quanh thực tế. hiệu chỉnh nhiệt độ là k = 0,81. Icp = Imax.k

| Đoạn | Dây tiêu chuẩn | Dòng Imax ở 25(C (A) | Dòng cho phép ở 40(C (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| N – 5 | AC - 70 | 275 | 222,75 |
| N – 6 | AC - 70 | 275 | 222,75 |

* Kiểm tra phát nóng khi sự cố:

Có 2 trường hợp cần kiểm tra phát nóng:

- Khi lưới kín N12 bị cắt đường dây N – 2 (tương tự PA 1).

- Khi lộ kép N5 bị cắt 1 lộ bất kì.

- Khi lộ kép N6 bị cắt 1 lộ bất kì.

Xét trường hợp lộ kép N5 bị cắt 1 lộ bất kì:

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 5 khi bình thường (đường dây lộ kép)

< k.Icp = 222,75

Xét trường hợp lộ kép N-6 bị cắt 1 lộ bất kì:

< k.Icp = 222,75

Vậy các dây được chọn đều thỏa điều kiện phát nóng.

B. CHỌN TRỤ CHO ĐƯỜNG DÂY:

Đối với các đường dây N-1, N-4, và N-2-3-N thiết kế như phương án 1. Riêng đường dây mạch kép N-5, N-6 ta chọn trụ kim loại Y110-2 (hình PL5.11- trang 160 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) giống phương phương án 2.

C. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐƯỜNG DÂY

Đường dây lộ đơn N-1,N-4, 2-3, N-2, N-3 mã dây tiêu chuẩn  được tính như trong phương án 1

Đường dây lộ kép N-5, N-6 mã dây tiêu chuẩn AC-70, các thông số được tính như sau :

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

d = 11,4mm → r = 5,7 mm

Dây dẫn AC-70 có 7 sợi (6 sợi nhôm và 1 sợi thép) giả thiết đồng nhất kim loại, ta có bán kính tự thân của dây dẫn: r’= 0,726 x 5,7 = 4,138 mm

Các khoảng cách:

* Các khoảng cách trung hình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Giữa nhóm dây pha A và nhóm dây pha B :

- Giữa nhóm dây pha B và nhóm dây pha C :

- Giữa nhóm dây pha C và nhóm dây pha A :

* Khoảng cách trung bình hình học giữa các pha lộ kép có hoán vị :

a) Điện trở :

- Điện trở tương đương :

b) Cảm kháng :

c) Dung dẫn

Tính toán lại bán kính trung bình hình học :

- Giữa các dây thuộc pha a

- Giữa các dây thuộc pha b

- Giữa các dây thuộc pha c :

* Bán kính trung bình hình học của đường dây lộ kép có hoán vị :

- Dung dẫn của đường dây lộ kép có hoán vị :

##### Bảng số liệu đường dây của phương án 4

| Đường dây | Số lộ | Mã hiệu dây | Chiều dài km | r0 (/km | x0 (/km | b0 (-1/km x10-6 | R = r0.l ( | X = x0.l ( | QC/2 MVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 5 | 2 | AC – 70 | 31.62 | 0.23 | 0.218 | 5.269 | 7.273 | 6.893 | 1.0080 |
| N– 6 | 2 | AC – 70 | 58.31 | 0.23 | 0.218 | 5.269 | 13.411 | 12.712 | 1.8588 |

Ghi chú:

- Các đường dây N-1, N-4, N-2,N-3, và 2-3, tương tự phương án 1.

- Công suất do phân nửa điện dung của đường dây sinh ra được xác định theo biểu thức:

D. Tính sơ bộ tổn thất điện áp và tổn thất công suất theo phương án 4

* Đường dây N-1, N-4 , đường dây N-2-3-N :

Đường dây lộ đơn N-1, N-4 và đường dây mạch kín lộ đơn N-2-3-N ở phương án 4 có mã hiệu dây giống như ở phương án 1 vì vậy tổn thất điện áp và công suất khi vận hành bình thường và khi sự cố được tính như phương án 1.

* Đường dây mạch kép N-5, N-6

- khi vận hành bình thường

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 5 khi bình thường (đường dây lộ kép)

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 6 khi bình thường (đường dây lộ kép)

Đoạn N-5

- Công suất ở cuối tổng trở Z5 của đường dây N5 :

- j(QC-N5 = 13 + j9,46 – j1,0080 = 13 + j8,452  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N5 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N5 :

Đoạn N-6

- Công suất ở cuối tổng trở Z6 của đường dây 6 :

- (Qc6 = 15 + j10,20 – j1,8588 = 15 + j8,341  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N6 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N6 :

E. Khi đường dây bị sự cố :

Khi 1 lộ trên đường dây lộ kép N-5, hoặc N-6 bị sự cố khi đó các giá trị điện trở, điện cảm, điện dung của lộ còn lại đang làm việc được tính như sau :

Tra bảng dây (phụ lục PL2.1 sách Thiết kế mạng điện – Hồ Văn Hiến) ta được :

- r = 5,7 mm =5,7. 10-3 m;

Bán kính tự thân của một dây : r’ = 0,726 x 5,7 = 4,138 mm = 4,138. 10-3 m

Các thông số khoảng cách hình học

- Khoảng cách giữa pha A và pha B :

- Khoảng cách giữa pha A và pha C :

- Khoảng cách giữa pha C và pha B :

- Khoảng cách trung bình giữa các pha :

a) Điện trở:	 r0 = 0,46 (/km

b) Cảm kháng:

* Cảm kháng đường dây :

c) Dung dẫn đường dây :

##### Bảng số liệu của đường dây lộ kép khi bị sự cố 1 lộ

| Đường dây | Số lộ | Mã hiệu dây | Chiều dài km | r0 (/km | x0 (/km | b0 (-1/km x10-6 | R = r0.l ( | X = x0.l ( | QC/2 MVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 5 | 1 | AC – 70 | 31.62 | 0,46 | 0,449 | 2,556 | 14.545 | 14.197 | 0.4890 |
| N– 6 | 1 | AC – 70 | 58.31 | 0,46 | 0,449 | 2,556 | 26.823 | 26.181 | 0.9017 |

* Tính sụt áp và tổn thất công suất trên đường dây N-5, N-6 khi bị sự cố :

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 5 khi bị sự cố (đường dây lộ đơn)

Sơ đồ thay thế tính toán đoạn N – 6 khi bị sự cố (đường dây lộ đơn)

Đoạn N-5

- Công suất ở cuối tổng trở Z5 của đường dây 5 :

- (QC-N5 = 13 + j9,46 – j0,4890 = 13 + j8,971  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N5 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N5 :

Đoạn N-6

- Công suất ở cuối tổng trở Z6 của đường dây 6 :

- (Qc6 = 15 + j10,20 – j0,9017 = 15 + j9,298  MVA

- Tổn thất điện áp trên tổng trở đường dây N6 :

- Phần trăm sụt áp :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N6 :

Bảng tổn thất của phương án 4

| STT | Tên đường dây | Tổn thất (P (MW) | Tổn thất (Q (MVAr) | Tổn thất (U (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N – 1 | 0,557 | 0,864 | 5,051 |
| 2 | N – 2 | 0,418 | 0,821 | 3,93 |
| 3 | 2 – 3 | 0,0013 | 0,0012 | 0,22 |
| 4 | N – 3 | 0,553 | 0,858 | 4,294 |
| 5 | N – 4 | 0,740 | 1,452 | 5.661 |
| 6 | N - 5 | 0,145 | 0,125 | 1,221 |
| 7 | N - 6 | 0,326 | 0,309 | 2,539 |
| Tổng cộng | 2,7403 | 4,4302 | 22,916 |

## Tổng tổn thất công suất tác dụng trong mạng : ((P = 2,7403 MW

Phần trăm tổn thất điện áp lớn nhất trong phương án là: N → 4

(U% = 5,661 %

Trong trường hợp sự cố tổn thất điệp áp lớn nhất không vượt quá phạm vi cho phép.

IV.	CHỌN BÁT SỨ:

Đường dây trên không dùng chuỗi sứ treo ở các trụ trung gian và chuỗi sứ căng tại các trụ dừng giữa, trụ néo góc và trụ cuối.

Điện áp phân bố trên các chuỗi sứ không đều do có điện dung phân bố giữa các bát sứ và với kết cấu xà, trụ điện. Điện áp phân bố lớn nhất trên bát sứ gần dây dẫn nhất (sứ số 1).

Chuỗi sứ đường dây 110 kV, gồm 8 bát sứ. Điện áp trên chuỗi sứ thứ nhất có treo với dây dẫn bằng khoảng 21%. Điện áp E giữa dây và đất ( E = Uđm/) hay   e1/ E = 21%

Hiệu suất chuỗi sứ: ( = E/n.e1 = 1/[n(e1/E )] = 1/(8*0.21) = 0.595 = 59.5%

Nếu mỗi bát sứ chịu được 40KV thì chuỗi 8 bát sứ với e1/E = 0.21 sẽ chịu được 40/0.21 = 190.47 (kV đỉnh). Mà điện áp dây của đường dây là 110 = 155.56 (kV đỉnh) .Vậy số bát sứ  được chọn đã thỏa mãn.

V.	CHỈ TIÊU VỀ CÔNG SUẤT KHÁNG DO ĐIỆN DUNG ĐƯỜNG DÂY:

Điện trở đặc tính hay điện trở xung của đương dây :

(Ω)

Điện trở đặc tính khoảng 400Ω đối với đường dây đơn và 200Ω đối với đường dây lộ kép

Công suất tự nhiên hay phụ tải điện trở xung SIL cho bởi:

(MW)

Với Uđm tính bằng kV

Công suất kháng do điện dung đường dây phát lên trong mỗi 100km chiều dài đường dây:

QC(100) = U2đm*(100bo)    MVAr

Chỉ tiêu thiết kế là QC(100) ≤ 0.125SIL nếu không thỏa phải chọn lại dây có tiết diện lớn hơn và kiểm tra lại.

| Phương án | Đường dây |  |  | QC(100) = U2đm(100bo) | 0.125SIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N - 1 | 392.268 | 30.846 | 3.295 | 3.856 |
|  | N -2 | 385.594 | 31.380 | 3.353 | 3.923 |
|  | 2 – 3 | 411.370 | 29.414 | 3.153 | 3.677 |
|  | N – 3 | 385.594 | 31.380 | 3.353 | 3.923 |
|  | N – 4 | 385.594 | 31.380 | 3.353 | 3.923 |
|  | N – 5 | 392.268 | 30.846 | 3.295 | 3.856 |
|  | 6 - 5 | 411.370 | 29.414 | 3.153 | 3.677 |
|  | N- 6 | 392.268 | 30.846 | 3.295 | 3.856 |
| 2 | N – 2 | 190.829 | 63.408 | 6.778 | 7.926 |
|  | 2 – 3 | 203.406 | 59.487 | 6.375 | 7.436 |
|  | N -5 | 198.533 | 60.947 | 6.539 | 7.618 |
|  | 6 - 5 | 203.406 | 59.487 | 6.375 | 7.436 |
| 3 | N – 2 | 203.406 | 59.487 | 6.375 | 7.436 |
|  | N - 3 | 203.406 | 59.487 | 6.375 | 7.436 |
| 4 | N - 5 | 203.406 | 59.487 | 6.375 | 7.436 |
|  | N - 6 | 203.406 | 59.487 | 6.375 | 7.436 |

Tất cả các đường dây đều thỏa chỉ tiêu thiết kế là QC(100) ≤ 0.125SIL.

VI.	TỔN HAO VẦNG QUANG

Vầng quang điện xảy ra , khi điện trường quanh bề mặt dây dẫn vượt quá sức bền điện của không khí khoảng 21 kV/cm, lúc này không khí bị ion hóa mạnh và độ bền về điện xem như triệt tiêu, làm cho dây dẫn có điện trở lớn. Điều này làm cho tổn hao đường dây bị tăng lên.

Điện áp tới hạn phát sinh vầng quang:

Uo = 21,1.moδ.r.2,303log(D/r)     (kV)       với mo = 1

δ: Thừa số mật độ không khí.

D: Khoảng cách trung bình giữa các pha (cm) .

| Đường dây | AC-70 | AC-120 | AC-150 | AC-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính d (mm) | 11.4 | 15.2 | 17 | 13.5 |
| Điện áp tới hạn U0 (kV) | 131.15 | 131.15 | 131.15 | 131.15 |

Mà ta có : U = 110/ = 63.5(kV) đến trung tính. Vì U(Uo nên không có tổn hao vầng quang. Do đó, để hạn chế tổn hao vầng quang nên các tiết diện dây trên đường dây truyền tải phải tối thiểu là AC-70.

Ghi chú : tất cả giá trị S đều là giá trị phức :  (MVA)

Chương III

SO SÁNH PHƯƠNG ÁN VỀ KINH TẾ

I - MỤC ĐÍCH

So sánh các phương án về mặt kỹ thuật về mặt kinh tế. Khi so sánh các phương án này, sơ đồ nối dây chưa đề cập đến các trạm biến áp, coi các trạm biến áp ở các phương án là giống nhau. Tiêu chuẩn để so sánh các phương án về mặt kinh tế là phí tổn tính toán hằng năm là ít nhất.

II - TÍNH TOÁN

Tiêu chuẩn để so sánh các phương án về kinh tế là phí tổn tính toán hàng năm là ít nhất. Phí tổn tính toán hàng năm cho mỗi phương án được tính theo biểu thức

Z = (avh + atc).K +c.(A

K :  Vốn đầu tư của mạng điện

avh : Hệ số vận hành, sửa chữa, phục vụ mạng điện

atc : Hệ số thu hồi vốn đầu tư phụ

c : Tiền 1 kW điện năng

(A : Tổn thất điện năng

Lập bảng chi phí đầu tư

phương án 1

| Đường dây | Số lộ | Dây dẫn | Chiều dài (km) | Tiền đầu tư 1 km đường dây (103 $) | Tiền đầu tư toàn đường dây(103 $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 1 | 1 | AC – 120 | 58.31 | 16.7 | 973.777 |
| N – 2 | 1 | AC – 150 | 50 | 17.3 | 865.000 |
| 2 – 3 | 1 | AC – 70 | 58.31 | 15.4 | 8979.740 |
| N – 3 | 1 | AC – 150 | 53.85 | 17.3 | 899.295 |
| N – 4 | 1 | AC – 150 | 56.57 | 17.3 | 978.661 |
| N – 5 | 1 | AC – 120 | 31.62 | 16 | 505.920 |
| 5 – 6 | 1 | AC – 70 | 44.72 | 15.4 | 688.688 |
| N – 6 | 1 | AC – 120 | 58.31 | 16.7 | 973.777 |

Tổng chi phí  đầu tư đường dây: 6.815,4x103 $

phương án 2

| Đường dây | Số lộ | Dây dẫn | Chiều dài (km) | Tiền đầu tư 1 km đường dây (103 $) | Tiền đầu tư toàn đường dây(103 $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 1 | 1 | AC – 120 | 58.31 | 16.7 | 973.777 |
| N - 2 | 2 | AC – 150 | 50 | 35.5 | 1775 |
| 2 - 3 | 2 | AC – 70 | 58.31 | 32.1 | 1871.751 |
| N - 5 | 2 | AC – 95 | 31.62 | 33.2 | 1049.784 |
| 5 - 6 | 2 | AC – 70 | 44.72 | 32.1 | 1435.512 |
| N - 4 | 1 | AC – 150 | 56.57 | 17.3 | 978.661 |

Tổng chi phí  đầu tư đường dây: 8.084,485x 103 $

Phương án 3

| Đường dây | Số lộ | Dây dẫn | Chiều dài (km) | Tiền đầu tư 1 km đường dây (103 $) | Tiền đầu tư toàn đường dây(103 $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 1 | 1 | AC – 120 | 58.31 | 16.7 | 973.777 |
| N - 2 | 2 | AC – 70 | 50 | 32.1 | 1,605 |
| N - 3 | 2 | AC – 70 | 58.31 | 32.1 | 1871.751 |
| N – 4 | 1 | AC – 150 | 56.57 | 17.3 | 829,29 |
| N – 5 | 1 | AC – 120 | 31.62 | 16 | 715,52 |
| 5 – 6 | 1 | AC – 70 | 44.72 | 15.4 | 649,08 |
| N – 6 | 1 | AC – 120 | 58.31 | 16.7 | 357,76 |

Tổng chi phí  đầu tư đường dây: 7.597,57x103 $

phương án 4

| Đường dây | Số lộ | Dây dẫn | Chiều dài (km) | Tiền đầu tư 1 km đường dây (103 $) | Tiền đầu tư toàn đường dây(103 $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N – 1 | 1 | AC – 120 | 58.31 | 16.7 | 973.777 |
| N – 2 | 1 | AC – 150 | 50 | 17.3 | 865 |
| 2 – 3 | 1 | AC – 70 | 58.31 | 15,4 | 897.974 |
| N – 3 | 1 | AC – 150 | 53.85 | 17.3 | 931.605 |
| N – 4 | 1 | AC – 150 | 56.57 | 17.3 | 978.661 |
| N - 5 | 2 | AC – 70 | 31.62 | 32.1 | 1015.002 |
| N - 6 | 2 | AC – 70 | 58.31 | 32.1 | 1871.751 |

Tổng chi phí  đầu tư đường dây: 7.533.77x103 $

(Giá tiền đầu tư 1 km đường dây cho 4 phương án tra trong PL3.1, PL3.2 trang 122, 124 sách HD đồ án môn học)

1. Xét phương án 1

Theo sách hướng dẫn đồ án môn học điện 1 ta chọn các hệ số như sau :

- Trụ bê tông cốt thép:

+ Hệ số vận hành, khấu hao, sửa chữa, phục vụ mạng điện : avh = 4%,

+ Hệ số thu hồi vốn đầu tư phụ (chênh lệch giữa các phương án) :

atc = 1/Ttc

chọn atc = 0,125

+ Tiền 1MWh điện năng theo đề bài: c = 1200Đồng ( 0,060$/1kWh =60$/1MWh  (tỷ giá 20000/1usd)

+ Tổn thất điện năng ∆A:

∆A = ∆P∑ . τ  (τ là thời gian tổn thất công suất cực đại)

τ = (0,124+Tmax.10-4)2.8760=(0,124 + 5500.10-4)2.8760  =  3979,46 giờ/năm

∆P∑ = 2,7593 MW (tổng tổn thất công suất của phương án 1 đã lập bảng trong chương II)

( ∆A = ∆P∑ . τ = 2,7593x3979,46 = 10 980,524 (MWh/năm)

Phí tổn tính toán hàng năm cho phương án 1: Z = (avh + atc).K + c.∆A

( Z = (4% + 0,125)x6815,4x103 + 60x10980,524 = 1,783,372 $

- Khối lượng kim loại màu của phương án 1:

(tra bảng PL2.1 trang 116 sách huớng dẫn đồ án môn học)

| STT | Số lộ | Đường dây | Mã hiệu dây | Chiều dài (km) | Khối lượng kg/km/pha | Khối lượng 3 pha (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | N – 1 | AC – 120 | 58.31 | 492 | 86.07 |
| 2 | 1 | N – 2 | AC – 150 | 50 | 617 | 92.55 |
| 3 | 1 | 2 – 3 | AC – 70 | 58.31 | 275 | 48.11 |
| 4 | 1 | N – 3 | AC – 150 | 53.85 | 617 | 99.68 |
| 5 | 1 | N – 4 | AC – 150 | 56.57 | 617 | 104.71 |
| 6 | 1 | N – 5 | AC – 120 | 31.62 | 492 | 46.67 |
| 7 | 1 | 5 – 6 | AC – 70 | 44.72 | 275 | 36.89 |
| 8 | 1 | N – 6 | AC – 120 | 58.31 | 492 | 86.07 |

Tổng khối lượng kim loại màu: 600,74 (tấn)

2. Xét phương án 2

+ Hệ số vận hành, khấu hao, sửa chữa, phục vụ mạng điện : avh(cột bêtông) = 4%; avh(cột thép) = 7%.

+ Hệ số thu hồi vốn đầu tư phụ (chênh lệch giữa các phương án) :

atc = 1/Ttc

chọn atc = 0,125

+ Tiền 1MWh điện năng theo đề bài: c = 1200Đồng ( 0,060$/1kWh =60$/1MWh  (tỷ giá 20000/1usd)

+ Tổn thất điện năng ∆A:

∆A = ∆P∑ . τ

τ = (0,124+Tmax.10-4)2.8760=(0,124 + 5500.10-4)2.8760  =  3979,46 giờ/năm

∆P∑ = 4.003 MW (tổng tổn thất công suất của phương án đã lập bảng trong chương II)

( ∆A = ∆P∑ . τ = 4,003x3979,46 = 15929,78 (MWh/năm)

Phí tổn tính toán hàng năm cho phương án 2:

Z = (avh + atc).K + c.∆A

= avh.K + atc.K + c.∆A

( Z = [4%.(973.777+829,29).103 + 7%.(1.605+1.871,751+1015,002+1435.512).103] + 0,125x7879,703x103 + 60x15929,78

=          2,427,781 $

- Khối lượng kim loại màu của phương án 2:

(tra bảng PL2.1 trang 116 sách huớng dẫn đồ án môn học)

| STT | Số lộ | Đường dây | Mã hiệu dây | Chiều dài (km) | Khối lượng kg/km/pha | Khối lượng 3 pha (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | N – 1 | AC – 120 | 58.31 | 492 | 86.07 |
| 2 | 2 | N - 2 | AC – 70 | 50 | 275 | 82.50 |
| 3 | 2 | 2 - 3 | AC – 70 | 58.31 | 275 | 96.21 |
| 4 | 2 | N - 5 | AC – 70 | 31.62 | 275 | 52.17 |
| 5 | 2 | 5 - 6 | AC – 70 | 44.72 | 275 | 73.79 |
| 6 | 1 | N - 4 | AC – 150 | 56.57 | 617 | 104.71 |

Tổng khối lượng kim loại màu: 495,45 (tấn)

Xét phương án 3

+ Hệ số vận hành, khấu hao, sửa chữa, phục vụ mạng điện : avh(cột bêtông) = 4%; avh(cột thép) = 7%.

+ Hệ số thu hồi vốn đầu tư phụ (chênh lệch giữa các phương án) :

atc = 1/Ttc

chọn atc = 0,125

+ Tiền 1MWh điện năng theo đề bài: c = 1200Đồng ( 0,060$/1kWh =60$/1MWh  (tỷ giá 20 000/1usd)

+ Tổn thất điện năng ∆A:

∆A = ∆P∑ . τ

τ = (0,124+Tmax.10-4)2.8760=(0,124 + 5500.10-4)2.8760  =  3979,46 giờ/năm

∆P∑ = 3,167 MW (tổng tổn thất công suất của phương án đã lập bảng trong chương II)

( ∆A = ∆P∑ . τ = 3,167x3979,46 = 12602,95 (MWh/năm)

Phí tổn tính toán hàng năm cho phương án 3:

Z = (avh + atc).K + c.∆A

= avh.K + atc.K + c.∆A

( Z = [0.04*(973.777+486,948+829.29+715.52+649.08+357.76)*103 + 0.07*(1605+1871.751)*103] + 0.125*7597.57*103 + 60x12602.95

=   2,109,740.82 $

- Khối lượng kim loại màu của phương án 3:

(tra bảng PL2.1 trang 116 sách huớng dẫn đồ án môn học)

| STT | Số lộ | Đường dây | Mã hiệu dây | Chiều dài (km) | Khối lượng kg/km/pha | Khối lượng 3 pha (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | N – 1 | AC – 120 | 58.31 | 492 | 86.07 |
| 2 | 2 | N - 2 | AC – 70 | 50 | 275 | 82.50 |
| 3 | 2 | N - 3 | AC – 70 | 58.31 | 275 | 96.21 |
| 4 | 1 | N – 4 | AC – 150 | 56.57 | 617 | 104.71 |
| 5 | 1 | N – 5 | AC – 120 | 31.62 | 492 | 46.67 |
| 6 | 1 | 5 – 6 | AC – 70 | 44.72 | 275 | 36.89 |
| 7 | 1 | N – 6 | AC – 120 | 58.31 | 492 | 86.07 |

Tổng khối lượng kim loại màu: 539,12 (tấn)

Xét phương án 4

+ Hệ số vận hành, khấu hao, sửa chữa, phục vụ mạng điện : avh(cột bêtông) = 4%; avh(cột thép) = 7%.

+ Hệ số thu hồi vốn đầu tư phụ (chênh lệch giữa các phương án) :

atc = 1/Ttc

chọn atc = 0,125

+ Tiền 1MWh điện năng theo đề bài: c = 1200Đồng ( 0,060$/1kWh =60$/1MWh  (tỷ giá 20000/1usd)

+ Tổn thất điện năng ∆A:

∆A = ∆P∑ . τ

τ = (0,124+Tmax.10-4)2.8760=(0,124 + 5500.10-4)2.8760  =  3979,46 giờ/năm

∆P∑ = 3,419 MW (tổng tổn thất công suất của phương án đã lập bảng trong chương II)

( ∆A = ∆P∑ . τ = 3,419x3979,46 = 13605,77 (MWh/năm)

Phí tổn tính toán hàng năm cho phương án 4:

Z = (avh + atc).K + c.∆A

= avh.K + atc.K + c.∆A

( Z = [0.04*(973.777+486,948+829.29+715.52+649.08+357.76)*103 + 0.07*(1605+1871.751)*103] + 0.125*7597.57*103 + 60x12602.95

=    2,135,739.69 $

- Khối lượng kim loại màu của phương án 4:

(tra bảng PL2.1 trang 116 sách huớng dẫn đồ án môn học)

| STT | Số lộ | Đường dây | Mã hiệu dây | Chiều dài (km) | Khối lượng kg/km/pha | Khối lượng 3 pha (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | N – 1 | AC – 120 | 58.31 | 492 | 86.07 |
| 2 | 1 | N – 2 | AC – 120 | 50 | 492 | 73.80 |
| 3 | 1 | 2 – 3 | AC – 70 | 58.31 | 275 | 48.11 |
| 4 | 1 | N – 3 | AC – 120 | 53.85 | 492 | 79.48 |
| 5 | 1 | N – 4 | AC – 150 | 56.57 | 617 | 104.71 |
| 6 | 2 | N - 5 | AC – 70 | 31.62 | 275 | 52.17 |
| 7 | 2 | N - 6 | AC – 70 | 58.31 | 275 | 96.21 |

Tổng khối lượng kim loại màu: 540,55 (tấn)

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 3 | Phương án 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vốn đầu tư | USD x103 | 6.815,4 | 7,879.703 | 7,597.57 | 7,471.46 |
| Tổn thất điện năng ∆A | MWh | 10,980.52 | 15929.78 | 12602.95 | 13605.77 |
| ∆U% lớn nhất | % | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| Kim loại màu sử dụng | Tấn | 600,74 | 495.45 | 539.12 | 540.55 |
| Phí tổn tính toán Z | USD | 1,783,372 | 2,427,781 | 2,109,740.82 | 2,135,739.69 |

Nhận xét: phương án 1 có chi phí tính toán Z nhỏ nhất, vậy chọn phương án 1 để thiết kế.

Chương IV

SƠ ĐỒ NỐI DÂY CHI TIẾT CHO MẠNG ĐIỆN

VÀ TRẠM BIẾN ÁP

I. YÊU CẦU

- Sơ đồ nối điện phải làm việc đảm bảo, tin cậy, đơn giản, vận hành linh hoạt, kinh tế và an tòan cho người và thiết bị.

- Chọn sơ đồ nối dây của mạng điện. Phía nhà máy điện chỉ bắt đầu từ thanh góp cao áp của nhà máy.

- Chọn số lượng và công suất máy biến áp của trạm giảm áp.

- Dùng phụ tải đã có bù sơ bộ công suất khánh.

II. CHỌN SỐ LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY BIẾN ÁP TRONG TRẠM GIẢM ÁP

Kiểu máy biến áp: Chọn loại máy biến áp ba pha hai dây quấn.

Số lượng và công suất của máy biến áp tùy thuộc vào tính chất của phụ tải.

1. Trạm biến áp tại nút 1:

Phụ tải không yêu cầu cung cấp điện liên tục, nên ta chọn 01 máy biến áp theo điều kiện:

SdmB > Sphụ tải max

với Sphụ tải max = 21.25MVA

Vậy ta chọn 1 máy biến áp TPDH – 25000/110 công suất 25MVA

2. Trạm biến áp tại nút 2:

Phụ tải yêu cầu cung cấp điện liên tục, nên ta chọn 2 máy biến áp làm việc song song, công suất chọn theo điều kiện cho phép một máy biến áp quá tải sự cố 1,4 lần khi sự cố một máy biến áp (thời gian không quá 6 giờ trong một ngày đêm và trong 5 ngày liên tiếp):	               với Ssc = Sphụ tải max = 23,997 MVA

Vậy ta chọn 2 máy biến áp TPDH – 25000/110 công suất 25MVA

3. Trạm biến áp tại nút 3:

Phụ tải yêu cầu cung cấp điện liên tục, nên ta chọn 2 máy biến áp làm việc song song, công suất chọn theo điều kiện cho phép một máy biến áp quá tải sự cố 1,4 lần khi sự cố một máy biến áp (thời gian không quá 6 giờ trong một ngày đêm và trong 5 ngày liên tiếp):	               với Ssc = Sphụ tải max = 25,34 MVA

Vậy ta chọn 2 máy biến áp TPDH – 25000/110 công suất 25MVA

4. Trạm biến áp tại nút 4:

Phụ tải không yêu cầu cung cấp điện liên tục, nên ta chọn 01 máy biến áp theo điều kiện:

SdmB > Sphụ tải max

với Sphụ tải max = 28,75MVA

Vậy ta chọn 1 máy biến áp TPDH – 32000/110 công suất 32MVA

5. Trạm biến áp tại nút 5:

Phụ tải yêu cầu cung cấp điện liên tục, nên ta chọn 2 máy biến áp làm việc song song, công suất chọn theo điều kiện cho phép một máy biến áp quá tải sự cố 1,4 lần khi sự cố một máy biến áp (thời gian không quá 6 giờ trong một ngày đêm và trong 5 ngày liên tiếp):	               với Ssc = Sphụ tải max = 17,33MVA

Vậy ta chọn 2 máy biến áp TDH – 16000/110 công suất 16MVA

6. Trạm biến áp tại nút 6:

Phụ tải yêu cầu cung cấp điện liên tục, nên ta chọn 2 máy biến áp làm việc song song, công suất chọn theo điều kiện cho phép một máy biến áp quá tải sự cố 1,4 lần khi sự cố một máy biến áp (thời gian không quá 6 giờ trong một ngày đêm và trong 5 ngày liên tiếp):	               với Ssc = Sphụ tải max = 18,75 MVA

Vậy ta chọn 2 máy biến áp TDH – 16000/110 công suất 16MV

| Phụ tải | Yêu cầu | SđmB (tt) MVA | Chọn máy biến áp |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng | Loại |
| 1 | Không liên tục | > 21.25 | 1 | TPDH-25000/110 |
| 2 | Liên tục | > 17,14 | 2 | TPDH-25000/110 |
| 3 | Liên tục | > 18,1 | 2 | TPDH-25000/110 |
| 4 | Không liên tục | > 28,75 | 1 | TPDH-32000/110 |
| 5 | Liên tục | > 12,38 | 2 | TDH-16000/110 |
| 6 | Liên tục | > 13,39 | 2 | TDH-16000/110 |

III - CÁC THÔNG SỐ CỦA MÁY BIẾN ÁP

Các công thức tính toán thông số của máy biến áp:

- Công thức tính điện trở:

- Công thức tính tổng trở:

- Công thức tính điện kháng:

- Tổn thất công suất tác dụng trong sắt của máy biến áp:

- Tổn thất công suất kháng trong sắt của máy biến áp:

- Tổn thất công suất tác dụng trong đồng của máy biến áp:

- Tổn thất công suất kháng trong  đồng của máy biến áp:

((PN  - kW   Uđm - kV    Sđm - kVA)

Tổn thất trong sắt không đổi còn tổn thất trong đồng thay đổi theo tải.

Từ các công thức nêu trên và tra bảng PL 4.5 để có các thông số kỹ thuật, thông số tính toán của máy biến áp, ta lập được các bảng sau

Bảng tính tổng trở và tổn thất sắt của một máy biến áp trong trạm

| TBA | Số lượng | Sđm B MVA | Uđm kV | ΔPN kW | UN% | ΔPFe kW | i0% | RB Ω | XB Ω | ΔQFe kVAr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 25 | 115 | 120 | 10,5 | 29 | 0,8 | 2,54 | 55,9 | 200 |
| 2 | 2 | 25 | 115 | 120 | 10,5 | 29 | 0,8 | 2,54 | 55,9 | 200 |
| 3 | 2 | 25 | 115 | 120 | 10,5 | 29 | 0,8 | 2,54 | 55,9 | 200 |
| 4 | 1 | 32 | 115 | 145 | 10,5 | 35 | 0,75 | 1,87 | 43,5 | 240 |
| 5 | 2 | 16 | 115 | 85 | 10,5 | 21 | 0,85 | 4,38 | 86,7 | 136 |
| 6 | 2 | 16 | 115 | 85 | 10,5 | 21 | 0,85 | 4,38 | 86,7 | 136 |

Tổng trở tương đương và tổn thất sắt của trạm biến áp

| Trạm biến áp | Số máy biến áp | RTT (Ω) | XTT (Ω) | ΔPFe (kW) | ΔQFe (kVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.54 | 55.90 | 29.00 | 200.00 |
| 2 | 2 | 1.27 | 27.95 | 58.00 | 400.00 |
| 3 | 2 | 1.27 | 27.95 | 58.00 | 400.00 |
| 4 | 1 | 1.87 | 43.50 | 35.00 | 240.00 |
| 5 | 2 | 2.19 | 43.35 | 42.00 | 272.00 |
| 6 | 2 | 2.19 | 43.35 | 42.00 | 272.00 |

IV – VẼ SƠ ĐỒ NỐI DÂY CHI TIẾT (SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ)

Đính kèm bản vẽ A1

1 - Sơ đồ nguồn phía 110kV chọn loại sơ đồ hệ thống 2 thanh góp :

* Ưu điểm :

- Khi cần sửa chữa một thanh góp nào, dùng dao cách ly để chuyển từ thanh góp cần sửa chữa sang thanh góp còn lại;

- Khi sửa chữa máy cắt của một mạch nào đó có thể dùng máy cắt liên lạc thay cho máy cắt cần sửa chữa.

* Nhược điểm :

- Dùng nhiều dao cách lý và dùng dao cách ly để thao tác khi có điện, nếu nhầm lẫn sẽ rất nguy hiểm;

- Khi sửa chữa máy cắt thì mạch đó sẽ bị mất điện trong thời gian thao tác đưa máy cắt liên lạc vào thay thế.

2 - Sơ đồ tải phía 110kV và phía 22 kV chọn sơ đồ thanh góp phân đoạn bằng một máy cắt :

* Ưu điểm :

- Có cấu trúc và vận hành đơn giản, giá thành hạ, có độ tin cậy tương đối cao do giảm được xác suất mất điện của các phụ tải khi sự cố và sửa chữa thanh góp (50% khi có hai phân đoạn);

- Nhờ có máy cắt phân đoạn nên khi sửa chữa một phân đoạn thanh góp, dao cách ly phân đoạn thì chỉ mất điện phụ tải nối với phân đoạn cần cô lập sửa chữa, hoặc khi sự cố trên phân đoạn nào thì chỉ những phụ tải nối với phân đoạn đó bị mất điện.

- Có thể dùng để cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng không cho phép mất điện bằng cách thực hiện các đường dây kép lấy điện từ hai phân đoạn khác nhau.

* Nhược điểm :

- Khi sửa chữa máy cắt của một mạch nào đó thì phụ tải của nó sẽ mất điện trong suốt thời gian sửa chữa.

* Trong vận hành để giảm dòng ngắn mạch trong mạng điện, trong các trạm trung và hạ áp các máy cắt phân đoạn để ở vị trí thường mở, chỉ đóng khi nguồn của một trong hai phân đoạn bị mất.

Chương V

BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN

I - MỞ ĐẦU

Trong hệ thống điện phần lớn các phần tử mang điện đều mang tính cảm, điều này dẫn đến sự tiêu thụ công suất phản kháng Q, làm tăng dòng tải trên đường dây sẽ gây nên tổn thất điện áp, tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong hệ thống. Nếu nguồn không đáp ứng được việc bù công suất phản kháng cho hệ thống sẽ dẫn đến mất ổn định hệ thống gây sụp đổ điện áp.

Vì vậy ta phải thực hiện bù công suất phản kháng cho hệ thống để giảm tổn thất điện năng, nâng cao cosφ đường dây, các thiết bị bù được sử dụng phổ biến hiện nay là: Máy bù đồng bộ, tụ bù và các thiết bị FACTS, SVCs.

II - TÍNH TOÁN BÙ KINH TẾ

Các giả thiết và điều kiện:

- Dùng công suất kháng của phụ tải trước khi bù.

- Không xét đến tổn thất công suất tác dụng do P gây ra.

- Không xét tới tổn thất trong sắt của máy biến áp và công suất kháng do điện dung đường dây sinh ra.

- Chỉ xét sơ đồ điện trở đường dây và máy biến áp.

Chi phí tính toán cho bởi:

Z = Z1 + Z2 + Z3

Trong đó:

Z1 : phí tổn hàng năm do đầu tư vào thiết bị bù Qb.

Z1 = (avh + atc)×k0× Qbù

avh  : hệ số vận hành của thiết bị bù avh = 0,1

atc  : hệ số thu hồi vốn đầu tư phụ   atc = 0,125

k0 : giá tiền một đơn vị công suất thiết bị bù 10,5x103$/MVAr

Z2 :   phí tổn do tổn thất điện năng do thiết bị bù

Z2 = c×t×ΔP*×Qbù

c : tiền 1 MWh tổn thất điện năng : 60$

ΔP* : tổn thất công suất tương đối của thiết bị bù, với tụ điện tĩnh lấy           bằng  0,005

t : thời gian vận hành tụ điện, xét tụ vận hành suốt năm t = 8760h.

Z3 : chi phí tổn thất điện năng do thành phần công suất kháng tải trên đường dây và máy biến áp sau khi đặt thiết bị bù. Đối với mạng điện hở cung cấp cho một phụ tải.

Z3 =  c×ΔP×τ

τ: thời gian tổn thất công suất cực đại: τ = (0,124 + Tmax.10-4)2.8760

= (0,124 + 5500.10-4)2.8760

=  3979,46giờ/năm

ΔP: Tổn thất công suất trong hệ thống,

1. Xét mạng điện N-1:

Tính toán các phí tổn:

Z1 = (avh + atc)×k0×Qb1 = (0,1 + 0,125)×10.5* 103×Qb1 = 2362.5×Qb1

Z2 = c×t×ΔP*×Qb1 = 60×8760×0,005×Qb1  = 2628×Qb1

Z3 = c×ΔP×τ = 60×3979,46×ΔP=238767.7×ΔP

với ΔP=

ΔP=.[(12,35-Qb1)2*(15,74+2,54)]

( Z3= 19.733×[(12.35-Qb1)2.18,28]

19.733×[2*18,28*(12.35-Qb1).(-1)]+2362.5+2628

= 721.438 Qb1  – 3919.265

Giải phương trình ta được :

Qb1 = 5.4325 MVAr

2. Mạng kín N-2-3-N:

- Phân bố công suất kháng trong sơ đồ điện trở :

- Thành lập hàm chi phí tính toán :

Z1 = (avh + atc)×k0×(Qb2 + Qb3) = (0,1 + 0,125)×10.5×10^3×(Qb2 + Qb3) = 2362.5×(Qb2 + Qb3)

2362.5

2362.5

Z2 = c×t×ΔP*×(Qb2 + Qb3) = 60×8760×0,005×(Qb1 + Qb2) = 2628×(Qb2 + Qb3)

2628

2628

Z3 = c×ΔP×τ = 60×3979,46×ΔP=238767.6×ΔP

ΔP =

= ×[(15,87-Qb2)2.1,27+(16,76-Qb3)2.1,27+()2.10,50+

+()2.11,31+()2.24,77]

( Z3= 19,733×[(15,87-Qb2)2.1,27+(16,76-Qb3)2.1,27+()2.10,50+

+()2.11,31+()2.24,77]

19,7329×[-2.1,27.(15,87-Qb2)+2.10,50.().(-0,7746)+2.11,31.().(-0,2254)+2.24,77.().(0,7746)]

= 907,9864Qb2 - 419,2572Qb3 –8056.4038

19,733×[-2.1,27.(16,76-Qb3)+ 2.10,50.().(-0,2428)+2.11,31.().(-0,7572)+2.24,77.().(-0,7572)]

= -419,259Qb2 + 497,3170Qb3 – 7618,5620

Lấy đạo hàm riêng hàm chi phí theo Qb2 và cho bằng không:

2362.5 + 2628 + 907,9864Qb2 - 419,2572Qb3 –8056.4038   = 0

( 907,9864Qb2 - 419,2572Qb3– 3065,9038 = 0 (1)

Lấy đạo hàm riêng hàm chi phí theo Qb3 và cho bằng không:

2362.5 + 2628 -419,259Qb2 + 497,3170Qb3 – 7618,5620 = 0

( -419,259Qb2 + 497,3170Qb3 – 2626,0062 = 0 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được :

Qb2 = 9,5210 MVAr

Qb3 = 13,3069 MVAr

1. Xét mạng điện N-4:

Tính toán các phí tổn:

Z1 = (avh + atc)×k0×Qb1 = (0,1 + 0,125)×10.5* 103×Qb1 = 2362.5×Qb1

Z2 = c×t×ΔP*×Qb1 = 60×8760×0,005×Qb1  = 2628×Qb1

Z3 = c×ΔP×τ = 60×3979,46×ΔP=238767.7×ΔP

với ΔP=

ΔP= [(17,25-Qb4)2*(11,88+1,87)]

( Z3= 19.733×[(17.25-Qb4)2.13,75]

19.733×[2*13,75*(17.25-Qb1).(-1)]+2362.5+2628

= 542.66Qb4  – 4369.982

Giải phương trình ta được :

Qb4 = 8.0528 MVAr

4. Mạng kín N-5-6-N

Xây dựng mô hình

- Phân bố công suất kháng trong sơ đồ điện trở :

- Thành lập hàm chi phí tính toán :

Z1 = (avh + atc)×k0×(Qb2 + Qb3) = (0,1 + 0,125)×10.5×10^3×(Qb2 + Qb3) = 2362.5×(Qb2+ Qb3)

2362.5

2362.5

Z2 = c×t×ΔP*×(Qb2 + Qb3) = 60×8760×0,005×(Qb1 + Qb2) = 2628×(Qb2 + Qb3)

2628

2628

Z3 = c×ΔP×τ = 60×3979,46×ΔP=238767.7×ΔP

ΔP =

= ×[(11,25-Qb6)2.2,2+(11,46-Qb5)2.2,2+(-0,1904Qb5-0,6491Qb6+9,4844)2.15,74+

+(-0,8096Qb5-0,3509Qb6+13,2256)2.8,54+(-0,1904Qb5+0,3509Qb6 -1,7656)2.20,57]

( Z3= 19,7329 ×[(11,25-Qb6)2.2,2+(11,46-Qb5)2.2,2+(-0,1904Qb5-0,6491Qb6+9,4837)2.15,74+

+(-0,8096Qb5-0,3509Qb6+13,2256)2.8,54+(0,1904Qb5-0,3509Qb6+1,7656)2.20,57]

19,7329×[2.(11,25-Qb6).(-1).2,2+2.(-0,1904Qb5-0,6491Qb6+9,4837).(-0,6491).15,74+2.(-0,8096Qb5-0,3509Qb6+13,2256).(-0,3505).8,54+2.(-0,1904Qb5+0,3509Qb6-1,7656).(0,3509).20.57]

= 118,2855Qb5 + 488,3247Qb6 – 6868,1870

19,733×[2.(11,46-Qb5).(-1).2,2+2.(-0,1904Qb5-0,6491Qb6+9,4837).(-0,1904).15,74+2.(-0,8096Qb5-0,3509Qb6+13,2256).(-0,8096).8,54+2.(-0,1904Qb5+0,3509Qb6-1,7656).(-0,1904).20.57]

= 359,6872Qb5 + 118,2816Qb6 – 5452,7035

Lấy đạo hàm riêng hàm chi phí theo Qb6 và cho bằng không:

2362.5 + 2628+ 118,2855Qb5 + 488,3247Qb6 – 6868,1870= 0

( 118,2855Qb5 + 488,3247Qb6 – 1877,687 = 0 (1)

Lấy đạo hàm riêng hàm chi phí theo Qb5 và cho bằng không:

2362.5 + 2628 + 359,6872Qb5 + 118,2816Qb6 – 5452,7035= 0

( 359,6872Qb5 + 118,2816Qb6 – 462,2035= 0 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được :

Qb5 = 0.06 MVAr.

Qb6 = 3,84MVAr

5. Bảng số liệu sau khi bù kinh tế

| Phụ tải | P (MW) | Q (MVAr) | Cosφ trước khi bù | Qbù (MVAr) | Q-Qbù (MVAr) | Cosφ sau khi bù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 12,75 | 0,80 | 5.4325 | 7.32 | 0.93 |
| 2 | 18 | 15.87 | 0,75 | 9,521 | 6.35 | 0.94 |
| 3 | 19 | 16.76 | 0,75 | 13,307 | 3.45 | 0.98 |
| 4 | 23 | 17.25 | 0,80 | 8.053 | 9.20 | 0.93 |
| 5 | 13 | 11.46 | 0,75 | 0.06 | 11.40 | 0.80 |
| 6 | 15 | 11.25 | 0,80 | 3.84 | 7.41 | 0.90 |
| Tổng công suất bù kinh tế: | 40,21 |  |  |

Chương VI

TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CHÍNH XÁC CÔNG SUẤT KHÁNG

VÀ TÍNH TOÁN PHÂN BỐ THIẾT BỊ BÙ CƯỠNG BỨC

I. MỤC ĐÍCH

Trong phần này tính toán cân bằng công suất phản kháng trong mạng điện. Nếu nguồn không phát đủ công suất phản kháng cần thiết thì phải bù thêm sự thiếu hụt công suất kháng ở các phụ tải nhưng phải có sự phân bố hợp lý các thiết bị bù.

II. TÍNH CÂN BẰNG CÔNG SUẤT KHÁNG

1. Tính công suất ở đầu các đường dây nối đến thanh cái cao áp:

Công suất của phụ tải sau khi bù kinh tế

| Nút | Công suất (MVA) |
| --- | --- |
| 1 | 17 + j7.32 |
| 2 | 8 + j6.35 |
| 3 | 19 + j3.45 |
| 4 | 23 + j9.20 |
| 5 | 13 + j11.40 |
| 6 | 15 + j7.41 |

a) Tính phân bố công suất và tổn thất công suất trên lưới N-2-3-N

Sơ đồ lưới:

Dựa trên các thông số tính trong các chương 2, 3, 4 và 5 ta có:

*Tổn thất công suất trạm biến áp 2 và 3

- Trạm biến áp T3:

- Tổn thất công suất trạm T3:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm T3:

- Trạm biến áp T2:

- Tổn thất công suất trạm biến áp T2:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T2:

- Công suất tính toán ở nút 3:

=-- =19,0971+j4,7114-j0,9028-j0,8490=19,0971+j2,9596 MVA

- Công suất ở tính toán ở nút 2 :

=-- =18,0962+j7,5915-j0,8382-j0,8490=18,0962+j5,9043 MVA

- Công suất ở cuối tổng trở ZN3 :

Suy ra 18,5069+j3,8233

- Công suất ở cuối tổng trở ZN2 :

Suy ra 18,6864+j5,0406

- Công suất chạy trên tổng trở Z23:

- Tính tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N3:

- Tính tổn thất công suất trên tổng trở đường dây 2-3:

- Tính tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N2:

- Tổng công suất cung cấp cho lưới N32:

b) Tính phân bố công suất và tổn thất công suất trên lưới N-4

Sơ đồ lưới:

- Trạm biến áp T4:

- Tổn thất công suất trạm biến áp T4:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T4:

- Tổn thất trên đường dây N-4:

- Công suất ở cuối tổng trở Z4 :

MVA

- Tổn thất công suất trên đường dây 4:

- Tổng công suất cung cấp cho nút N-4:

b) Tính phân bố công suất và tổn thất công suất trên lưới N-1

Sơ đồ lưới:

- Trạm biến áp T1:

- Tổn thất công suất trạm biến áp T1:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T1:

- Tổn thất trên đường dây N-1:

- Công suất ở cuối tổng trở Z1 :

MVA

- Tổn thất công suất trên đường dây 1:

- Tổng công suất cung cấp cho nút N-1:

c) Tính phân bố công suất và tổn thất công suất trên lưới N-5-6-N

Sơ đồ lưới:

Dựa trên các thông số tính trong các chương 2, 4 và 5, ta có:

- Tổn thất công suất trạm biến áp 5 và 6

Trạm biến áp T5:

- Tổn thất công suất trạm biến áp T5:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm T5:

- Trạm biến áp T6:

- Tổn thất công suất trạm biến áp T6:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T6:

- Công suất ở cuối tổng trở ZN5 :

=-- =13,0961+j12,7431-j0,5209-j0,7051=13,0961+j11,5171 MVA

- Công suất ở cuối tổng trở ZN6 :

=-- =15,0927+j8,7059-j0,9606-j0,7051=15,0927+j7,0402 MVA

Suy ra :

Suy ra :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N5:

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N6:

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây 56:

- Tổng công suất cung cấp cho lưới N56:

2 – Tính tổng công suất yêu cầu cần phát lên tại thanh cái cao áp

Tính tổng công suất nguồn phát yêu cầu cần phát lên tại thanh cái

Vì nguồn đảm bảo cung cấp công suất tác dụng yêu cầu nên công suất tác dụng của nguồn PF =PycΣ =  106,8318 MVA với hệ số công suất = 0,8 nên công suất kháng do nguồn phát lên thanh cái cao áp là :

QF = PF.tgφ = 106,8318.0,75 = 80,1239 MVAr

Do QF =80,1239> QycΣ =43,947 nên không cần bù cưỡng bức.

Chương VII

TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG MẠNG ĐIỆN

I. MỞ ĐẦU

Chương này tính toán chính xác các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tieåu và sự cố.

Kết quả tính toán bao gồm điện áp lệch pha tại các nút, tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên đường dây và máy biến áp, tổng công suất kháng do điện dung đường dây sinh ra, tổng công suất tác dụng và phản kháng của nguồn tính từ thanh góp cao áp của nhà máy điện. Đây là kết quả của bài toán phân bố công suất xác lập trong mạng điện.

II. TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT LÚC PHỤ TẢI CỰC ĐẠI

1.  Bảng tổng kết phụ tải (sau khi bù kinh tế), đường dây và máy biến áp

- Phụ tải

| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (MW) | 17 | 18 | 19 | 23 | 13 | 15 |
| Q (MVAr) | 7,32 | 6,35 | 3,45 | 9,20 | 11,40 | 7,41 |

- Đường dây

| Đường dây | N1 | N4 | N2 | 2-3 | N-3 | N5 | 56 | N6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (Ω) | 15,74 | 11,88 | 10,50 | 24,77 | 11,31 | 8,54 | 20,57 | 15,74 |
| X (Ω) | 24,43 | 23,31 | 20,60 | 23,75 | 22,19 | 13,25 | 19,72 | 24,43 |
| ΔQc/2 | 0,9606 | 0,9484 | 0,8382 | 0,8490 | 0,9028 | 0,5209 | 0,7051 | 0,9606 |

- Máy biến áp

| Trạm biến áp | Số máy biến áp | RB (Ω) | XB (Ω) | ΔPFe (kW) | ΔQFe (kVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.54 | 55.90 | 29.00 | 200.00 |
| 2 | 2 | 1.27 | 27.95 | 58.00 | 400.00 |
| 3 | 2 | 1.27 | 27.95 | 58.00 | 400.00 |
| 4 | 1 | 1.87 | 43.50 | 35.00 | 240.00 |
| 5 | 2 | 2.19 | 43.35 | 42.00 | 272.00 |
| 6 | 2 | 2.19 | 43.35 | 42.00 | 272.00 |

2. Tính điện áp và tổn thất công suất

a) Xét đường dây mạch kép N-2-3-N

Tính phân bố công suất và tách lưới điện kín thành lưới điện hở:

- Tổn thất công suất trạm T3:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm T3:

- Tổn thất công suất trạm biến áp T2:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T2:

- Công suất tính toán ở nút 3 (phía cao áp):

=-- =19,0971+j4,7114-j0,9028-j0,8490=19,0971+j2,9596 MVA

- Công suất ở tính toán ở nút 2 (phía cao áp):

=-- =18,0962+j7,5915-j0,8382-j0,8490=18,0962+j5,9043 MVA

Phân bố công suất gần đúng theo tổng trở:

- Công suất ở cuối tổng trở ZN3 :

Suy ra 18,5069+j3,8233

- Công suất ở cuối tổng trở ZN2 :

Suy ra 18,6864+j5,0406

- Công suất chạy trên tổng trở Z23:

- Tính tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N3:

- Gần đúng ta coi  được phân thành 2 tải thành phần với

- Như vậy việc tính toán mạng điện kín được chuyển về tính theo mạng điện hở hình tia theo sơ đồ sau :

(lưu ý tách ra từ  đã hàm chứa điện dung đường dây 2 bên).

Từ sơ đồ trên ta thực hiện tính toán chính xác phân bố công suất trong lưới N2 như sau:

- Quá trình tính ngược

Xét đoạn N-2:

- Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây N2:

- Công suất đầu tổng trở Zn2:

ΔPN2+ΔQN2=18,6864+j5,0406+ 0,3250+j0,6377=19,0114+j5,6783 MVA

- Công suất tại đầu nguồn N2 :

Xét đoạn N23:

- Tổn thất công suất trên đoạn 23 :

- Công suất ở đầu tổng trở của đường dây 23 :

- Công suất tại đầu nút 3 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đoạn N-3 :

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N3 :

- Công suất tại đầu nguồn N3 :

- Quá trình tính thuận

Tính tổn thất điện áp đoạn N2:

Điện áp bên trái nút 2:

Trong đó : UN là điện áp nguồn trong tình trạng phụ tải cực đại :

UN =110x1,1= 121kV

Tổn thất điện áp trên đoạn N3:

Điện áp tại nút 3:

Tổn thất điện áp trên đoạn 23:

Điện áp bên phải nút 2:

Điện áp tại nút 2 có thể tính bằng trị trung bình như sau :

Xác định điện áp thứ cấp tại các trạm biến áp 3 và 2:

Trạm biến áp 3:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Tổn thất điện áp qua trạm T3:

Điện áp tại nút 1’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Do các máy biến áp chọn có cấp điện áp là 115/22 kV nên có tỷ số biến áp k như nhau:

Tỷ số biến áp k:

Upa,cao : điện áp của đầu phân áp phía cao áp.

Ukt,hạ : điện áp không tải phía hạ áp. Ukt,hạ =1.05(1.1Uđm

chọn Ukt,hạ =1,1Uđm=1,1 x 22 = 24,2 kV

Do đó:  =  = 4,7521

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

Trạm biến áp 2:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Tổn thất điện áp qua trạm T2:

Điện áp tại nút 2’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

b) Xét đường dây mạch kín N5-6

Tương tự như lưới N32 và các kết quả tính toán trong chương 6, có được:

Sơ đồ tương đương:

- Tổn thất công suất trạm biến áp T5:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm T5:

- Tổn thất công suất trạm biến áp T6:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T6:

- Công suất ở cuối tổng trở ZN5 :

=-- =13,0961+j12,7431-j0,5209-j0,7051=13,0961+j11,5171 MVA

- Công suất ở cuối tổng trở ZN6 :

=-- =15,0927+j8,7059-j0,9606-j0,7051=15,0927+j7,0402 MVA

Suy ra :

Suy ra :

Nút 6 là điểm phân công suất tác dụng, nút 5 là điểm phân công suất phản kháng. Thực hiện tách lưới kín N56 thành lưới hở hình tia như sau:

= +=11,9478+j6,4353+3,1149+j0,6049=15,0627+j7,0402MVA

(lưu ý tách ra từ  đã hàm chứa điện dung đường dây 2 bên).

Từ sơ đồ trên ta thực hiện tính toán chính xác phân bố công suất trong lưới N56 như sau:

- Quá trình tính ngược

Xét đoạn N6:

- Tổn thất công suất trên tổng trở đoạn N6 :

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N6 :

- Công suất tại đầu nguồn N6 :

Xét đoạn N5-6:

- Tổn thất công suất trên đoạn 5-6 :

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây 56 :

- Công suất tại đầu nút 5 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đoạn N5 :

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N5 :

- Công suất tại đầu nguồn N5 :

- Quá trình tính thuận

Tính tổn thất điện áp đoạn N6:

Trong đó : UN là điện áp nguồn trong tình trạng phụ tải cực đại,

UN = 110 x 1,1=121 kV

Điện áp bên trái nút 6:

Tính tổn thất điện áp đoạn N56:

Tổn thất điện áp trên đoạn N5:

Điện áp tại nút 5:

Tổn thất điện áp trên đoạn 56:

Điện áp bên phải nút 6:

Điện áp tại nút 2 có thể tính bằng trị trung bình như sau :

Xác định điện áp thứ cấp tại các trạm biến áp 5 và 6:

Trạm biến áp 5:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Tổn thất điện áp qua trạm T5:

Điện áp tại nút 5’ qui về phía cao áp:

- Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

Trạm biến áp 6:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Tổn thất điện áp qua trạm T6:

Điện áp tại nút 6’ qui về phía cao áp:

- Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

c) Xét đường dây mạch hở N-4

- Quá trình tính ngược

Tổn thất công suất trạm T4:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T4:

Cho ta:

- Công suất ở cuối tổng trở ZN4 :

- Tổn thất công suất trên đường dây N4:

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N4 :

- Quá trình tính thuận

Tính tổn thất điện áp đoạn N4:

Điện áp tại nút 4:

Trạm biến áp 4:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Công suất qua tổng trở trạm biến áp T4:

ST4 = (P 4+ jQ4) + (ΔPB4 + jΔQB4)

= (23 + j9,20) + (0,0948 + j2,206) = 23.0948 +j11.406 (MVA)

Tổn thất điện áp qua trạm T4:

Điện áp tại nút 4’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

d) Xét đường dây mạch hở N-1

- Quá trình tính ngược

Tổn thất công suất trạm T1:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T1:

Cho ta:

- Công suất ở cuối tổng trở ZN1 :

- Tổn thất công suất trên đường dây N1:

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N1 :

- Quá trình tính thuận

Tính tổn thất điện áp đoạn N1:

Điện áp tại nút 1:

Trạm biến áp 1:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Công suất qua tổng trở trạm biến áp T1:

ST1 = (P 1+ jQ1) + (ΔPB1 + jΔQB1)

= (17 + j7,32) + (0,0719 + j1,5827) = 17.0719 +j8.9027 (MVA)

Tổn thất điện áp qua trạm T1:

Điện áp tại nút 1’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

Các bảng tổng kết các kết quả tính toán lúc phụ tải cực đại

Baûng 7.1 :    Đường dây :

| Đường dây | Tổn thất công suất tác dụng ΔPL (MW) | Tổn thất công suất phản kháng ΔQL (MVAr) | Công suất kháng do điện dung đường dây sinh ra ΔQC (kể cả 2 đầu) (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- |
| N-1 | 0,4666 | 0,7243 | 1.92 |
| N-2 | 0,3250 | 0,6377 | 1.68 |
| 2-3 | 0,0022 | 0,0021 | 1.70 |
| N-3 | 0,3338 | 0,6549 | 1.81 |
| N-4 | 0,6376 | 1,2511 | 1.90 |
| N-5 | 0,2898 | 0,4497 | 1.04 |
| 5-6 | 0,0171 | 0,0164 | 1.41 |
| N-6 | 0,2396 | 0,3718 | 1.92 |
| Tổng | 2.31 | 4.11 | 11.45 |

Baûng 7.2:  Bảng tổn thất công suất trong trạm biến áp:

| Trạm biến áp | ΔPFe (MW) | ΔQFe (MVAr) | ΔPCu = ΔPB (MW) | ΔQCu = ΔQB (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.029 | 0.2 | 0,0719 | 1,5827 |
| 2 | 0.058 | 0.4 | 0,0382 | 0,8415 |
| 3 | 0.058 | 0.4 | 0,0391 | 0,8614 |
| 4 | 0.035 | 0.24 | 0,0948 | 2,2061 |
| 5 | 0.042 | 0.272 | 0,0541 | 1,0711 |
| 6 | 0.042 | 0.272 | 0,0507 | 1,0039 |
| Tổng | 0.26 | 1.78 | 0.35 | 7.5667 |

Baûng 7.3:   Bảng kết quả điện áp lúc phụ tải cực đại:

| Phụ tải | Điện áp phía cao áp (kV) | Điện áp phía hạ áp qui về phía cao áp (kV) | Điện áp phía hạ áp (kV) | % độ lệch điện áp phía thứ cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 116,9247 | 112,4620 | 23,6662 | 7,5738 |
| 2 | 118,3862 | 116,4949 | 24,514 | 2,285 |
| 3 | 118,6718 | 117,452 | 24,716 | 12,345 |
| 4 | 116,6056 | 111,98 | 23,5648 | 7,1127 |
| 5 | 118,5128 | 113,7099 | 23,9289 | 8,7677 |
| 6 | 118,0501 | 114,674 | 24,1317 | 9,6895 |

Baûng 7.4:  Bảng kết quả công suất phát đi từ thanh cái cao áp của nguồn lên các đường dây có nối với nguồn:

| Đường dây | Công suất tác dụng đầu đường dây PS (MW) | Công suất phản kháng đầu đường dây QS (MVAr) |
| --- | --- | --- |
| N1 | 17.5675 | 8.8663 |
| N2 | 19.0114 | 4.8410 |
| N3 | 19.3782 | 1.9150 |
| N4 | 23.7674 | 11.9487 |
| N5 | 16.5178 | 12.0672 |
| N6 | 12.1874 | 5.8465 |
| Tổng công suất nguồn | 108.4297 | 45.4847 |

( Hệ số công suất của nguồn: cosφ = cos (arctg()) = cos (arctg())= 0,922

III - TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT LÚC PHỤ TẢI CỰC TIỂU

1 - Bảng tổng kết phụ tải cực tiểu, đường dây và máy biến áp

- Phụ tải (Pmin=40%Pmax, không vận hành thiết bị bù, UN = 1,05Uđm = 115,5kV)

| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (MW) | 6.80 | 7.20 | 7.60 | 9.20 | 5.20 | 6.00 |
| Q (MVAr) | 5.10 | 6.35 | 6.70 | 6.90 | 4.58 | 4.50 |

- Đường dây

| Đường dây | N1 | N2 | 23 | N3 | N4 | N5 | 56 | N6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (Ω) | 15.74 | 10.5 | 24.77 | 11.31 | 11.88 | 8.54 | 20.57 | 15.74 |
| X (Ω) | 24.43 | 20.60 | 23.75 | 22.19 | 23.31 | 13.25 | 19.72 | 24.43 |
| ΔQc/2 | 0.9606 | 0.8382 | 0.849 | 0.9028 | 0.9484 | 0.5209 | 0.7051 | 0.9606 |

- Máy biến áp

| Trạm biến áp | Số máy biến áp | RB (Ω) | XB (Ω) | ΔPFe (kW) | ΔQFe (kVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.54 | 55.90 | 29.00 | 200.00 |
| 2 | 2 | 1.27 | 27.95 | 58.00 | 400.00 |
| 3 | 2 | 1.27 | 27.95 | 58.00 | 400.00 |
| 4 | 1 | 1.87 | 43.50 | 35.00 | 240.00 |
| 5 | 2 | 2.19 | 43.35 | 42.00 | 272.00 |
| 6 | 2 | 2.19 | 43.35 | 42.00 | 272.00 |

2 - Tính điện áp và tổn thất công suất

a) Xét đường dây mạch vòng kín  N23

Tính phân bố công suất và tách lưới điện kín thành lưới điện hở:

- Tổn thất công suất trong tổng trở của trạm biến áp T3 :

- Công suất ở đầu tổng trở của trạm biến áp T3:

- Công suất vào trạm biến áp T3

- Công suất tính toán tại nút 3 (phía cao áp) :

- Tổn thất công suất trong tổng trở của trạm biến áp 2 :

- Công suất ở đầu tổng trở của trạm biến áp 2 :

- Công suất vào trạm biến áp 2:

- Công suất tính toán tại nút 2 (phía cao áp) :

- Phân bố công suất gần đúng theo tổng trở :

+ Công suất trên đường dây 3 :

Suy ra

+ Công suất trên đường dây 2 :

Suy ra

- Gần đúng ta coi  được phân thành 2 tải thành phần với

- Như vậy việc tính toán mạng điện kín được chuyển về tính theo mạng điện hở hình tia theo sơ đồ sau :

(lưu ý tách ra từ  đã hàm chứa điện dung đường dây 2 bên).

Từ sơ đồ trên ta thực hiện tính toán chính xác phân bố công suất trong lưới N3 2 như sau:

- Quá trình tính ngược

Xét đoạn N3:

- Tổn thất công suất trên tổng trở đoạn N2 :

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N2 :

- Công suất tại đầu nguồn N2 :

Xét đoạn N32:

- Tổn thất công suất trên đoạn 12 :

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây 32 :

- Công suất tại đầu nút 3 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đoạn N3:

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N3 :

- Công suất tại đầu nguồn N3 :

- Quá trình tính thuận

Tính tổn thất điện áp đoạn N2:

Trong đó : UN là điện áp nguồn trong tình trạng phụ tải cực tiểu :

UN = 110 x 1,05=115,5 kV

Điện áp bên trái nút 2:

Tính tổn thất điện áp đoạn N32:

Tổn thất điện áp trên đoạn N3:

Điện áp tại nút 3:

Tổn thất điện áp trên đoạn 32:

Điện áp bên phải nút 2:

Điện áp tại nút 2 có thể tính bằng trị trung bình như sau :

Xác định điện áp thứ cấp tại các trạm biến áp 3 và 2:

Trạm biến áp 3:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Tổn thất điện áp qua trạm T3:

Điện áp tại nút 3’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

Trạm biến áp 2:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Tổn thất điện áp qua trạm T2:

Điện áp tại nút 2’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

b) Xét đường dây mạch kín N56

- Tổn thất công suất trong tổng trở của trạm biến áp T5 :

- Công suất đầu tổng trở trạm biến áp T5:

MVA

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm T5:

- Tổn thất công suất trong tổng trở của trạm biến áp T6 :

- Công suất đầu tổng trở trạm biến áp T6:

MVA

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm T6:

- Công suất tải ở nút 5:

=-- =5,5207+j5,024-j0,5209-j0,7051=5,2507+j3,798 MVA

- Công suất tải ở nút 6:

=-- =6,0522+j4,7015-j0,9606-j0,7051=6,0522+j3,0358 MVA

Suy ra :

Suy ra :

Nút 6 là điểm phân công suất. Thực hiện tách lưới kín N56 thành lưới hở hình tia như sau:

(lưu ý tách ra từ  đã hàm chứa điện dung đường dây 2 bên).

Từ sơ đồ trên ta thực hiện tính toán chính xác phân bố công suất trong lưới N56 như sau:

- Quá trình tính ngược

Xét đoạn N6:

- Tổn thất công suất trên tổng trở đoạn N6 :

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N6 :

- Công suất tại đầu nguồn N6 :

Xét đoạn N56:

- Tổn thất công suất trên đoạn 56 :

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây 56 :

- Công suất tại đầu nút 5 :

- Tổn thất công suất trên tổng trở đoạn N5 :

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N5 :

- Công suất tại đầu nguồn N5 :

- Quá trình tính thuận:

Tính tổn thất điện áp đoạn N6:

Trong đó : UN là điện áp nguồn trong tình trạng phụ tải cực tiểu,

UN = 110 x 1,05=115,5 kV

Điện áp bên trái nút 6:

Tổn thất điện áp trên đoạn N5:

Điện áp tại nút 5:

Tổn thất điện áp trên đoạn 56:

Điện áp bên phải nút 6:

Điện áp tại nút 2 có thể tính bằng trị trung bình như sau :

Xác định điện áp thứ cấp tại các trạm biến áp 5 và 6:

Trạm biến áp 5:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Tổn thất điện áp qua trạm T5:

Điện áp tại nút 5’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

Trạm biến áp 6:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Tổn thất điện áp qua trạm T6:

Điện áp tại nút 6’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

c) Xét đường dây mạch hở N-4

- Quá trình tính ngược

Tổn thất công suất trạm T4:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T4:

Cho ta:

- Công suất ở cuối tổng trở ZN4 :

- Tổn thất công suất trên đường dây N4:

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N4 :

- Quá trình tính thuận

Tính tổn thất điện áp đoạn N4:

Điện áp tại nút 4:

Trạm biến áp 4:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Công suất qua tổng trở trạm biến áp T4:

ST4 = (P 4+ jQ4) + (ΔPB4 + jΔQB4)

Tổn thất điện áp qua trạm T4:

Điện áp tại nút 4’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

d) Xét đường dây mạch hở N-1

- Quá trình tính ngược

Tổn thất công suất trạm T1:

- Tổng công suất cung cấp đầu trạm biến áp T1:

Cho ta:

- Công suất ở cuối tổng trở ZN1 :

- Tổn thất công suất trên đường dây N1:

- Công suất ở đầu tổng trở đường dây N1 :

- Quá trình tính thuận

Tính tổn thất điện áp đoạn N1:

Điện áp tại nút 1:

Trạm biến áp 1:

Có  là điện áp tại thanh cái cao áp của trạm.

Công suất qua tổng trở trạm biến áp T1:

ST1 = (P 1+ jQ1) + (ΔPB1 + jΔQB1)

= (6,8 + j5,1) + (0,0152 + j0,3338) = 6.8152 +j5.4338 (MVA)

Tổn thất điện áp qua trạm T1:

Điện áp tại nút 1’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

Các bảng tổng kết các kết quả tính toán lúc phụ tải cực tiểu

Baûng 7.5 :    Đường dây :

| Đường dây | Tổn thất công suất tác dụng ΔPL (MW) | Tổn thất công suất phản kháng ΔQL (MVAr) | Công suất kháng do điện dung đường dây sinh ra ΔQC (kể cả 2 đầu) (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- |
| N-1 | 0,0893 | 0,1387 | 1.92 |
| N-2 | 0,0761 | 0,1494 | 1.65 |
| 2-3 | 3,1856.10-4 | 3,0545.10-4 | 1.70 |
| N-3 | 0,0911 | 0,1788 | 1.77 |
| N-4 | 0,1277 | 0,2507 | 1.90 |
| N-5 | 0,0428 | 0,0664 | 1.04 |
| 5-6 | 3,035.10-3 | 2,909.10-3 | 1.41 |
| N-6 | 0,0385 | 0,0597 | 1.92 |
| Tổng | 0,47 | 0,84 | 13.31 |

Baûng 7.6:  Bảng tổn thất công suất trong trạm biến áp:

| Trạm biến áp | ΔPFe (MW) | ΔQFe (MVAr) | ΔPCu = ΔPB (MW) | ΔQCu = ΔQB (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.029 | 0.2 | 0,0152 | 0,3338 |
| 2 | 0.058 | 0.4 | 0,0097 | 0,2129 |
| 3 | 0.058 | 0.4 | 0,0108 | 0,2371 |
| 4 | 0.035 | 0.24 | 0,0204 | 0,4754 |
| 5 | 0.042 | 0.272 | 0,00869 | 0,172 |
| 6 | 0.042 | 0.272 | 0,0102 | 0,2015 |
| Tổng | 0.26 | 1.78 | 0,070 | 1,63 |

Baûng 7.7:   Bảng kết quả điện áp lúc phụ tải cực tiểu:

| Phụ tải | Điện áp phía cao áp (kV) | Điện áp phía hạ áp qui về phía cao áp (kV) | Điện áp phía hạ áp (kV) | % độ lệch điện áp phía thứ cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113,5373 | 110,7059 | 23,2975 | 5,8975 |
| 2 | 113,6101 | 111,9149 | 23,5511 | 7,0505 |
| 3 | 113,5506 | 111,7579 | 23,5181 | 6,900 |
| 4 | 113,1388 | 110,1507 | 23,1799 | 5,3630 |
| 5 | 114,5153 | 112,6168 | 23,6988 | 7,7219 |
| 6 | 114,2479 | 112,3488 | 23,6424 | 7,466 |

Baûng 7.8:  Bảng kết quả công suất phát đi từ thanh cái cao áp của nguồn lên các đường dây có nối với nguồn:

| Đường dây | Công suất tác dụng đầu đường dây PS (MW) | Công suất phản kháng đầu đường dây QS (MVAr) |
| --- | --- | --- |
| N1 | 6.9335 | 4.8119 |
| N2 | 7.6097 | 4.8783 |
| N3 | 8.0261 | 5.153 |
| N4 | 9.3831 | 6.9177 |
| N5 | 6.534 | 3.3713 |
| N6 | 4.8532 | 2.5916 |
| Tổng công suất nguồn | 43,34 | 27,72 |

( Hệ số công suất của nguồn: cosφ = cos (arctg()) = cos (arctg())= 0,84

IV - TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT LÚC SỰ CỐ

Các điều kiện tính toán :

- Phụ tải cực đại với dung lượng bù sẵn có;

- Sự cố đứt một đường dây của mạch vòng kín hay sự cố một máy biến áp;

- Giả thiết nguồn cung cấp đủ công suất tác dụng và phản kháng.

Khi sự cố xảy ra nguy hiểm nhất là đứt một đường dây của mạch vòng kín N23, N56, hay sự cố một máy biến áp. Trong bài ta tính trường hợp đứt một đường dây của mạch vòng kín N23, N56. Do đường dây N1,N4 là đường dây hình tia nên không tính toán khi sự cố kết quả lấy như trong trường hợp lúc phụ tải cực đại.

1 - Bảng tổng kết phụ tải (sau khi bù), đường dây và máy biến áp

- Phụ tải

| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (MW) | 17 | 18 | 19 | 23 | 13 | 15 |
| Q (MVAr) | 7,32 | 6,35 | 3,45 | 9,20 | 11,40 | 7,41 |

- Đường dây

| Đường dây | N1 | N4 | N2 | 2-3 | N-3 | N5 | 56 | N6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (Ω) | 15,74 | 11,88 | 10,50 | 24,77 | 11,31 | 8,54 | 20,57 | 15,74 |
| X (Ω) | 24,43 | 23,31 | 20,6 | 23,75 | 22,19 | 13,25 | 19,72 | 24,43 |
| ΔQc/2 | 0,9606 | 0,9484 | 0,8382 | 0,8490 | 0,9028 | 0,5209 | 0,7051 | 0,9606 |

- Máy biến áp

| Trạm biến áp | Số máy biến áp | RB (Ω) | XB (Ω) | ΔPFe (kW) | ΔQFe (kVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.54 | 55.90 | 29.00 | 200.00 |
| 2 | 2 | 1.27 | 27.95 | 58.00 | 400.00 |
| 3 | 2 | 1.27 | 27.95 | 58.00 | 400.00 |
| 4 | 1 | 1.87 | 43.50 | 35.00 | 240.00 |
| 5 | 2 | 2.19 | 43.35 | 42.00 | 272.00 |
| 6 | 2 | 2.19 | 43.35 | 42.00 | 272.00 |

a) Xét đường dây mạch vòng kín N12 khi bị đứt đường dây N2

- Quá trình tính ngược:

- Tổn thất công suất trong tổng trở của trạm biến áp 2 :

- Công suất đầu tổng trở trạm biến áp 2 :

- Công suất ở cuối đường dây 32 :

- Công suất cuối tổng trở đường dây 32 :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây 32 :

- Công suất ở đầu tổng trở Z32 :

- Tổn thất công suất trong tổng trở của trạm biến áp T3 :

- Công suất đầu tổng trở trạm biến áp T3  :

- Công suất vào trạm biến áp 3:

- Công suất tại cuối tổng trở ZN3  :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N3 :

- Công suất ở đầu tổng trở ZN3  :

- Công suất ở đầu đường dây N32 :

- Quá trình tính thuận

Tổn thất điện áp trên đoạn N3:

Điện áp tại nút 3:

Trong đó UN là điện áp đầu nguồn trong tình trạng sự cố.

- Tổn thất điện áp qua trạm biến áp T3:

Điện áp tại nút 3’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Tỷ số biến áp kBi = 4,752 như đã tính trong phần phân bố công suất lúc phụ tải cực đại và cực tiểu

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

Đoạn đường dây 32 :

Tổn thất điện áp trên đoạn 32:

Điện áp tại nút 2:

- Tổn thất điện áp qua trạm biến áp T2:

Điện áp tại nút 2’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

b) Xét đường dây mạch vòng kín N56 khi bị đứt đường dây N6

- Quá trình tính ngược:

- Tổn thất công suất trong tổng trở của trạm biến áp 6 :

- Công suất ở đầu tổng trở trạm biến áp T6 :

- Công suất ở cuối đường dây 56 :

- Công suất cuối tổng trở đường dây 56 :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây 56 :

- Công suất ở đầu tổng trở Z56 :

- Tổn thất công suất trong tổng trở của trạm biến áp T5 :

- Công suất đầu tổng trở trạm biến áp T5  :

- Công suất vào trạm biến áp T5 :

-

- Công suất tại cuối tổng trở ZN5  :

- Tổn thất công suất tác dụng và phản kháng trên tổng trở đường dây N5 :

- Công suất ở đầu tổng trở ZN5  :

- Công suất ở đầu đường dây N56 :

- Quá trình tính thuận

Tổn thất điện áp trên đoạn N5:

Điện áp tại nút 5:

Trong đó UN là điện áp đầu nguồn trong tình trạng sự cố.

- Tổn thất điện áp qua trạm biến áp T5:

Điện áp tại nút 5’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệch điện áp

Đoạn đường dây 56 :

Tổn thất điện áp trên đoạn 56:

Điện áp tại nút 6:

- Tổn thất điện áp qua trạm biến áp T6:

Điện áp tại nút 6’ qui về phía cao áp:

Tính độ lệch điện áp

Điện áp phía hạ áp:

%Độ lệ-ch điện áp

Các bảng tổng kết các kết quả tính toán lúc sự cố

Baûng 7.1 :    Đường dây :

| Đường dây | Tổn thất công suất tác dụng ΔPL (MW) | Tổn thất công suất phản kháng ΔQL (MVAr) | Công suất kháng do điện dung đường dây sinh ra ΔQC (kể cả 2 đầu) (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- |
| N3 | 1.4610 | 2.8665 | 1.81 |
| 23 | 0.7787 | 0.7467 | 1.70 |
| N5 | 0.8629 | 1.3388 | 1.04 |
| 56 | 0.4961 | 0.4756 | 1.41 |
| N1 | 0.4666 | 0.7243 | 1.92 |
| N4 | 0.6376 | 1.2511 | 1.90 |
| Tổng | 4.70 | 7.40 | 9.78 |

Baûng 7.2:  Bảng tổn thất công suất trong trạm biến áp:

| Trạm biến áp | ΔPFe (MW) | ΔQFe (MVAr) | ΔPCu = ΔPB (MW) | ΔQCu = ΔQB (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.029 | 0.2 | 0.0719 | 1.5827 |
| 2 | 0.058 | 0.4 | 0.0659 | 1.3052 |
| 3 | 0.058 | 0.4 | 0.0391 | 0.8614 |
| 4 | 0.035 | 0.24 | 0.0948 | 2.2061 |
| 5 | 0.042 | 0.272 | 0.0541 | 1.0711 |
| 6 | 0.042 | 0.272 | 0.0507 | 1.0039 |
| Tổng | 0.26 | 1.78 | 0.38 | 8.03 |

Baûng 7.3:   Bảng kết quả điện áp lúc sự cố:

| Phụ tải | Điện áp phía cao áp (kV) | Điện áp phía hạ áp qui về phía cao áp (kV) | Điện áp phía hạ áp (kV) | % độ lệch điện áp phía thứ cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 116,9247 | 112,462 | 23,6662 | 7,5738 |
| 2 | 109,2338 | 107,065 | 22.5305 | 2,4114 |
| 3 | 114,9502 | 113,6915 | 23,9250 | 8,75 |
| 4 | 116,6056 | 111,98 | 23,5648 | 7,1127 |
| 5 | 116,6357 | 112,0527 | 23,5081 | 6,855 |
| 6 | 107,6992 | 104,2932 | 21,9472 | 0,24 |

Bảng 7.4:  Bảng kết quả công suất phát đi từ thanh cái cao áp của nguồn lên các đường dây có nối với nguồn:

| Đường dây | Công suất tác dụng đầu đường dây PS (MW) | Công suất phản kháng đầu đường dây QS (MVAr) |
| --- | --- | --- |
| N1 | 17.5675 | 8.8663 |
| N3 | 39.4609 | 12.8762 |
| N4 | 23.7674 | 11.9487 |
| N5 | 29.5478 | 20.8119 |
| Tổng công suất nguồn | 110.34 | 54.50 |

( Hệ số công suất của nguồn: cosφ = cos (arctg()) = cos (arctg())=0,9

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG MẠNG ĐIỆN

I - MỞ ĐẦU

Nhiều biện pháp điều chỉnh điện áp tại phụ tải được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng điện áp vận hành, đặt thiết bị bù, phân bố công suất hợp lý trong mạng điện, thay đổi đầu phân áp của máy biến áp thường và máy biến áp điều áp dưới tải

Trong phạm vi đồ án môn học ngoài việc điều chỉnh thanh cái cao áp của nguồn sẽ tính toán chọn đầu phân áp tại các trạm giảm áp nhằm đảm bảo điện áp tại thanh cái hạ áp trong phạm vi độ lệch cho phép. Việc chọn máy biến áp có đầu phân áp điều chỉnh thường (phải cắt tải khi thay đổi đầu phân áp), hay máy biến áp có đầu phân áp điều dưới tải phụ thuộc vào việc tính toán chọn đầu phân áp ứng với các chế độ làm việc khác nhau của mạng điện và vào yêu cầu phải điều chỉnh.

II - CHỌN ĐẦU PHÂN ÁP

Trong chương 7 ta đã có kết qủa tính toán điện áp phía hạ và độ lệch điện áp khi phía cao áp giả thiết đang dùng đầu định mức. Tuy nhiên một máy biến áp có nhiều đầu phân áp ở phía cao áp nhằm điều chỉnh điện áp phía hạ áp trong phạm vi độ lệch cho phép ứng với các tình trạnh làm việc cực đại, cực tiểu và lúc sự cố. Từ kết quả chọn đầu phân áp của MBA trong các tình trạng làm việc cực đại, cực tiểu và lúc sự cố mà ta có thể chọn MBA có đầu phân áp điều chỉnh thường hay MBA có có đầu phân áp điều chỉnh  dưới tải.

Chọn máy biến áp có 1 đầu định mức và ±8×1,5% theo bảng PL 4.4 (trang 132 sách hướng dẫn).

| Upa cao | Đầu phân áp | Stt đầu phân áp | Đầu phân áp | Upa cao(kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 0% | 0 | 0% | 115 |
| 113,275 | - 1,5% | 1 | + 1,5% | 116,725 |
| 111,550 | - 3,0% | 2 | + 3,0% | 118,450 |
| 109,825 | - 4,5% | 3 | + 4,5% | 120,175 |
| 108,100 | - 6,0% | 4 | + 6,0% | 121,900 |
| 106,375 | - 7,5% | 5 | + 7,5% | 123,625 |
| 104,650 | - 9,0% | 6 | + 9,0% | 125,350 |
| 102,925 | - 10,5% | 7 | + 10,5% | 127,075 |
| 101,200 | - 12,0% | 8 | + 12,0% | 128,800 |

Bảng điện áp hạ áp qui đổi về phía cáo áp

| Phụ tải | Điện áp phía hạ áp qui về phía cao áp (kV) |
| --- | --- |
|  | Phụ tải cực đại | phụ tải cực tiểu | sự cố |
| 1 | 112.4620 | 110.7059 | 112.462 |
| 2 | 116.4949 | 111.9149 | 107.065 |
| 3 | 117.452 | 111.7579 | 113.6915 |
| 4 | 111.98 | 110.1507 | 111.98 |
| 5 | 113.7099 | 112.6168 | 112.0527 |
| 6 | 114.674 | 112.3488 | 104.2932 |

Uđm cao/Uđm hạ = 115/22 kV.

Chọn Ukt hạ = 1,1 x Udm hạ = 1,1x22 = 24,2kV

Với Uyc hạ = 22 + 5% = 22 - 23,1 kV

- Sơ đồ thay thế của máy biến áp lúc không tải

- Sơ đồ thay thế của máy biến áp lúc  mang tải

1 - Lúc phụ tải cực đại

- Máy biến áp trạm 1

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp.

Chọn đầu phân áp (+5) ứng với Upa cao = 123,625 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 2

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+7) ứng với Upa cao = 127,0750 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 3

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+8) ứng với Upa cao = 128,800 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 4

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+4) ứng với Upa cao = 121,900 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 5

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+3) ứng với Upa cao = 123,6250 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 6

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+6) ứng với Upa cao = 125,350 kV

Độ lệch điện áp:

BẢNG KẾT QUẢ CHỌN ĐẦU PHÂN ÁP LÚC PHỤ TẢI CỰC ĐẠI

| Trạm biến áp | Uhạ trước khi chọn đầu phân áp | Đầu phân áp chọn | Uhạ sau khi chọn đầu phân áp | % độ lệch điện áp sau khi điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,6662 | + 5x1,5% | 22,015 | 0,067 |
| 2 | 24,514 | + 7x1,5% | 22,185 | 0,842 |
| 3 | 24,716 | +8x1,5% | 22,068 | 0,308 |
| 4 | 23,5648 | + 4x1,5% | 22,231 | 1,048 |
| 5 | 23,9289 | + 5x1,5% | 22,259 | 1,178 |
| 6 | 24,1317 | + 6x1,5% | 22,139 | 0,631 |

2 - Lúc phụ tải cực tiểu

- Máy biến áp trạm 1

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+3) ứng với Upa cao = 120,175 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 2

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+4) ứng với Upa cao = 121,900 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 3

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+4) ứng với Upa cao = 121,900 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 4

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+3) ứng với Upa cao = 120,175 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 5

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+5) ứng với Upa cao = 123,625 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 6

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+4) ứng với Upa cao = 121,900 kV

Độ lệch điện áp:

BẢNG KẾT QUẢ CHỌN ĐẦU PHÂN ÁP LÚC PHỤ TẢI CỰC TIỂU

| Trạm biến áp | Uhạ trước khi chọn đầu phân áp | Đầu phân áp chọn | Uhạ sau khi chọn đầu phân áp | % độ lệch điện áp sau khi điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,2975 | + 3x1,5% | 22,293 | 1,33 |
| 2 | 23,5511 | + 4x1,5% | 22,133 | 0,99 |
| 3 | 23,5181 | + 4x1,5% | 22,218 | 0,85 |
| 4 | 23,1799 | + 3x1,5% | 22,181 | 0,82 |
| 5 | 23,6988 | + 5x1,5% | 22,045 | 0,21 |
| 6 | 23,6424 | + 4x1,5% | 22,304 | 1,38 |

3 - Lúc mạng điện bị sự cố

- Máy biến áp trạm 1

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+4) ứng với Upa cao = 121,900 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 2

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (1) ứng với Upa cao = 116,725 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 3

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+5) ứng với Upa cao = 123,625 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 4

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+4) ứng với Upa cao = 121,900 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 5

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (+4) ứng với Upa cao = 121,900 kV

Độ lệch điện áp:

- Máy biến áp trạm 6

: điện áp ở thanh cái hạ áp qui về phía cao áp

Chọn đầu phân áp (-1) ứng với Upa cao = 113,275 kV

Độ lệch điện áp:

BẢNG KẾT QUẢ CHỌN ĐẦU PHÂN ÁP LÚC MẠNG ĐIỆN BỊ SỰ CỐ

| Trạm biến áp | Uhạ trước khi chọn đầu phân áp | Đầu phân áp chọn | Uhạ sau khi chọn đầu phân áp | % độ lệch điện áp sau khi điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,6662 | + 4x1,5% | 22.1418 | 0.645 |
| 2 | 22.5305 | +1x1,5% | 22.0138 | 0.063 |
| 3 | 23,9250 | + 5x1,5% | 22.0176 | 0.325 |
| 4 | 23,5648 | + 4x1,5% | 22.0469 | 0.213 |
| 5 | 23,5081 | + 4x1,5% | 22.0612 | 0.278 |
| 6 | 21,9472 | - 1x1,5% | 22.0970 | 0.441 |

Vậy đối với các trạm biến áp 1, 2, 3, 4,5 và 6 ta chọn loại máy biến áp có đầu phân áp điều áp dưới tải vì đầu phân áp cho các chế độ làm việc khác nhau.

CHƯƠNG IX

TỔNG KẾT CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

I - MỞ ĐẦU

Phần cuối của bản thiết kế là dự án kinh phí công trình và tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Việc lập dự toán công trình chỉ có thể tiến hành sau khi đã có bàn thiết kế chi tiết cụ thể từ đó lập ra các bản dự toán về các chi phí xây dựng trạm, chi phí xây dựng đường dây. Dự toán công tròn gồm các phần chủ yếu như xây dựng, lắp đặt máy, các hạn mục về thiết kế cơ bản.

Trong phần tổng kết này chủ yếu tính giá thành tải điện thông qua việc tính toán tổn thất điện năng và thống kê các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

II - TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

Tính toán tổn thất điện năng ứng với tình trạng phụ tải cực đại. Theo bảng 7.1 và 7.2 tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện chia ra làm 2 phần :

1- Tổn thất công suất trên đường dây

∑∆PL = 2,31 MW

2 - Tổn thất công suất trong máy biến áp bao gồm

- Tổn thất đồng:

= 0,35 MW

- Tổn thất sắt:

= 0,26 MW

- Tổn thất công suất trong thiết bị bù:

∑∆Pbù = ∆P*. ∑Qbù= 0,005 . 40,21 =  0,2011MW

- Tổn thất công suất tổng:

∆P∑ = ∑∆PL + ∑∆PCu + ∑∆PFe + ∑∆Pbù =

= 2,31 + 0,35 + 0,26 + 0,2011  = 3,1211MW

- Tổn thất công suất tính theo % của toàn bộ phụ tải trong mạng điện:

Trong đó : là tổng công suất tác dụng của phụ tải.

3 - Tổn thất điện năng hàng năm trong mạng điện

chia làm 2 phần:

- Tổn thất điện năng trong thép của MBA:

- Tổn thất điện năng trên đường dây và trong cuộn dây của MBA:

Trong đó τ : thời gian tổn thất công suất cực đại :

τ = (0,124 + Tmax.10-4)2 x 8760  = (0,124 + 5500.10-4)2 x 8760  =  3979,4578 giờ/năm

- Tổn thất điện năng trong thiết bị bù được tính như sau:

- Tổng tổn thất điện trong toàn mạng điện:

- Tổng tổn thất điện trong toàn mạng điện tính theo % của tổng điện năng cung cấp phụ tải:

III - TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH TẢI ĐIỆN:

- Tính toán phí tổn vận hành hàng năm của mạng điện:

Trong đó :

- avh(L) : hệ số vận hành (khấu hao, tu sửa, phục vụ) của đường dây :

+ cột bêtông cốt thép : avh(L) = 0,04.

avh(T) : hệ số vận hành của trạm biến áp. Ta lấy avh(T) = 0,1

KL : Tổng vốn đầu tư xây dựng đường dây = 6815,4. 103 USD

c : giá tiền 1 kWh điện năng tổn thất = 0,06$/ kWh=60$/MWh

KT : Tổng vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp : Tra bảng PL4.2, hình PL4.4 và quy đổi từ Rúp ra USD, kết quả theo bảng sau :

| Trạm biến áp | Số lượng máy | Công suất định mức (MVA) | Giá tiền 1 máy 103 USD | Giá tiền toàn trạm 103 USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 25 | 128 | 128 |
| 2 | 2 | 25 | 128 | 256 |
| 3 | 2 | 25 | 128 | 256 |
| 4 | 1 | 32 | 130 | 130 |
| 5 | 2 | 16 | 98 | 196 |
| 6 | 2 | 16 | 98 | 196 |

KT =1,162. 103 USD

- Giá thành tải điện :

- Giá thành xây dựng mạng điện do 1 MW công suất phụ tải cực đại:

K =  =

Trong đó

5 - Bảng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

| Thứ tự | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Trị số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ lệch điện áp lớn nhất và nhỏ nhất lúc cực đại | % | 1,178 0,067 | Thanh góp hạ áp 2 Thanh góp hạ áp 1 |
| 2 | Độ lệch điện áp lớn nhất và nhỏ nhất lúc sự cố | % | 0,645 0,063 | Thanh góp hạ áp 1 Thanh góp hạ áp 2 |
| 3 | Tổng độ dài đường dây | Km | 407,23 |  |
| 4 | Tổng công suất các trạm biến áp | MVA | 221 |  |
| 5 | Tổng công suất kháng do điện dung đường dây sinh ra | MVAr | 6,69 |  |
| 6 | Tổng dung lượng bù | MVAr | 40,21 |  |
| 7 | Vốn đầu tư đường dây | 103USD | 6815,4 | ( 1.36308x1011 VNĐ |
| 8 | Vốn đầu tư trạm biến áp | 103USD | 1162 | ( 2.324x1010 VNĐ |
| 9 | Tổng phụ tải max, P∑ | MW | 105 |  |
| 10 | Điện năng tải hàng năm | MWh | 577500 |  |
| 11 | Tổng tổn thất công suất ∆P∑ | MW | 3,1211 |  |
| 12 | Tổng tổn thất công suất ∆P∑ % | % | 2,9725 |  |
| 13 | Tổng tổn thất điện năng ∆A∑ | MWh | 13969,0076 |  |
| 14 | Tổng tổn thất điện năng ∆A∑ % | % | 2,42 |  |
| 15 | Giá thành xây dựng mạng điện cho 1 MW phụ tải | 103USD/MW | 75,488 | ( 1,509,760,000 VNĐ |
| 16 | Phí tổn kim loại màu | Tấn | 600,74 |  |
| 17 | Giá thành tải điện | USD/MWh | 1,9236 | 38,472 VNĐ |
| 18 | Phí tổn vận hành hàng năm | 103USD | 1110,873 | ( 2,221746x1010 VNĐ |

(Tỷ giá VNĐ/USD = 20 000)

| MỤC LỤC | Trang |
| --- | --- |
| CHƯƠNG I : CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG I - Cân bằng công suất tác dụng II - Cân bằng công suất phản kháng CHƯƠNG II : DỰ KIẾN CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ MẶT KỸ THUẬT I - Choïn ñieän aùp taûi ñieän II - Chọn sơ đồ nối dây của mạng điện III - Tính toán các phương án IV - Chọn số bát sứ V - Chỉ tiêu về công suất kháng do điện dung đường dây VI - Tổn hao vầng quang CHƯƠNG III : SO SÁNH PHƯƠNG ÁN VỀ KINH TẾ I - Mục đích II - Tính toán CHƯƠNG IV : SƠ ĐỒ NỐI DÂY CHI TIẾT CHO MẠNG ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP I- Yêu cầu II - Chọn công suất của máy biến áp trong trạm giảm áp III - Các thông số của máy biến áp IV - Vẽ sơ đồ nối dây chi tiết (sơ đồ nguyên lý) CHƯƠNG V : BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN I - Mở đầu II - Tính toán bù kinh tế CHƯƠNG VI : TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CHÍNH XÁC CÔNG SUẤT KHÁNG VÀ TÍNH TOÁN PHÂN BỐ THIẾT BỊ BÙ CƯỠNG BỨC I - Mục đích II - Tính phân bố công suất và tổn thất lưới điện sau khi thực hiện bù kinh tế CHƯƠNG VII : TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG MẠNG ĐIỆN I - Mở đầu II - Tính toán phân bố công suất lúc phụ tải cực đại III - Tính toán phân bố công suất lúc phụ tải cực tiểu IV - Tính toán phân bố công suất lúc phụ tải lúc sự cố CHƯƠNG VIII : ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG MẠNG ĐIỆN I - Mở đầu II – Chọn đầu phân áp CHƯƠNG IX : TỔNG KẾT CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT I – Mở đầu II - Tính toán tổn thất điện năng III - Tính toán giá thành tải điện | 3 3 4 7 7 7 9 58 59 59 61 61 61 67 67 67 68 69 71 71 71 78 78 78 86 86 86 101 116 124 124 124 132 132 133 |

# Text boxes

N

3

5

1

2

6

10km

4

N

3

5

1

2

6

10km

4

N

3

5

1

2

6

10km

4

N

3

5

1

2

6

10km

4

N

3

5

1

2

6

10km

4

N

3

5

1

2

6

10km

4

N

5

6

1

4

2

31,62 km

58,31 km

44,72 km

58,31 km

56,57 km

50,00 km

53,85 km

53,85 km

13+j9,46

15+j10,20

17+j12,75

23+j15,94

19+j13,26

18+j12,87

3

3

53,85 km

N

2

50 km

SN3

SN2

S12

53,85 km

18+j12,87

19+j13,26

6

13+j9,46

15+j10,20

58,31 km

44,72 km

N

5

31,62 km

SN6

SN5

S56

124.66 A

249,157 A

2

3

N

18+j12,87

19+j14,25

AC – 70

Icp= 222,75

AC – 150

Icp= 360,45

15+j10,20

5

6

N

13+j9,46

95,21 A MVA

169,004 A MVA

AC – 70

Icp=222,6

AC – 120

Icp=291.6

N

3

2

ZN3=11,31+j22,19(

Z23=24,77+j23,75(

ZN2=10,50+j20,60(

19+j13,26 MVA

N

3

2

j0,9,028 MVAr

j0,8382MVAr

j0,8490 MVAr

19+j11.5239 MVA

ZN1

Z12

ZN2

18+j12,87 MVA

18+j11.1828

MVA

18+j12.87

N

3

2

19+j14.25

ZN3=11,31+j22,19

Z32=24.77+j23.75

j0.8871

j0.8490

19+j14.25

Z2=10.5+j20.6

Z23=24.77+j23.75

N

2

3

j0.8382

j0.8490

18+j12.87

N

5

6

8.54+13.25(

20,57+j19,72(

15,74+j24,43(

13+j9,46MVA

15+j8,534 MVA

N

5

6

j0,5209 MVAr

j0,9606 MVAr

j0,7051 MVAr

13+j8,234

MVA

ZN5

Z56

ZN6

15+j10,20 MVA

13+j9,46

N

ZN6=15,74+j24,43

Z56=20,57+j19,72

6

5

15+j10,20

j0,9606

j0,7051

15+j10,20

N

5

6

ZN5=8,54+j13,25

Z56=20,57+j19,72

j0,5209

j0,7,051

13+j9,46

N

4

23+j15,94

ZN4=11,88+j23,31

j0,9484

N

17+j12,75

ZN1=15,74+j24,43

1

j0,9606

N

3

5

1

2

6

10km

4

3

23+j15,94

15+j10,20

18+j12,78

19+j13,26

N

2

4

44,762 km

58,31 km

17+j12,75

5

50 km

1

13+j9,46

6

56,57 km

31,62 km

53,85 km

Icb= 180,44 A

AC – 150

Icp= 360,45 A

Icb= 243,254A

N

AC= 70

Icb= 222,75A

3

2

Icb= 179,52 A

AC – 95

Icp= 271,35 A

Icb= 180,44A

N

Icp= 222,75 A

AC= 70

6

5

15+j10,20

N

ZN5 = 5,217+j6,735

Z56 = 10,295+j9,758

13+j9,46

j1,4268

j1,0338

S6’

6

5

6

5

Z56 = 20,590+j20,097

ZN5 = 10,435+j13,881

15+j10,20

S6’

j0,5014

j0,6922

13+j9,46

N

19+j13,26

N

ZN2 = 5,250+j10,2

Z56 = 12,386+j11,739

18+j12,87

j1,7166

j1,695

S3’

3

2

Z2-3 = 24,771+j24,179

3

2

ZN2 =10,5+j21,5

19+j13,26

S3’

j0,658

j0,8327

18+j12,87

N

N

3

5

1

2

6

10km

4

N

5

6

1

31,62 km

58,31 km

44,72 km

58,31 km

13+j9,46

15+j10,2

23+j15,94

17+j12,75

19+j13,26 MMVA

18+j12,87

50 km

53,85 km

2

3

4

56,57 km

Icb= 121,6 A

2

N

AC – 70

k. Icp= 222,75 A

18+j12,87

AC – 70

k.Icp= 222,75 A

3

N

Icb= 116,14 A

19+j13,26 MVA

j 1,5939

ZN5 = 11.5+j10,9

2

N

j 1,7166

N

3

ZN6 12,386+j11,739

j0,773

N

2

ZN5 = 23+j22,450

N

3

ZN6 = 24,179+j24,179

j0,8327

N

3

5

1

2

6

10km

4

N

1

58,31 km

58,31 km

13+j9,46

15+j10,20

23+j15,94

17+j12,75

19+j13,26 MMVA

18+j12,87

4

31,62 km

53,85 km

58,31 km

44,72 km

50 km

2

3

5

6

Icb= 84,38 A

AC – 70

k. Icp= 222,75 A

5

N

Icb= 95,2 A

AC – 70

k. Icp= 222,75 A

6

N

j 1,0080

ZN5 = 7,273+j 6,293

5

N

j 1,8588

N

6

ZN6 = 13,411+j12,712

j0,4890

N

5

ZN5 = 14,545+j14,197

j0,9017

ZN6 = 26,823+j26,181

6

N

1T

25MVA

RB1=2,54

Q-1-Qb1

R1=15,74

12,35-Qb1

AC=120   58.31km

AC-70

53,85km

2T

25MVA

AC-150

50km

AC-150

53,85km

3T

25MVA

19+j16,76

18+j15,87

N

RN3=11,31Ω

RN2=10,50Ω

RB3=1,27Ω

RB2=1,27Ω

R23=24,77Ω

16,76-Qb3

15,87-Qb2

N

2

3

2

3

4T

32MVA

RB4=1,87

Q-4-Qb4

R4=11,88

17,25-Qb4

AC=150   56.57km

AC-70

44,72km

6T

16MVA

AC-120

31,62km

AC-120

58,31km

5T

16MVA

15+j11,25

13+j11,46

N

RN6=15,74

RN5=8,54

RB6=2,2

RB5=2,2

R56=20,57

11,25-Qb6

11,46-Qb5

N

5

6

5

6

N

3

2

ZN3=11,31+j22,19(

Z23=24,77+j23,75(

ZN2=10,50+j20,60(

j0,9028MVAr

j0,8382 MVAr

j0,8490 MVAr

18+j6,35 MVA

ZB3=1,27+j27.95

ZB2=1,27+j27.95

19 + j3,45

3

T3

58 + j400 kVA

ZB3=1,27+j27.95

19+j3,45MVA

19+j3,45 MVA

2

18 + j6,35MVA

T2

18 + j6,35MVA

ZB2=1,27+j27,95

58 + j400kVA

N

4

23 + j9,20MVA

ZN4=11,88+j23,31

j0,9484

ZT4=1,87+j43,50

ZB4=4,39+j86,68

4

T4

29 + j200kVA

23 + j9,20MVA

23+ j9,20MVA

N

1

17 + j7,32MVA

ZN1=15,74+j24,431

j0,9606

ZT1=2,54+j55,9

ZB1=2,54+j55,9

1

T1

21 + j136kVA

17 + j7,32MVA

17+ j7,32MVA

N

5

6

8,54+j13,25(

20,57+j19,72(

15,74+j24,43(

j0,5029 MVAr

j0,9606 MVAr

j0,7051 MVAr

15+j7,43 MVA

ZB6 = 2.19+j43,35

ZB5 = 2.19+j43,35

13+j11,40 MVA

14+j11,40MVA

5

T5

ZB5=2,19+43,35

42 + j272kVA

6

T6

42 + j272kVA

15+j7,43 MVA

15+j7,43 MVA

ZB6 = 2.19+j43,34

19 + j3,45MVA

j0,9028MVAr

j0,8382 MVAr

j0,8490

MVAr

jXB3= j27,95

ZN2=10,50+j20,60

Z23=24,77+j23,75

N

ZN3=11,31+j22,19

3

2

RB3=1,27

jXB2=j27,95

RB2=1,27

0,058+j0,4

0,058+j0,4

18 + j6,35MVA

2

ZN3

Z32

3

2

(UB3

(PFe1+j(QFe1

RB3

jXB3

P3 +jQ3

N

3’

ZN2

N

ZN2

N

2

3

2

N

Z23

ZN3

13 + j11,50MVA

j0,5209 MVAr

j0,9606 MVAr

j0,7051

MVAr

15 + j7,43MVA

jXB5=43,35

ZN6=15,74+24,43

Z56=20,57+19,72

N

ZN5 =8,54+j13,25

5

6

RB6=2,19

0,042 + j0,272MVA

0,042 + j0,272MVA

RB6=2,19

jXB5=43,35

ZN6

6

ZN5

Z56

5

6

(UT5

(PFe5+j(QFe5

RB5

jXB5

P5+jQ5

N

5’

N

ZN6

N

6

5

6

N

Z56

ZN5

ZN4

4

(PFe4+j(QFe4

RB4

jXB4

P4+jQ4

N

4’

N

4

23,1298 + j11,646MVA

Z4=11,88+j23,31

ZN1

1

(PFe1+j(QFe1

RB1

jXB1

P1+jQ1

N

1’

N

1

17,1009 + j9,1027MVA

Z1=15,74+j24,43

7.6 + j6,7MVA

j0,9028 MVAr

j0,8382 MVAr

j0,8490

MVAr

jXB3= j27,95

ZN2=10,50+j20,60

Z23=24,77+j23,75

N

ZN3=11,31+j22,60

3

2

RB3=1,27

jXB2=j27,95

RB2=1,27

0,058+j0,4

0,058+j0,4

7.2 + j6,35MVA

2

ZN3

Z32

3

2

(UB3

(PFe3+j(QFe3

RB3

jXB3

P3+jQ3

N

3’

ZN2

N

ZN2

N

2

3

2

N

Z32

ZN3

5.2 + j4,58MVA

j0,5209 MVAr

j0,9606 MVAr

j0,7051

MVAr

6 + j4,5MVA

jXB5=43,35

ZN6=15,74+24,43

Z56=20,57+19,72

N

ZN5 =8,54+j13,25

5

6

RB6=2,19

0,042 + j0,272MVA

0,042 + j0,272MVA

RB6=2,19

jXB5=43,35

6

ZN5

Z56

5

6

(UT5

(PFe5+j(QFe5

RB5

jXB5

P5+jQ5

N

5’

ZN6

N

ZN6

N

6

5

6

N

Z56

ZN5

ZN4

4

(PFe4+j(QFe4

RB4

jXB4

P4+jQ4

N

4’

N

4

9,2554 + j7,6154MVA

Z4=11,88+j23,31

ZN1

1

(PFe1+j(QFe1

RB1

jXB1

P1+jQ1

N

1’

N

1

6,8442+ j5,6338VA

Z1=15,74+j24,43

N

3

2

ZN3

Z32

N

5

6

ZN5

Z56