TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

----------o0o----------

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM

MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN VÀ

MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP

(Bản thẩm định)

Hà Nội - 2011

MỤC LỤC

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG	5

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	5

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO	5

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH	8

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG	8

Điều 2. Các định nghĩa	8

Điều 3. Các nguyên tắc chung	13

CHƯƠNG II. KIỂM TRA BÊN NGOÀI	14

Điều 4. Mục đích	14

Điều 5. Điều kiện thí nghiệm	14

Điều 6. Phương pháp và các bước thực hiện	14

Điều 7. Đánh giá kết quả	14

CHƯƠNG III. KIỂM TRA ĐẶC TÍNH TỪ HÓA (ĐỐI VỚI MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN)	16

Điều 8. Mục đích	16

Điều 9. Điều kiện thí nghiệm	16

Điều 10. Phương pháp và các bước thực hiện	16

Điều 11. Đánh giá kết quả	17

CHƯƠNG IV. THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI (ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP KIỂU CẢM ỨNG)	18

Điều 12. Mục đích	18

Điều 13. Điều kiện thí nghiệm	18

Điều 14. Phương pháp và các bước thực hiện	18

Điều 15. Đánh giá kết quả	18

CHƯƠNG V. ĐO TỈ SỐ BIẾN	19

Điều 16. Mục đích	19

Điều 17. Điều kiện thí nghiệm	19

Điều 18. Phương pháp và các bước thực hiện	19

Điều 19. Đánh giá kết quả	20

CHƯƠNG VI. ĐO TRỞ KHÁNG NGẮN MẠCH	21

Điều 20. Mục đích	21

Điều 21. Điều kiện thí nghiệm	21

Điều 22. Phương pháp và các bước thực hiện	21

Điều 23. Đánh giá kết quả	23

CHƯƠNG VII. KIỂM TRA CỰC TÍNH	24

Điều 24. Mục đích	24

Điều 25. Điều kiện thí nghiệm	24

Điều 26. Phương pháp và các bước thực hiện	24

Điều 27. Đánh giá kết quả	25

CHƯƠNG VIII. ĐO ĐIỆN TRỞ MỘT CHIỀU	26

Điều 28. Mục đích	26

Điều 29. Điều kiện thí nghiệm	26

Điều 30. Phương pháp và các bước thực hiện	26

Điều 31. Đánh giá kết quả	28

CHƯƠNG IX. THÍ NGHIỆM ĐIỆN MÔI	30

Điều 32. Mục đích	30

Điều 33. Điều kiện thí nghiệm	30

Điều 34. Phương pháp và các bước thực hiện	30

Điều 35. Đánh giá kết quả	39

CHƯƠNG X. XÁC ĐỊNH CÁC SAI SỐ	40

Điều 36. Mục đích	40

Điều 37. Điều kiện thí nghiệm	40

Điều 38. Phương pháp và các bước thực hiện	40

Điều 39. Đánh giá kết quả	42

CHƯƠNG XI. ĐO ĐIỆN DUNG VÀ HỆ SỐ TỔN HAO ĐIỆN MÔI	48

Điều 40. Mục đích	48

Điều 41. Điều kiện thí nghiệm	48

Điều 42. Phương pháp và các bước thực hiện	48

Điều 43. Đánh giá kết quả	48

PHỤ LỤC	49

A. THÍ NGHIỆM ĐỘ TĂNG NHIỆT (*)	49

A1. Mục đích	49

A2. Điều kiện thí nghiệm	49

A3. Phương pháp và các bước thực hiện	49

A4. Đánh giá kết quả	54

B. THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU NGẮN MẠCH(*)	55

B1. Mục đích	55

B2. Điều kiện thí nghiệm	55

B3. Phương  pháp và các bước thực hiện	55

B4. Đánh giá kết quả	56

C. ĐO ĐIỆN ÁP KHI HỞ MẠCH THỨ CẤP MÁY BIẾN DÒNG	57

C1. Mục đích	57

C2. Điều kiện thí nghiệm	57

C3. Phương pháp và các bước thực hiện	57

C4. Đánh giá kết quả	60

D. THÍ NGHIỆM PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ (*)	61

D1. Mục đích	61

D2. Điều kiện thí nghiệm	61

D3. Phương pháp và các bước thực hiện	61

D4. Đánh giá kết quả	62

Ghi chú: (*) Hạng mục không bắt buộc nếu điều kiện thiết bị không đáp ứng đủ các yêu cầu của phép đo tại hiện trường.

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định nội dung các hạng mục thí nghiệm trước lắp đặt, nghiệm thu, bảo dưỡng định kỳ, sau sự cố đối với máy biến điện áp và máy biến dòng điện có cấp điện áp đến 500kV, tần số nằm trong dải từ 15Hz đến 100Hz.

Quy trình này không quy định đối với máy biến điện áp và máy biến dòng điện kiểu điện tử.

Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các đơn vị trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp, các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn góp, cổ phần của EVN tại các doanh nghiệp khác.

Quy trình này là cơ sở để Người đại điện phần vốn góp, cổ phần của EVN có ý kiến trong việc xây dựng và biểu quyết thông qua áp dụng Quy trình thí nghiệm máy biến dòng điện và máy biến điện áp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 11 TCN - 18 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chung

2. 11 TCN - 19 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện.

3. 11 TCN - 20 - 2006: Quy phạm trang bị điện -  Phần 3: Trang bị phân phối và trạm biến áp.

4. 11 TCN - 21 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 4: Bảo vệ và tự động.

5. QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

6. TCVN 7697-1:2007: Máy biến đổi đo lường - Phần 1: Máy biến dòng

7. TCVN 7697-2:2007: Máy biến đổi đo lường - Phần 2: Máy biến điện áp kiểu cảm ứng.

8. ĐLVN 18 : 2009: Biến dòng đo lường - Quy trình kiểm định

9. ĐLVN 24 : 2009: Biến áp đo lường - Quy trình kiểm định

10. IEC 60044-1 Edition 1.2, Instrument transformers - Part 1: Current transformers.

11. IEC 60044-2 Edition 1.2, Instrument transformers - Part 2: Inductive voltage transformers.

12. IEC 60044-5 First edition, Instrument transformers - Part 5: Capacitor voltage transformers.

13. IEEE Std C57.13-1993(R2003) - Standard Requirements for Instrument Transformers.

14. IEEE Std C57.13TM-2008 - Standard Requirements for Instrument Transformers.

15. IEEE Std C57.13.1™-2006 - Guide for Field Testing of Relaying Current Transformers.

16. IEEE C57.13.2 - Standard Conformance Test Procedure for Instrument Transformers.

17. IEEE Std C57.13.3™-2005 - Guide for Grounding of Instrument Transformer Secondary Circuits and Cases.

18. IEEE Std C57.13.5™-2003 - Trial-Use Standard of Performance and Test Requirements for Instrument Transformers of a Nominal System Voltage of 115 kV and Above.

19. IEEE Std C57.13.6™-2005 - Standard for High-Accuracy Instrument Transformers

20. ANSI C37.06-1987 - Preferred Ratings and Related Required Capabilities for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis.

21. IEEE Std C37.04-1979 (Reaff 1988) - Standard Rating Structure for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis (ANSI).

22. IEEE Std C37.09-1979 (Reaff 1988) - Standard Test Procedure for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis (ANSI).

23. IEEE Std C57.12.00-1993 - General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers.

24. IEEE Std C57.12.90-1993 - Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers and IEEE Guide for Short-Circuit Testing of Distribution and Power Transformers.

25. IEEE Std 4-1978 -  Standard Techniques for High Voltage Testing (ANSI).

26. IEEE Std 21-1976 - General Requirements and Test Procedures for Outdoor Apparatus Bushings.

27. IEEE Std 100-1992 - The New IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms (ANSI)

28. NEMA SG 4-1975 (R 1980) - Alternating-Current High-Voltage Circuit Breakers.

29. РД 34.45-51.300-97 - ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

NỘI DUNG QUY TRÌNH

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Các định nghĩa

Các định nghĩa sau đây được áp dụng trong quy trình này.

1. Cấp chính xác (accuracy class): là trị số ấn định cho một máy biến điện đo lường có sai số nằm trong giới hạn quy định trong điều kiện sử dụng cho trước.

2. Cực tính (polarity): là mối quan hệ tức thời về hướng của các dòng điện đi vào các đầu nối sơ cấp và đi ra khỏi các đầu nối thứ cấp trong phần lớn thời gian của mỗi nửa chu kỳ.

Chú ý: các đầu nối sơ cấp và thứ cấp được coi là có cùng cực tính khi, tại một thời điểm đã cho trong phần lớn thời gian của mỗi nửa chu kỳ, dòng điện đi vào đầu nối sơ cấp và đi ra khỏi đầu nối thứ cấp theo cùng một hướng như thể có dòng điện liên tục giữa hai đầu nối này.

3. Cuộn dây điện áp dư (residual voltage winding): cuộn dây của máy biến điện áp một pha được dùng trong bộ ba máy biến áp một pha để nối trong mạch tam giác hở nhằm:

a) Tạo ra điện áp dư trong điều kiện sự cố chạm đất

b) Làm tắt dần dao động tự kích (cộng hưởng sắt từ).

4. Cuộn dây sơ cấp (primary winding): là cuộn dây được thiết kế để nối với mạch cần đo hoặc điều khiển.

5. Cuộn dây thứ cấp (secondary winding): là cuộn dây được thiết kế để nối với thiết bị đo lường, bảo vệ hoặc điều khiển.

6. Dòng điện sơ cấp danh định (rated primary current): là giá trị dòng điện sơ cấp làm cơ sở cho tính năng máy biến điện đo lường.

7. Dòng điện thứ cấp danh định (rated secondary current):  là giá trị dòng điện thứ cấp làm cơ sở cho tính năng của máy biến điện đo lường.

8. Dòng điện nhiệt liên tục danh định (rated continuous thermal current): là giá trị dòng điện có thể được phép chạy liên tục qua cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp được nối với tải danh định, mà độ tăng nhiệt không vượt quá giá trị quy định.

9. Dòng điện kích thích (exciting current): là giá trị dòng điện hiệu dụng lấy từ cuộn dây thứ cấp của máy biến dòng điện, khi đặt điện áp hình sin có tần số danh định lên các đầu nối thứ cấp, cuộn dây sơ cấp và bất kỳ cuộn dây nào khác đều hở mạch.

10. Điện áp lớn nhất của thiết bị (highest voltage for equipment): điện áp hiệu dụng lớn nhất giữa pha – pha mà máy biến điện đo lường được thiết kế liên quan đến mức cách điện của nó.

11. Điện áp hệ thống lớn nhất (highest voltage of a system): giá trị điện áp làm việc lớn nhất có thể xuất hiện trong điều kiện làm việc bình thường tại bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống.

12. Điện áp sơ cấp danh định (rated primary voltage): là giá trị điện áp sơ cấp được ấn định cho máy biến điện đo lường và dùng làm cơ sở cho tính năng của máy biến điện đo lường.

13. Điện áp thứ cấp danh định (rated secondary voltage): là giá trị điện áp thứ cấp được ấn định cho máy biến điện đo lường và dùng làm cơ sở cho tính năng của máy biến điện đo lường.

14. Độ lệch pha (phase displacement): là độ lệch về góc pha giữa véc tơ dòng điện (hoặc điện áp) sơ cấp và véc tơ dòng điện (hoặc điện áp) thứ cấp, chiều của véc tơ được chọn sao cho góc lệch pha bằng không đối với máy biến điện đo lường lý tưởng.

Lệch pha được coi là dương nếu véc tơ dòng điện (hoặc điện áp) thứ cấp vượt trước véc tơ dòng điện (hoặc điện áp) sơ cấp. Lệch pha thường biểu thị bằng phút hoặc centiradian.

15. Hệ số điện áp danh định (rated voltage factor): hệ số khi nhân với điện áp sơ cấp danh định sẽ cho điện áp lớn nhất mà tại đó máy biến điện đo lường phải tuân thủ các yêu cầu về nhiệt tương ứng trong thời gian quy định và tuân thủ các yêu cầu về độ chính xác thích hợp.

16. Mạch thứ cấp (secondary circuit): là mạch điện bên ngoài được cấp điện từ cuộn dây thứ cấp của máy biến điện đo lường.

17. Máy biến dòng bảo vệ (protective current transformer): là máy biến dòng điện được thiết kế để cấp cho rơle bảo vệ.

18. Máy biến dòng đo lường (measuring current transformer): là máy biến dòng điện được thiết kế để cung cấp cho dụng cụ chỉ thị, máy đo kiểu tích phân và các khí cụ tương tự.

19. Máy biến dòng điện (current transformer): là máy biến điện đo lường trong đó dòng điện thứ cấp, trong điều kiện sử dụng bình thường, về cơ bản tỷ lệ với dòng điện sơ cấp và lệch pha một góc xấp xỉ bằng không khi nối theo chiều thích hợp.

20. Máy biến dòng điện (hoặc máy biến điện áp) ngoài trời (outdoor current (or voltage) transformer): là máy biến điện đo lường có kết cấu thích hợp để làm việc mà không cần có bảo vệ bổ sung khỏi tác động của thời tiết.

21. Máy biến dòng điện (hoặc máy biến điện áp) thứ cấp có đầu trích (tapped-secondary current or voltage transformer): là máy biến dòng điện hoặc máy biến điện áp có hai tỉ số nhận được bằng cách sử dụng một đầu trích trên cuộn dây thứ cấp.

22. Máy biến dòng điện (hoặc máy biến điện áp) trong nhà (indoor current (or voltage) transformer): là máy biến điện đo lường mà kết cấu của nó phải được bảo vệ khỏi tác động của thời tiết.

23. Máy biến dòng điện kiểu cách điện xuyên (bushing-type current transformer): là máy biến dòng điện có lõi hình xuyến và một cuộn dây thứ cấp được cách điện với lõi và được lắp ráp vĩnh cửu trên lõi nhưng không có cuộn dây sơ cấp và không có cách điện cho cuộn dây sơ cấp. Kiểu máy biến dòng điện này được sử dụng với một thanh dẫn được cách điện đầy đủ dùng làm cuộn dây sơ cấp. Máy biến dòng điện kiểu cách điện xuyên thường được sử dụng trong các thiết bị mà ở đó, thanh dẫn sơ cấp là bộ phận hợp thành của một khí cụ khác.

24. Máy biến dòng điện kiểu cửa sổ (window-type current transformer): là máy biến dòng điện có cuộn dây thứ cấp cách điện với lõi và được lắp ráp vĩnh cửu trên lõi, nhưng không có cuộn dây sơ cấp như một bộ phận tích hợp của kết cấu. Cách điện sơ cấp được cung cấp trong cửa sổ, qua đó có thể luồn một vòng dây dẫn nguồn điện để tạo ra cuộn dây sơ cấp.

25. Máy biến dòng điện kiểu dây quấn (wound-type current transformer): là máy biến dòng điện có cuộn dây sơ cấp bao gồm một hoặc nhiều vòng dây bao quanh lõi. Các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp được cách điện với nhau và vớilõi, được lắp ráp thành một kết cấu tích hợp.

26. Máy biến điện áp (voltage transformer): là máy biến điện đo lường trong đó điện áp thứ cấp, trong điều kiện sử dụng bình thường, về cơ bản tỷ lệ với điện áp sơ cấp và lệch pha một góc xấp xỉ bằng không theo tổ đấu dây thích hợp.

27. Máy biến điện áp bảo vệ (protective voltage transformer): là máy biến điện áp dùng để cung cấp cho rơle bảo vệ bằng điện.

28. Máy biến điện áp có hai cuộn dây thứ cấp (double-secondary voltage transformer): là máy biến điện áp có hai cuộn dây thứ cấp trên cùng mạch từ, hai cuộn dây thứ cấp này cách điện với nhau.

29. Máy biến điện áp đo lường (measuring voltage transformer):  là máy biến điện áp được thiết kế để cung cấp cho phương tiện đo điện và các thiết bị tương tự.

30. Máy biến điện áp không nối đất (unearthed voltage transformer): là máy biến điện áp mà tất cả các phần cuộn dây sơ cấp bao gồm cả các đầu nối đều được cách ly với đất tương ứng với mức cách điện danh định.

31. Máy biến điện áp trung tính cách ly (insulated-neutral terminal type voltage transformer): là máy biến điện áp có đầu nối trung tính của cuộn dây sơ cấp được cách điện với vỏ hoặc đế và được nối vào một đầu nối có cách điện thấp hơn so với yêu cầu đối với đầu nối đường dây (trung tính này được phép nối vào vỏ hoặc đế, dễ dàng tháo ra để thí nghiệm điện môi).

32. Máy biến điện áp kiểu nối tầng (cascade-type voltage transformer): là máy biến điện áp có một đầu nối trung tính cách ly hoặc trung tính nối đất và có cuộn dây sơ cấp được chia ra thành hai hoặc nhiều phân đoạn (thường là bằng nhau) mắc nối tiếp, được lắp trên một hoặc một số lõi từ, có cuộn dây thứ cấp được bố trí gần lõi tại điểm trung tính của cuộn dây sơ cấp. Các phân đoạn của cuộn dây sơ cấp được đấu nối bằng cuộn dây liên lạc.Nếu như có nhiều hơn một lõi thì các lõi được cách điện với nhau và được đấu nối theo mức cách điện xác định dọc theo cuộn dây sơ cấp.

33. Máy biến điện áp nối đất (earthed voltage transformer): là máy biến điện áp một pha có một đầu của cuộn dây sơ cấp được nối đất trực tiếp hoặc máy biến điện áp ba pha có điểm đấu sao của cuộn dây sơ cấp được nối đất trực tiếp.

34. Máy biến điện đo lường (instrument transformer): là máy biến điện để cấp nguồn cho các thiết bị đo, công tơ, rơle và các thiết bị tương tự khác.

35. Mức cách điện danh định (rated insulation level): sự phối hợp của các giá trị điện áp đặc trưng cho cách điện của máy biến điện đo lường liên quan đến khả năng chịu ứng suất điện môi của nó.

36. Mức cách điện xung sét cơ bản (basic lightning impulse insulation level – BIL): là mức cách điện cụ thể biểu thị bằng kV giá trị đỉnh của xung sét tiêu chuẩn.

37. Sai số tỷ số (Ratio error) : sai số mà máy biến điện đo lường gây ra trong phép đo dòng điện (điện áp) và do tỷ số biến thực tế khác với tỷ số biến danh định.

Sai số dòng điện (điện áp), tính bằng phần trăm, được tính bằng công thức sau:

Sai số dòng điện % =

Trong đó:

Kn   : là tỷ số biến danh định

Xp   : là dòng điện (điện áp) sơ cấp thực tế

Xs  : là dòng điện (điện áp) thứ cấp thực tế khi có dòng điện (điện áp) Xp chạy qua (được đặt vào) trong điều kiện đo

38. Tải danh định (rated burden): giá trị tải mà dựa vào đó quy định các yêu cầu về độ chính xác.

39. Thí nghiệm nghiệm thu (acceptance test): là thí nghiệm được thực hiện để chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng.

40. Thông số danh định tải nhiệt của máy biến điện áp (thermal burden rating of a voltage transformer): là công suất đầu ra tính bằng Volt-Ampere mà máy biến điện áp sẽ cung cấp liên tục ở điện áp thứ cấp danh định mà không vượt quá các giới hạn nhiệt độ qui định.

41. Tổn hao kích thích của máy biến điện đo lường (excitation losses for an instrument transformer): là công suất (thường được biểu thị bằng Watts) cần thiết để kích thích máy biến điện đo lường tại các đầu nối sơ cấp.

Chú ý: tổn hao kích thích bao gồm tổn hao lõi, tổn hao điện môi và tổn hao cuộn dây do dòng điện kích thích.

42. Từ thông rò (leakage flux): là từ thông do dòng điện trong máy biến điện đo lường tạo ra mà không liên kết tất cả các vòng của tất cả các cuộn dây.

43. Tỷ số biến danh định (rated transformation ratio): là tỷ số giữa điện áp (dòng điện) sơ cấp danh định và điện áp (dòng điện) thứ cấp danh định.

44. Tỷ số biến thực tế (actual transformation ratio): là tỷ số giữa điện áp (dòng điện) sơ cấp thực tế và điện áp (dòng điện) thứ cấp thực tế.

Các nguyên tắc chung

Điều kiện thí nghiệm

Trừ khi có quy định khác, các điều kiện thí nghiệm sau đây được áp dụng:

a) Dải nhiệt độ môi trường để thí nghiệm từ 0°C đến +50°C.

b) Các máy biến điện đo lường được vệ sinh sạch sẽ và khô.

Điều kiện an toàn

Trong quá trình thí nghiệm, phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị theo các quy chuẩn, quy trình, hướng dẫn hiện hành.

KIỂM TRA BÊN NGOÀI

Mục đích

Kiểm tra bằng cảm quan về tình trạng bên ngoài, tính toàn vẹn và sự phù hợp của máy biến điện đo lường.

Điều kiện thí nghiệm

Theo Điều 3 của quy trình này.

Phương pháp và các bước thực hiện

Kiểm tra nhãn mác

Nhãn mác của máy biến dòng điện và máy biến điện áp phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn sản xuất, ngoài ra phải bao gồm tối thiểu các thông tin trong bảng 1.

Kiểm tra ký hiệu đầu nối và ký hiệu cực tính

Ký hiệu đầu nối, cực tính phải được chỉ ra rõ ràng, không dễ dàng xoá đi được.

Ký hiệu đầu nối, cực tính kiểm tra theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải phân biệt rõ cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp, các đầu dây cực tính.

Khi có nhiều cuộn dây sơ cấp, nhiều cuộn dây thứ cấp, có nhiều tỉ số biến thì các ký hiệu này phải được phân biệt rõ ràng, sắp xếp một cách tương ứng khi có cùng cực tính.

Ký hiệu đầu nối, cực tính có thể kết hợp thể hiện với sơ đồ đấu dây của thiết bị.

Các kiểm tra khác

- Kiểm tra mức dầu, áp lực khí của thiết bị (nếu có).

- Kiểm tra sự lắp đúng, lắp đủ (đối với thiết bị được thí nghiệm nghiệm thu).

- Kiểm tra tình trạng, vị trí dao tiếp địa  của thiết bị (nếu có).

- Thiết bị không bị rạn nứt, gẫy, vỡ, rò rỉ cũng như các hư hỏng bất thường khác làm ảnh hưởng đến chất lượng, sự đảm bảo an toàn điện, cơ khí và quá trình vận hành.

Đánh giá kết quả

Thiết bị phải đạt yêu cầu tại Điều 6 của quy trình này.

Bảng 1: Thông tin trên nhãn mác của máy biến điện đo lường

| Nội dung | Máy biến điện áp | Máy biến dòng điện |
| --- | --- | --- |
|  | Kiểu cảm ứng | Kiểu tụ |  |
| Tên của nhà sản xuất | + | + | + |
| Kiểu | + | + | + |
| Số chế tạo | + | + (***) | + |
| Năm sản xuất |  | + |  |
| Điện dung danh định của bộ phân áp |  | + |  |
| Tần số danh định | + | + | + |
| Tải danh định và cấp chính xác tương ứng | + | + | + |
| Điện áp (hoặc dòng điện*) danh định sơ cấp và thứ cấp | + | + | + |
| Điện áp lớn nhất của thiết bị |  | + | + |
| Điện áp hệ thống lớn nhất | + |  |  |
| Mức cách điện danh định (**) | + | + | + |

Ghi chú:

(+) Nội dung bắt buộc phải có trên nhãn mác.

(*) Điện áp hoặc dòng điện tương ứng với máy biến điện áp và máy biến dòng điện.

(**) Không áp dụng với máy biến dòng điện kiểu cách điện xuyên.

(***) Phải có thêm số chế tạo của tụ.

KIỂM TRA ĐẶC TÍNH TỪ HÓA
(ĐỐI VỚI MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN)

Mục đích

Thí nghiệm này để phát hiện sự chạm chập vòng dây, mạch từ.

Điều kiện thí nghiệm

Theo Điều 3 của quy trình này.

Phương pháp và các bước thực hiện

Bước 1: trước khi đấu nối sơ đồ thí nghiệm phải cắt hết nguồn cấp cho các thiết bị thí nghiệm.

Đấu nối sơ đồ thí nghiệm theo hình 1.

Hình 1: Mạch thí nghiệm đặc tính từ hóa

Phía sơ cấp để hở mạch.

Đối với máy biến dòng điện thứ cấp có đầu trích, phải chọn đầu nối thứ cấp cao nhất có thể để máy biến dòng điện đạt được trạng thái bão hòa từ với thiết bị thí nghiệm hiện có.

Chú ý: khi đo đặc tính từ hoá, điện áp có thể tăng cao tới hàng nghìn vôn gây nguy hiểm đến thiết bị thí nghiệm và con người.

Nên tiến hành thí nghiệm trên cuộn dây dòng điện nhỏ với các cuộn dây còn lại để hở mạch.

Bước 2: tăng dần giá trị điện áp của nguồn cung cấp, đọc một chuỗi kết quả các phép đo đồng thời trên Amperemet, Voltmet.

Chú ý: trong quá trình tăng điện áp, không được giảm điện áp để tránh ảnh hưởng của từ trễ.

Các giá trị thí nghiệm tại gần điểm uốn của đường đặc tính từ hóa là rất quan trọng khi vẽ đường cong để so sánh.

Giảm dần giá trị điện áp của nguồn cung cấp về không và cắt điện.

Bước 3: vẽ đường cong đặc tính từ hóa từ các dữ liệu nhận được.

Đánh giá kết quả

Tiến hành so sánh kết quả theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu không có quy định của nhà sản xuất, so sánh kết quả với các máy biến dòng điện cùng loại hoặc kết quả thí nghiệm lần trước. Khi có sai lệch lớn hơn 10%, có thể khử từ máy biến dòng điện và tiến hành thí nghiệm lại.

Việc đánh giá kết quả phải xem xét cùng với các hạng mục thí nghiệm khác.

THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI
(ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP KIỂU CẢM ỨNG)

Mục đích

Thí nghiệm này được sử dụng để phát hiện các hư hỏng, khuyết tật trong lõi thép hoặc cuộn dây.

Điều kiện thí nghiệm

Theo Điều 3 của quy trình này.

Phương pháp và các bước thực hiện

Bước 1: đấu nối các thiết bị như trong hình 2.

Hình 2: Thí nghiệm không tải máy biến điện áp

Bước 2: đặt điện áp xoay chiều một pha vào cuộn dây hạ áp chính của máy biến điện áp được thí nghiệm. Tăng điện áp lên đến giá trị điện áp danh định phía hạ áp của máy biến điện áp được thí nghiệm.

Bước 3: lấy đồng thời giá trị trên các đồng hồ Amperemet và Voltmet khi các giá trị ổn định.

Bước 4: giảm điện áp về “0” và cắt nguồn.

Đánh giá kết quả

Tiến hành so sánh với kết quả thí nghiệm xuất xưởng.

Nếu không có kết quả thí nghiệm xuất xưởng, so sánh kết quả với các máy biến điện áp cùng loại hoặc kết quả thí nghiệm lần trước.

Việc đánh giá kết quả phải xem xét cùng với các hạng mục thí nghiệm khác.

ĐO TỈ SỐ BIẾN

Mục đích

Đo tỉ số biến của máy biến điện đo lường để xác định sự phù hợp với tỉ số biến danh định của nhà chế tạo.

Điều kiện thí nghiệm

Theo Điều 3 của quy trình này.

Phương pháp và các bước thực hiện

a. Phương pháp hai Volmet:

Hình 3: Đo tỉ số biến máy biến điện đo lường

Bước 1: đấu nối các thiết bị như trong hình 3.

Bước 2: đặt điện áp xoay chiều một pha vào cuộn dây nhiều vòng.

Chú ý: điện áp đặt vào phải đảm bảo an toàn và độ chính xác của phép đo.

Bước 3: lấy đồng thời giá trị trên hai Voltmet.

Bước 4: tỉ số biến đổi đo được tính theo công thức:

Trong đó:

UAX: điện áp đưa vào cuộn dây nhiều vòng (V)

Uax  : điện áp đo được ở đầu ra cuộn dây ít vòng (V)

Nếu cuộn dây nhiều vòng không phải là cuộn dây sơ cấp thì kết quả là 1/K.

b. Phương pháp sử dụng nguồn dòng (chỉ áp dụng cho máy biến dòng điện)

Bước 1: đấu nối sơ đồ thí nghiệm như hình 4.

Bước 2: tăng dòng điện cấp dòng cho máy biến dòng điện cần kiểm tra Tx.

Chú ý: dòng điện này đảm bảo an toàn và độ chính xác của phép đo.

Hình 4: Thí nghiệm tỉ số biến của máy biến dòng điện

Bước 3: lấy đồng thời giá trị trên hai Ampemet A1 và A2

Bước 4: tỷ số biến là:

Trong đó:

I1   : dòng điện đo được tại Ampemet A1 (A)

I2   : dòng điện đo được tại Ampemet A2 (A)

Ko: tỷ số biến dòng của máy biến dòng điện mẫu To

Đánh giá kết quả

Sai lệch của tỉ số biến phải nhỏ hơn 2% so với tỉ số biến danh định.

Việc đánh giá kết quả phải xem xét cùng với các hạng mục thí nghiệm khác.

ĐO TRỞ KHÁNG NGẮN MẠCH

Mục đích

Đo trở kháng ngắn mạch máy biến dòng điện có giá trị trong việc xác định tải khi sử dụng các máy biến điện đo lường phụ đặt vào máy biến điện đo lường chính.

Đối với máy biến điện áp, trở kháng ngắn mạch có giá trị đối với việc tính toán tỉ số biến áp và góc pha. Các đặc tính ngắn mạch cũng có giá trị trong việc lựa chọn cầu chì bảo vệ.

Điều kiện thí nghiệm

Nhiệt độ của cuộn dây phải được lấy ngay trước và sau khi thí nghiệm đo trở kháng ngắn mạch.

Dây dẫn được dùng để ngắn mạch phải có tiết diện lớn hơn hoặc bằng tiết diện dây dẫn của cuộn dây được ngắn mạch.

Phương pháp và các bước thực hiện

Đo trở kháng ngắn mạch máy biến điện áp

Sử dụng một trong hai phương pháp sau để đo trở kháng các máy biến điện áp.

a. Phương pháp ba Voltmet

Hình 5 Mạch đo trở kháng- Phương pháp ba Voltmet

Chú ý:  trở kháng của các Voltmet V1 và V2 phải cao so với điện trở shunt Rsh và máy biến điện đo lường.

Mạch dùng cho phương pháp ba Voltmet được nêu trên hình 5. Từ các phép đo V1, V2, và V3, cộng với giá trị điện trở shunt đã biết Rsh, có thể tính toán điện trở và điện kháng tương đương:

Trong đó:

Req : điện trở tương đương

Xeq : điện kháng tương đương

#### b. Phương pháp Wattmet, Voltmet, Amperemet

Phương pháp Wattmet, Voltmet, Amperemet được nêu trên hình 6.Các giá trị đo được phải hiệu chỉnh do tải tiêu thụ của bản thân dụng cụ đo.

Hình 6: Mạch đo trở kháng- Phương pháp Wattmet, Voltmet, Amperemet

Chú ý: nên kích thích cuộn dây điện áp thấp và ngắn mạch cuộn dây điện áp cao.

Đo trở kháng ngắn mạch của máy biến dòng điện

Trở kháng ngắn mạch đo được của máy biến dòng điện là tổng của trở kháng sơ cấp và thứ cấp.

Chú ý: ngoại trừ dòng điện, các đại lượng đo khác khi thực hiện các phép đo trở kháng là rất nhỏ và cần cẩn thận để đạt được kết quả chính xác.

Phép đo trở kháng các máy biến dòng điện tuỳ thuộc theo cấu tạo của chúng.

a) Loại 1: máy biến dòng điện kiểu cách điện xuyên, kiểu cửa sổ, hoặc kiểu thanh dẫn, với các vòng dây phân bố đều quanh lõi. Trong các máy biến dòng điện loại này, điện kháng rò rất nhỏ nên trở kháng ngắn mạch là điện trở của cả cuộn dây hoặc phần sẽ được sử dụng.  Đo trở kháng ngắn mạch theo phương pháp đo điện trở cuộn dây.

b) Loại 2: kiểu dây quấn, trong đó các đầu nối mang dòng lớn (sơ cấp) nằm tại hai đầu đối diện của máy biến dòng điện. Máy biến dòng điện loại này nên kích thích từ cuộn dây mang dòng điện lớn và ngắn mạch cuộn dây mang dòng điện nhỏ.

Đo trở kháng ngắn mạch bằng phương pháp ba Voltmet.

c) Loại 3: kiểu dây quấn, trong đó các đầu nối mang dòng lớn (sơ cấp) được lấy ra song song với nhau qua một cách điện xuyên duy nhất. Các máy biến dòng điện loại này có thể được kích thích từ cuộn dòng điện lớn hay cuộn dây dòng  điện nhỏ, cuộn dây còn lại được ngắn mạch.

Sử dụng phương pháp ba Volmet khi kích thích từ cuộn có dòng điện lớn.

Sử dụng phương pháp Wattmet, Voltmet, Amperemet khi kích thích từ cuộn có dòng điện nhỏ.

Đánh giá kết quả

Kết quả thí nghiệm trở kháng ngắn mạch của máy biến điện đo lường được sử dụng để cung cấp số liệu cho đơn vị có nhu cầu.

KIỂM TRA CỰC TÍNH

Mục đích

Nhằm khẳng định ký hiệu cực tính của máy biến điện đo lường là đúng.

Điều kiện thí nghiệm

Theo Điều 3 của Quy trình này.

Phương pháp và các bước thực hiện

Sử dụng một trong hai phương pháp:

- Xung cảm ứng dòng điện một chiều

- So sánh trực tiếp điện áp các cuộn dây

Xung cảm ứng dòng điện một chiều

Nguồn một chiều được sử dụng là nguồn pin 1,5V.

Bước 1: đấu nối các thiết bị như trên sơ đồ hình 7. Nối nguồn dương của pin vào đầu A, nguồn âm vào đầu X của cuộn dây điện áp cao.

Bước 2: đóng xung dòng điện một chiều vào cuộn dây điện áp cao và quan sát chiều kim quay của Ganvanomet.

Khi kim chỉ xoay chiều dương là cùng cực tính.

Khi kim chỉ xoay chiều âm là ngược cực tính.

Chú ý: để kết quả thu được là chính xác, Ganvanomet phải được mắc đúng cực tính. Thao tác đóng ngắt xung nhanh nhưng phải đủ để quan sát chiều quay của kim chỉ thị.

Hình 7: Xác định cực tính bằng xung cảm ứng dòng điện một chiều

So sánh trực tiếp điện áp các cuộn dây

Để xác định cực tính bằng phương pháp này, thực hiện theo các bước sau:

Hình 8: Xác định cực tính bằng cách so sánh điện áp các cuộn dây

Bước 1: nối các cuộn dây nhiều vòng và ít vòng như trên hình 8.

Bước 2: đóng điện mạch điện vào nguồn điện áp có điều chỉnh tại các đầu nối AB của cuộn dây nhiều vòng.

Bước 3: đọc các giá trị điện áp trên AB và BD.

Bước 4: nếu điện áp trên BD nhỏ hơn điện áp trên AB thì cùng cực tính. Nếu điện áp trên BD lớn hơn điện áp trên AB thì máy biến điện đo lường ngược cực tính.

Chú ý: với các máy biến điện đo lường có tỉ số biến lớn, phương pháp này bị hạn chế bởi độ nhạy của Voltmet.

Đánh giá kết quả

Xem xét sự đúng đắn của các ký hiệu đầu đấu dây trên máy biến điện đo lường.

ĐO ĐIỆN TRỞ MỘT CHIỀU

Mục đích

- Phép đo này để xác định tình trạng cuộn dây và những chỗ tiếp xúc trong máy biến điện đo lường.

- Xác định điện trở cuộn dây ở nhiệt độ đã biết để sử dụng trong thí nghiệm độ tăng nhiệt.

Điều kiện thí nghiệm

Theo Điều 3 của quy trình này.

Phải nối tắt các cuộn dây không đo.

Áp lực khí của máy biến điện đo lường kiểu nạp khí có thể đặt ở ngưỡng bất kỳ khi tiến hành thí nghiệm này.

Đấu nối các đầu đo cẩn thận, tiếp xúc tốt.

Phương pháp và các bước thực hiện

Tiến hành đo điện trở của tất cả các cuộn dây bao gồm cả các đầu trích.

Phương pháp đo bằng cầu đo điện trở một chiều

Bước 1: đấu nối sơ đồ như hình 9.

Bước 2: lựa chọn giá trị của cầu gần giá trị đo nhất.

Đưa nguồn chỉnh lưu để tạo dòng điện một chiều.

Điều chỉnh điện trở để cầu cân bằng theo đúng quy trình vận hành của thiết bị thí nghiệm.

Bước 3: ghi lại kết quả đo.

Hình 9: Sơ đồ đo điện trở theo cầu Kelvin và cầu Wheatstone

Phương pháp Voltmet-Amperemet (V-A)

Phương pháp V-A thường được sử dụng khi dòng điện danh định của cuộn dây của máy biến điện đo lường lớn hơn 1A.

Bước 1: đấu nối sơ đồ như hình 10.

Bước 2: đưa nguồn một chiều để tạo dòng điện một chiều qua cuộn dây cần đo. Đọc đồng thời giá trị dòng điện và điện áp đo được. Điện trở cần xác định được tính toán từ các giá trị đo được theo định luật Ohm.

Hình 10: Sơ đồ đo điện trở theo phương pháp V-A

Bước 3: ghi lại kết quả đo khi dòng điện và điện áp đạt đến giá trị ổn định.

Chú ý: các thiết bị đo có thang đo và độ phân giải phù hợp. Cấp chính xác của đồng hồ Voltmet và Amperemet tối thiểu là 0,5.

Khi đo điện trở một chiều của máy biến dòng điện, đồng hồ Voltmet một chiều phải có độ phân giải tối thiểu là 100 mV.

Cực tính của lõi từ phải được giữ cố định trong suốt quá trình thí nghiệm.

Vị trí của các đầu đo điện áp phải độc lập với vị trí của các đầu đo dòng điện và được kết nối càng gần đầu cực cuộn dây càng tốt để tránh điện trở của dây đo dòng điện và điện trở tiếp xúc của các mối nối làm tăng thêm giá trị điện trở đo được.

Nếu điện áp giáng nhỏ hơn 1V thì sử dụng điện thế kế hoặc đồng hồ miliVolt.

Đánh giá kết quả

Giá trị điện trở của cuộn dây được hiệu chỉnh về nhiệt độ tham chiếu yêu cầu (tại nhiệt độ thí nghiệm của nhà chế tạo hoặc của lần thí nghiệm trước) theo công thức sau:

Trong đó:

RS  : điện trở tại nhiệt độ yêu cầu TS (()

Rm : điện trở đo được (()

Ts  : nhiệt độ tham chiếu yêu cầu (oC)

Tm : nhiệt độ tại thời điểm đo được điện trở (oC)

Tk  : Là 235 (đối với dây cuốn là đồng) và 225 (đối với dây nhôm)

Chú ý: nhiệt độ Tk có thể cao đến 230oC đối với hợp kim nhôm.

Tiến hành so sánh với kết quả thí nghiệm xuất xưởng.Nếu không có kết quả thí nghiệm xuất xưởng, so sánh kết quả với các máy biến điện đo lường pha khác cùng bộ hoặc kết quả thí nghiệm lần trước.

+ Đối với  máy biến dòng điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên, sai số phải nhỏ hơn hoặc bằng 2%.

+ Đối với máy biến dòng điện có cấp điện áp nhỏ hơn 110kV, sai số phải nhỏ hơn hoặc bằng 5%.

+ Đối với máy biến điện áp, sai số phải nhỏ hơn hoặc bằng 5%.

Việc đánh giá kết quả phải xem xét cùng với các hạng mục thí nghiệm khác.

THÍ NGHIỆM ĐIỆN MÔI

Mục đích

Kiểm tra cách điện và đảm bảo cho việc vận hành an toàn của thiết bị, để chứng minh rằng máy biến điện đo lường đáp ứng các yêu cầu quy định.

Điều kiện thí nghiệm

- Theo Điều 3 của quy trình này.

Nếu điện áp thí nghiệm nhỏ hơn hoặc bằng 50kV, cho phép sử dụng tỉ số biến của máy biến áp thí nghiệm (đã được kiểm tra) để tính toán điện áp thí nghiệm.

- Khi thí nghiệm đối với máy biến điện cách điện xuyên hoặc cách điện độc lập, máy biến dòng điện được lắp đặt trong các máy cắt cao áp ngoài trời, cần phải tham khảo thêm các tiêu chuẩn thích hợp.

- Máy biến điện đo lường trước khi thí nghiệm cần được lắp ráp đầy đủ các bộ phận như khi đưa vào vận hành.

Phương pháp và các bước thực hiện

Đo điện trở cách điện

Mục đích

Nhằm đánh giá chất lượng cách điện giữa các cuộn dây với nhau và cách điện giữa các cuộn dây với vỏ.

Phương pháp và các bước thực hiện

Đối với cuộn dây có cấp điện áp từ 1000 Volt trở lên, điện trở cách điện giữa cuộn dây với đất, và giữa các cuộn dây phải được đo bằng mêgôm met có điện áp 2500 Volt một chiều.

Đối với cuộn dây có cấp điện áp dưới 1000 Volt, điện trở cách điện giữa cuộn dây với đất, và giữa các cuộn dây phải được đo bằng mêgôm met có điện áp 500 Volt hoặc 1000 Volt một chiều.

Khi đo, các đầu đấu dây của cùng một cuộn phải được nối với nhau.

Có 5 hạng mục đo điện trở cách điện của máy biến điện đo lường như sau:

a) Đo điện trở cách điện giữa cuộn cao áp và cuộn hạ áp nối với vỏ

b) Đo điện trở cách điện giữa cuộn hạ áp và cuộn cao áp nối với vỏ

c) Đo điện trở cách điện giữa cuộn cao áp và cuộn hạ áp

d) Đo điện trở cách điện giữa cuộn cao áp và vỏ

e) Đo điện trở cách điện giữa cuộn hạ áp và vỏ

Hạng mục thí nghiệm a) và b) có thể khẳng định được điện trở cách điện của máy biến điện đo lường là tốt.

Có thể tiến hành thí nghiệm theo các hạng mục c), d) và e) thay cho hạng mục a) và b).

Bước 1: đấu nối sơ đồ thí nghiệm. Hình 11 thể hiện sơ đồ đấu nối thí nghiệm theo hạng mục a).

Bước 2: ghi kết quả thí nghiệm.

Hình 11: Sơ đồ thi nghiệm đo điện trở cách điện giữa cuộn cao áp và

cuộn hạ áp nối với vỏ (theo hạng mục a)

Đánh giá kết quả

Điện trở cách điện của mạch thứ cấp lớn hơn 2 M(.

Đối với máy biến dòng điện kiểu sứ và máy biến điện áp kiểu cảm ứng có dầu cách điện: Điện trở cách điện giữa cuộn dây sơ cấp và đất, và giữa các cuộn dây không nhỏ hơn giá trị cho trong bảng 2.

Bảng 2: Tiêu chuẩn điện trở cách điện giữa cuộn dây sơ cấp và đất,                 và giữa các cuộn dây

| Nhiệt độ Điện áp danh định (kV) | 20oC | 30oC | 40oC | 50oC | 60oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao hơn 66 | 1200 | 600 | 300 | 150 | 75 |
| 20 ÷ 35 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 65 |
| 10 ÷ 15 | 800 | 400 | 200 | 100 | 50 |
| Thấp hơn 10 | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 |

Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (*)

Mục đích

Đánh giá chất lượng cách điện giữa các cuộn dây với nhau và cách điện giữa các cuộn dây với vỏ khi chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

Phương pháp và các bước thực hiện

a) Thí nghiệm trên cuộn dây sơ cấp

Bước 1: đấu nối sơ đồ thí nghiệm

- Đối với máy biến dòng điện và máy biến điện áp cảm ứng không nối đất:

Các đầu nối và các đầu trích được đưa ra ngoài vỏ của cuộn dây cần thí nghiệm phải được nối với nhau và nối tới đầu cao áp của máy biến áp thí nghiệm.

Tất cả các đầu nối khác và các bộ phận (bao gồm vỏ, lõi từ) phải được nối đất và nối tới đầu còn lại của máy biến áp thí nghiệm.

Mạch nối đất giữa máy biến áp thí nghiệm và máy biến điện đo lường cần thí nghiệm phải bằng kim loại.

Điều chỉnh khe hở phóng điện từ 110% đến 120% điện áp thí nghiệm trong quá trình thí nghiệm điện áp đặt vào, đối với máy biến điện đo lường cần thử nghiệm từ 50kV trở xuống được phép bỏ qua khe hở phóng điện.

Chú ý: sử dụng dây dẫn phía cao áp đúng kích thước và bố trí thích hợp để tránh hiện tượng phóng điện (vầng quang). Giảm thiểu trở kháng giữa máy biến áp thí nghiệm và máy biến điện đo lường cần thí nghiệm.

- Đối với máy biến điện áp cảm ứng nối đất và máy biến điện áp kiểu tụ: không áp dụng thí nghiệm này.

Bước 2: tăng đều đến giá trị điện áp thí nghiệm xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. Điện áp này cần bắt đầu không lớn hơn một phần ba giá trị điện áp thí nghiệm toàn phần. Tốc độ tăng khoảng 2% của điện áp trên một giây khi điện áp đặt vào trên 75% điện áp thí nghiệm.

Duy trì điện áp thí nghiệm trong một phút.

Giảm điện áp xuống còn bằng một phần ba giá trị lớn nhất hoặc thấp hơn và ngắt mạch.

Điện áp thí nghiệm tham khảo giá trị của nhà sản xuất trên nhãn mác hoặc bảng 3.

- Đối với thí nghiệm nghiệm thu: không lớn hơn 75% giá trị điện áp thí nghiệm của nhà sản xuất.

- Đối với thí nghiệm định kỳ: không lớn hơn 65% giá trị điện áp thí nghiệm của nhà sản xuất.

Bảng 3: Điện áp thí nghiệm xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (giá trị hiệu dụng - kV) | Điện áp thí nghiệm xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (giá trị hiệu dụng - kV) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7,2 | 20 |
| 10 | 12 | 28 |
| 15 | 17,5 | 38 |
| 22 | 24 | 50 |
| 35 | 38,5 | 75 |
|  | 40,5 | 80 |
| 110 | 123 | 230 |
| 220 | 245 | 460 |
| 500 | 550 | 710 |

b) Thí nghiệm trên cuộn dây thứ cấp

Giá trị điện áp thí nghiệm hiệu dụng là 3kV được đặt vào các đầu đã nối tắt của từng cuộn dây thứ cấp cần thử và đất.

Thời gian thí nghiệm: 1 phút

Các cuộn dây khác của máy biến điện đo lường phải nối đất.

Đánh giá kết quả

Cách điện của máy biến điện đo lường là đạt yêu cầu nếu không xuất hiện phóng điện phá hủy hoặc sụt áp.

Ngoài ra, khi thí nghiệm với cuộn dây sơ cấp, không phát hiện hư hỏng cách điện bên trong khi đo điện dung và hệ số tổn thất điện môi.

Thí nghiệm cách điện vòng dây (*)

Mục đích

Đánh giá chất lượng cách điện giữa các vòng dây.

Phương pháp và các bước thực hiện

Máy biến dòng điện

Thí nghiệm cách điện vòng dây phải được thực hiện theo một trong các phương pháp sau đây.

a) Phương pháp A

Cuộn dây thứ cấp để hở mạch (hoặc được nối với cơ cấu trở kháng cao để đọc được điện áp đỉnh). Đặt lên cuộn dây sơ cấp trong thời gian 60 giây dòng điện về cơ bản là hình sin, ở một tần số nằm trong khoảng 40Hz đến 60Hz và có giá trị hiệu dụng bằng với dòng điện sơ cấp danh định (hoặc dòng điện sơ cấp mở rộng danh định khi thuộc đối tượng áp dụng).

Phải giới hạn dòng điện này nếu đạt được điện áp thử nghiệm là 4,5kV giá trị đỉnh trước khi đạt được dòng điện danh định(hoặc dòng điện mở rộng danh định).

b) Phương pháp B

Cuộn dây sơ cấp để hở mạch, đặt điện áp thí nghiệm quy định (ở tần số thích hợp) trong 60 giây lên các đầu nối của từng cuộn dây thứ cấp, với điều kiện là giá trị hiệu dụng của dòng điện thứ cấp không vượt quá dòng điện thứ cấp danh định (hoặc dòng điện danh định mở rộng).

Tần số thí nghiệm không được lớn hơn 400 Hz.

Tại tần số này, nếu đạt được điện áp thấp hơn 4,5 kV giá trị đỉnh ở dòng điện thứ cấp danh định (hoặc dòng điện danh định mở rộng) thì điện áp này được coi là điện áp thí nghiệm.

Khi tần số lớn hơn hai lần tần số danh định, thời gian thí nghiệm có thể giảm so với 60 giây như sau:

Thời gian thí nghiệm(s) = 6000/tần số thí nghiệm nhưng tối thiểu là 15 giây.

Máy biến điện áp cảm ứng nối đất

Bước 1: đấu nối sơ đồ thí nghiệm

Đặt điện áp vào một cuộn dây thứ cấp, các cuộn dây khác để hở mạch. Một đầu của mỗi cuộn dây phải được nối đất trong suốt quá trình thí nghiệm.

Bước 2: tăng đều đến giá trị điện áp thí nghiệm xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp trong thời gian không quá 15 giây. Điện áp này cần bắt đầu không lớn hơn một phần ba giá trị điện áp thí nghiệm toàn phần.

Duy trì điện áp thí nghiệm trong một phút.

Giảm đều điện áp trong thời gian không quá 15 giây xuống còn bằng một phần ba giá trị lớn nhất hoặc thấp hơn và ngắt mạch.

Để tránh kích thích quá mức máy biến điện cần thử nghiệm cần thay đổi tần số của điện áp đặt vào. Thời gian thí nghiệm được giảm xuống theo bảng 4.

Bảng 4: Thời gian thí nghiệm điện áp toàn phần đối với thí nghiệm                 điện áp cảm ứng

| Tần số (Hz) | Khoảng thời gian |
| --- | --- |
| ≤ 100 | 60 |
| 150 | 40 |
| 200 | 30 |
| 300 | 20 |
| 400 | 15 |

Đánh giá kết quả

Cách điện của máy biến điện đo lường là đạt yêu cầu nếu không xuất hiện phóng điện phá hủy hoặc sụt áp.

Thí nghiệm dầu cách điện

Thí nghiệm dầu mới nhận từ nhà cung cấp

Dầu cách điện mới được nhận từ nhà cung cấp phải chịu một lần thí nghiệm và các trị số thí nghiệm phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dầu ở bảng 5.

Bảng 5: Thí nghiệm dầu mới nhận từ nhà cung cấp

| STT | Hạng mục thí nghiệm | Dầu mới nhận từ nhà cung cấp | Phương pháp thí nghiệm(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện áp chọc thủng (kV/2,5mm) không thấp hơn: - Trước khi lọc - Sau khi lọc | 30 70 | Điều 16 |
| 2 | Tang góc tổn thất điện môi ( % ) không lớn hơn: - Ở 25oC - Ở 90oC | 0,05 0,50 | Điều 17 |
| 3 | Trị số axit (mg KOH trong 1g dầu) không lớn hơn: | 0,02 | Điều 18 |
| 4 | Hàm lượng nước theo khối lượng (ppm) không lớn hơn: - Trong xitéc - Trong phuy | 30 40 | Điều 19 |
| 5 | Độ ổn định kháng ôxy hóa + Phương pháp A: - Khối lượng cặn (%) không lớn hơn - Trị số axit sau ôxy hóa (mg KOH trên 1g dầu ) không lớn hơn + Phương pháp B: Thời gian (phút) không nhỏ hơn | 0,01 0,10 195 | Điều 20 |
| 6 | Độ nhớt động (m2/s) không lớn hơn: - Ở 40oC | 12,0 | Điều 21 |
|  | - Ở 50oC | 9,0 |  |
| 7 | Tỷ trọng (g/cm3) không lớn hơn: - Ở 15oC | 0,91 | Điều 22 |
|  | - Ở 20oC | 0,90 |  |
| 8 | Mầu sắc-ASTM Scale, không lớn hơn | 0,5 | Điều 23 |
| 9 | Nhiệt độ chớp cháy kín (oC ) không thấp hơn: Nhiệt độ chớp cháy hở (oC ) không thấp hơn: | 135 145 | Điều 24 |
| 10 | Lưu huỳnh ăn mòn | Không ăn mòn | Điều 30 |
| 11(*) | Chất PCB(1) (ppm) | 5 | Điều 27 |
| 12(*) | Sức căng bề mặt ở 25oC (mN/m) | 40 | Điều 28 |

Chú ý:

(1) Ngưỡng PCBs trong dầu cách điện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại thời điểm áp dụng.

(2) Các phương pháp thí nghiệm nêu tại chương III của "Quy trình thí nghiệm máy biến áp lực-Phần III: Dầu cách điện".

(*) Hạng mục thí nghiệm không bắt buộc.

Thí nghiệm dầu mới trong thiết bị mới trước khi đưa vào vận hành

- Dầu cách điện mới trước khi nạp cho máy biến điện đo lường dạng kín hoặc trong máy biến điện đo lường dạng hở trước khi đóng điện cần phải được thí nghiệm và đạt yêu cầu ở bảng 6.

Bảng 6: Thí nghiệm dầu mới trong thiết bị mới trước khi đưa vào vận hành

| STT | Hạng mục thí nghiệm | Đối với cấp điện áp (kV) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 15 | 22, 35 | 110 | 220 | 500 |
| 1 | Điện áp chọc thủng (kV) (khe hở 2,5mm), không thấp hơn: | 30 | 35 | 60 | 60 | 70 |
| 2 | Tang góc tổn thất điện môi ở 90 oC (%) không lớn hơn: | - | - | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Trị số axit (mg KOH trong 1g dầu) không lớn hơn: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Mầu sắc – ASTM Scale Quan sát ngoại dạng | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
|  |  | Trong, sáng không có nước và tạp chất |
| 5 | Hàm lượng nước theo khối lượng (ppm) không lớn hơn: | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Tổng hàm lượng khí hòa tan (%) không lớn hơn: | - | - | 1 |

Chú ý: mục 5 và 6 chỉ kiểm tra đối với thiết bị cấp điên áp 110kV trở lên loại kín khi bổ sung hoặc thay dầu.

- Dấu “-” trong bảng là không quy định.

Thí nghiệm dầu trong thiết bị đang vận hành

- Máy biến dòng điện dạng hở cấp điện áp 110-500kV 2 năm 1 lần lấy mẫu dầu thí nghiệm các mục 1 ÷ 5 bảng 7.

- Máy biến điện áp dạng hở cấp điện áp 110-220kV 4 năm 1 lần, cấp điện áp 500kV 2 năm 1 lần lấy mẫu dầu thí nghiệm các mục 1 ÷ 5 bảng 8.

- Đối với máy biến áp kiểu tụ, điện áp chọc thủng của dầu lấy tại thùng của thiết bị điện từ theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. Trường hợp không có chỉ dẫn của nhà chế tạo thì giá trị điện áp chọc thủng của dầu không được thấp hơn 30 kV.

- Trong trường hợp cần thiết thí nghiệm bổ sung mục 7 bảng 7.

- Máy biến điện đo lường cấp điện áp 35kV trở xuống chỉ thí nghiệm dầu khi thí nghiệm điện có nghi vấn liên quan đến chất lượng dầu. Thí nghiệm các hạng mục 1, 3, 4, 5 và đạt yêu cầu ở bảng 8.

- Dầu trong máy biến điện đo lường loại kín trong quá trình vận hành thực hiện theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. Trong trường hợp khi thí nghiệm điện phát hiện có nghi vấn liên quan đến chất lượng dầu thì tiến hành lấy mẫu kiểm tra và đạt yêu cầu ở bảng 7.

- Trường hợp cần bổ sung hoặc thay dầu theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. Chất lượng dầu thay thế hoặc bổ sung phải đạt yêu cầu ở bảng 7.

Bảng 7: Thí nghiệm dầu trong thiết bị đang vận hành

| STT | Hạng mục thí nghiệm | Đối với cấp điện áp (kV) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ≤15 | 22, 35 | 110 | 220 | 500 |
| 1 | Điện áp chọc thủng (kV) (khe hở 2,5mm), không thấp hơn: | 25 | 30 | 55 | 55 | 70 |
| 2 | Tang góc tổn thất điện môi ở 90 oC (%) không lớn hơn: | - | - | 7 | 5 | 5 |
| 3 | Trị số axit (mg KOH trong 1g dầu) không quá: | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 |
| 4 | Hàm lượng axit-kiềm hoà tan (mg KOH trong 1g dầu) không lớn hơn: | 0,014 |
| 5 | Nhiệt độ chớp cháy | Không giảm quá 10% giá trị ban đầu hoặc không thấp hơn 125oC |
| 6 | Hàm lượng nước (ppm) không lớn hơn | - | 25 |
| 7(*) | Hàm lượng khí hòa tan | - | Khí hòa tan thành phần |
| 8(*) | Sức căng bề mặt Ở 25 0C (mN/m) không nhỏ hơn: | 25 | 25 | 30 | 32 | 32 |

Chú ý:

- Mục 4 bảng 7 chỉ thực hiện khi trị số axit lớn hơn 0,10mg KOH trong 1g dầu.

- Mục (*)  trong bảng 7 - Hạng mục không bắt buộc.

- Phân tích khí hoà tan trong dầu lấy từ máy biến điện đo lường: tham khảo Phụ lục II của “Quy trình thí nghiệm máy biến áp lực - Phần III: Dầu cách điện”.

- Nồng độ các khí thành phần vượt giới hạn trong bảng 8 cần tăng cường kiểm tra:

Bảng 8: Giới hạn nồng độ khí thành phần

|  | C2H2 | H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | CO | CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | 1÷5 | 6÷300 | 11÷120 | 3÷40 | 7÷130 | 250÷1100 | 800÷4000 |
| VT | 4÷16 | 70÷1000 | - | 20÷30 | - | - | - |
| Chú ý: - CT (Current transformer): Máy biến dòng điện - VT (Voltage transformer): Máy biến điện áp - Đối với CT làm kín bằng cao su có hàm lượng H2 thấp hơn (± 20 ppm), CT làm kín bằng kim loại (± 300 ppm) |

Đánh giá kết quả

Đánh giá kết quả theo từng hạng mục thí nghiệm điện môi.

XÁC ĐỊNH CÁC SAI SỐ

Mục đích

Đánh giá sai số biên độ và sai số góc của máy biến điện đo lường giữa đại lượng đo trong cuộn dây sơ cấp và đại lượng đo trong cuộn dây thứ cấp.

Điều kiện thí nghiệm

Theo Điều 3 của quy trình này.

Hạng mục xác định sai số nên thực hiện sau các hạng mục thí nghiệm khác.

Riêng đối với máy biến điện áp kiểu tụ, phải tiến hành thí nghiệm trong điều kiện nằm trong dải nhiệt độ làm việc của thiết bị và tần số phải nằm trong khoảng danh định 50 ( 0,5Hz.

Phương pháp và các bước thực hiện

Trừ khi có thỏa thuận khác, phương pháp xác định sai số là phương pháp vi sai.

Phương tiện so sánh kiểu vi sai: xác định được hai loại sai số: sai số biên độ và sai số góc ở mọi giới hạn đo và mọi giá trị tải của máy biến điện đo lường.

Các trang thiết bị phụ cần thiết khác:

Tải thứ cấp: hệ số công suất bằng 0,8 (tải cảm kháng);

Thiết bị tạo dòng (tạo áp);

Dây đo chuyên dùng.

Bước 1: đấu nối các thiết bị thí nghiệm theo đúng sơ đồ thí nghiệm.

Bước 2: tiến hành lần lượt các điểm xác định sai số theo quy trình và đặt tải thứ cấp theo đúng bước thí nghiệm cần kiểm tra. Các điểm kiểm tra khuyến nghị đối với từng loại máy biến điện đo lường cho trong bảng 10, 11, 12.

Bảng 10: Các điểm thí nghiệm xác định sai số cho máy biến điện áp                kiểu cảm ứng

| Điện áp (%Udđ) | Tải thứ cấp của cuộn kiểm tra (% Sdđ) | Tải thứ cấp của các cuộn khác (% Sdđ) |
| --- | --- | --- |
| 80 | 100 | 100 |
|  | 25 | 0 |
| 100 | 100 | 100 |
|  | 25 | 0 |
| 120 | 100 | 100 |
|  | 25 | 0 |

Bảng 11: Các điểm thí nghiệm xác định sai số cho máy biến điện áp kiểu tụ

| Cuộn dây thứ cấp | Điện áp thí nghiệm | Dải thí nghiệm của công suất danh định |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dãy I Hệ số công suất bằng 1 Các giá trị tiêu chuẩn của công suất danh định | Dãy II Hệ số công suất bằng 0,8 (điện cảm) Các giá trị tiêu chuẩn của công suất danh định |
|  |  | 1,0 đến ≤ 7,5 VA | ≥ 10 đến 100 VA |
|  |  | Đo lường | Bảo vệ | Đo lường | Bảo vệ |
| Một cuộn đo lường | 1×UPR | 0 | - | 25 | - |
|  |  | 100 | - | 100 | - |
| Một cuộn bảo vệ | 0,05 × UPR | - | 0 | - | 25 |
|  |  | - | 100 | - | 100 |
|  | FV × UPR | - | 0 | - | 25 |
|  |  | - | 100 | - | 100 |
| Một cuộn đo lường và một cuộn bảo vệ | Đo lường 1 × UPR | 0 | 0 | 25 | 0 |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Bảo vệ 0,05 × UPR | 0 | 0 | 0 | 25 |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Bảo vệ FV × UPR | 0 | 0 | 0 | 25 |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Điểm xác định sai số của máy biến dòng điện

Bảng 12: Các điểm thí nghiệm xác định sai số cho máy biến dòng điện

| Dòng điện (%Iđm) | Tải thứ cấp của cuộn kiểm tra (% Sdđ) |
| --- | --- |
| 1 | 100 |
|  | 25 |
| 5 | 100 |
|  | 25 |
| 20 | 100 |
|  | 25 |
| 100 | 100 |
|  | 25 |
| 120 | 100 |
|  | 25 |

Đánh giá kết quả

a) Đối với máy biến điện áp đo lường kiểu cảm ứng:

Tại bất kỳ giá trị điện áp trong phạm vi từ 80% đến 120% điện áp danh định, giá trị tải trong phạm vi từ 25% đến 100% tải danh định ở hệ số công suất bằng 0,8 điện cảm; Sai số điện áp và sai số góc của máy biến điện áp kiểu cảm ứng không được vượt quá các giá trị quy định trong bảng 13.

Bảng 13: Sai số điện áp và sai số góc của máy biến điện áp đo lường kiểu cảm ứng

| Cấp chính xác | Sai số cho phép |
| --- | --- |
|  | Sai số điện áp (± %) | Sai số góc (±) |
|  |  | Phút | Centiradian |
| 0,1 | 0,1 | 5 | 0,15 |
| 0,2 | 0,2 | 10 | 0,3 |
| 0,5 | 0,5 | 20 | 0,6 |
| 1,0 | 1,0 | 40 | 1,2 |
| 3,0 | 3,0 | Không quy định | Không quy định |

Chú thích: khi đặt hàng máy biến điện áp có hai cuộn dây thứ cấp riêng rẽ, do sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng, nên khách hàng phải quy định hai dải công suất cho hai cuộn dây, giới hạn trên của mỗi dải công suất tương ứng với một giá trị công suất danh định chuẩn. Mỗi cuộn dây phải đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác tương ứng trong dải công suất của nó, trong khi cuộn dây còn lại có giá trị bất kỳ nằm trong khoảng từ 0% đến 100% giới hạn trên của dải công suất quy định cho cuộn dây khác. Để chứng tỏ sự tuân thủ với yêu cầu này, việc thí nghiệm chỉ cần tiến hành tại các giá trị đầu, cuối của dải công suất là đủ. Nếu không có quy định nào khác thì dải công suất coi như có giá trị từ 25% đến 100% của công suất danh định đối với mỗi cuộn dây.

Nếu một trong các cuộn dây chỉ thỉnh thoảng mang tải trong thời gian ngắn hoặc nó chỉ được sử dụng như cuộn dây điện áp dư thì ảnh hưởng của nó lên cuộn dây khác có thể bỏ qua.

b) Đối với máy biến điện áp đo lường kiểu tụ:

Sai số điện áp và sai số góc không được vượt quá các giá trị quy định trong bảng 16 (xem cùng hình 12) với cấp chính xác tương ứng tại bất kỳ giá trị nhiệt độ, tần số trong khoảng tham chiếu với tải trong khoảng từ 0% đến 100% giá trị tải danh định của dãy tải I hoặc với tải trong khoảng từ 25% đến 100% giá trị tải danh định của dãy tải II.

Bảng 15: Dãy tải

| Dãy tải | Các giá trị ưu tiên của công suất danh định (VA) | Các giá trị thí nghiệm của công suất danh định (%) |
| --- | --- | --- |
| I | 1,0 2,5 5,0 | 0 và 100 |
| II | 10 20 50 100 | 25 và 100 |

Bảng 16: Sai số điện áp và sai số góc của máy biến điện áp đo lường  kiểu tụ

| Cấp chính xác | Sai số cho phép |
| --- | --- |
|  | Sai số điện áp (± %) | Sai số góc (±) |
|  |  | Phút | Centiradian |
| 0,2 | 0,2 | 10 | 0,3 |
| 0,5 | 0,5 | 20 | 0,6 |
| 1,0 | 1,0 | 40 | 1,2 |
| 3,0 | 3,0 | Không quy định | Không quy định |

Chú ý:

- Dung lượng tải đầu vào của cầu so sánh là rất nhỏ (( 0) (trở kháng đầu vào rất lớn).

- Hệ số công suất của tải danh định phải theo mục 9.8.2 IEC 60044-5

- Với máy biến điện áp kiểu tụ có 2 hoặc nhiều cuộn dây thứ cấp (xem mục 9.8) nếu một trong các cuộn dây chỉ thỉnh thoảng mang tải trong thời gian ngắn hoặc nó chỉ được sử dụng như cuộn dây điện áp dư thì ảnh hưởng của nó lên cuộn dây khác có thể bỏ qua.

Hình 12: Sơ đồ sai số của máy biến điện áp kiểu tụ cấp chính xác 0,2, 0,5 và 1,0

c. Đối với máy biến dòng điện:

Máy biến dòng đo lường:

Sai số dòng điện và sai số góc ở tần số danh định không được vượt quá giá trị trong bảng 18 khi tải ở mạch thứ cấp nằm trong phạm vi từ 25% đến 100% tải danh định.

Đối với cấp chính xác 3 và 5, sai số dòng điện ở tần số danh định không lớn hơn giá trị cho trong bảng 19 khi tải ở mạch thứ cấp nằm trong khoảng từ 50% đến 100% tải danh định.

Tải mạch thứ cấp dùng cho mục đích thí nghiệm cần có hệ số công suất là 0,8 điện cảm trừ khi tải nhỏ hơn 5VA thì hệ số công suất là 1,0. Trong mọi trường hợp tải thí nghiệm không được nhỏ hơn 1VA.

Chú ý: đối với máy biến dòng điện có dòng thứ cấp danh định là 1A, có thể thỏa thuận dải giới hạn thấp hơn 1VA.

Máy biến dòng điện có nhiều tỷ số biến đổi, phải xác định sai số riêng biệt cho từng tỉ số. Đối với máy biến dòng điện có nhiều tỷ số biến đổi bằng cách thay đổi số vòng dây cuộn dây sơ cấp nhưng cùng một cuộn dây thứ cấp, cho phép xác định sai số ở một tỷ số bất kỳ.

Bảng 18: Giới hạn sai số dòng điện và sai số góc dùng cho máy biến dòng điện

| Cấp chính xác | ( Phần trăm sai số dòng điện ứng với phần trăm dòng điện danh định cho dưới đây | ( Sai số góc ứng với phần trăm của dòng điện danh định cho dưới đây |
| --- | --- | --- |
|  |  | Phút | Centiradian |
|  | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 |
| 0,01 |  | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |  | 0,045 | 0,024 | 0,015 | 0,015 |
| 0,02 |  | 0,075 | 0,035 | 0,02 | 0,02 |  | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |  | 0,09 | 0,045 | 0,03 | 0,03 |
| 0,05 |  | 0,15 | 0,075 | 0,05 | 0,05 |  | 9,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 |  | 0,27 | 0,135 | 0,09 | 0,09 |
| 0,1 |  | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  | 15 | 8 | 5 | 5 |  | 0,45 | 0,24 | 0,15 | 0,15 |
| 0,2 |  | 0,75 | 0,35 | 0,2 | 0,2 |  | 30 | 15 | 10 | 10 |  | 0,9 | 0,45 | 0,3 | 0,3 |
| 0,2S | 0,75 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0,9 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 0,5 |  | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 |  | 90 | 45 | 30 | 30 |  | 2,7 | 1,35 | 0,9 | 0,9 |
| 0,5S | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 90 | 45 | 30 | 30 | 30 | 2,7 | 1,35 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1,0 |  | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |  | 180 | 90 | 60 | 60 |  | 5,4 | 2,7 | 1,8 | 1,8 |

Bảng 19: Giới hạn sai số dòng điện dùng cho máy biến dòng đo lường          (cấp chính xác 3 và 5)

| Cấp chính xác | ( Phần trăm sai số dòng điện ứng với phần trăm dòng điện danh định cho dưới đây |
| --- | --- |
|  | 50 | 120 |
| 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 |

Giới hạn sai số góc không quy định đối với cấp chính xác 3 và 5.

Máy biến dòng bảo vệ:

Ở tần số danh định với tải danh định nối vào mạch, sai số dòng điện, sai số góc và sai số hỗn hợp không được vượt quá các giá trị cho trong bảng 20.

Xác định sai số dòng điện và sai số góc ở tải có hệ số công suất bằng 0,8 điện cảm trừ trường hợp tải nhỏ hơn 5VA cho phép hệ số công suất bằng 1.

Để xác định sai số hỗn hợp, tải thí nghiệm phải có hệ số công suất giữa 0,8 điện cảm và 1, tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Bảng 20: Giới hạn sai số đối với máy biến dòng bảo vệ

| Cấp chính xác | Sai số dòng điện ở dòng sơ cấp danh định (%) | Sai số góc ở dòng sơ cấp danh định | Sai số hỗn hợp ở dòng điện sơ cấp giới hạn cấp chính xác danh định (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phút | Centiradian |  |
| 5P | ( 1 | ( 60 | ( 1,8 | 5 |
| 10P | ( 3 | - | - | 10 |

ĐO ĐIỆN DUNG VÀ HỆ SỐ TỔN HAO ĐIỆN MÔI

Mục đích

Đánh giá tình trạng cách điện và tính chính xác của bộ phân áp.

Điều kiện thí nghiệm

Nhiệt độ thí nghiệm: không nhỏ hơn 10oC.

Hệ số tổn hao điện môi phải được đo cho máy biến dòng điện và máy biến điện áp kiểu tụ có cấp điện áp từ 110 kV trở lên.

Phương pháp và các bước thực hiện

Bước 1: đấu nối các thiết bị thí nghiệm theo đúng sơ đồ.

Đối với các thiết bị không nối đất hoặc đầu nối đất có thể dễ dàng tách ra được thì đo bằng sơ đồ UST.

Đối với các thiết bị nối đất không tách ra được thì đo bằng sơ đồ GST.

Bước 2: đặt điện áp thí nghiệm (từ 2 ÷ 10 kV) vào phía cao áp.

Bước 3: ghi lại kết quả thí nghiệm.

Đánh giá kết quả

Kết quả thí nghiệm được quy đổi về nhiệt độ tham chiếu.

Tiến hành so sánh kết quả theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu không có quy định của nhà sản xuất, thì giá trị đo được tại nhiệt độ 200C không được vượt quá giá trị quy định như bảng 21.

Bảng 21

| Hạng mục kiểm tra | Giá trị tổn thất điện môi tgδ% tại điện áp danh định (kV) |
| --- | --- |
|  | 110 | 150 ÷ 220 |
| Máy biến dòng điện có dầu (cách điện giấy dầu) | 2 | 1,5 |

PHỤ LỤC

THÍ NGHIỆM ĐỘ TĂNG NHIỆT (*)

Mục đích

Đánh giá độ tăng nhiệt của máy biến điện đo lường trong giới hạn cho phép.

Điều kiện thí nghiệm

Nhiệt độ môi trường tại vị trí thí nghiệm phải nằm trong khoảng từ 10oC đến 40oC.

Thí nghiệm độ tăng nhiệt phải được thực hiện giống như điều kiện làm việc bình thường của máy biến điện đo lường.

Nếu máy biến điện được thiết kế để sử dụng ở một số độ cao, hoặc một số điều kiện khác, thì thí nghiệm phải được thực hiện ở độ cao và điều kiện được coi là sẽ dẫn đến độ tăng nhiệt cao nhất.

Máy biến điện đo lường là loại ngâm trong chất lỏng thì phải được nạp tới mức yêu cầu.

Tất cả các đầu nối, mối nối phải sạch và chặt, tiếp xúc điện tốt.

Phương pháp và các bước thực hiện

Máy biến điện được coi là đạt tới độ ổn định nhiệt nếu tốc độ tăng nhiệt không quá 1oC trên một giờ.

Thí nghiệm độ tăng nhiệt máy biến dòng điện

Bước 1: xác định nhiệt độ môi trường xung quanh hoặc nhiệt độ không khí làm mát (theo mục A.3.3 điều này).

Bước 2: đấu nối nguồn dòng vào cuộn dây sơ cấp.

danh địnhThanh dẫn hoặc cáp nối vào cuộn dây sơ cấp có chiều dài tối thiểu 125cm và có khả năng mang dòng điện liên tục lớn nhất.

Khi thí nghiệm trên máy biến dòng điện kiểu cửa sổ với sơ cấp nhiều hơn một vòng thì khe hở giữa các vòng và thân máy biến dòng điện bao quanh bên ngoài phải ít nhất là 30cm.

Bước 3: cấp dòng điện nhiệt liên tục danh định vào cuộn dây sơ cấp ở tần số danh định, với tải thứ cấp có hệ số công suất bằng 1 tương ứng với công suất danh định.

Bước 4: đo độ tăng nhiệt của máy biến dòng điện. (xem mục A.3.4 đến mục A.3.8 của Điều này).

Thí nghiệm độ tăng nhiệt máy biến điện áp

Bước 1: xác định nhiệt độ môi trường xung quanh hoặc nhiệt độ không khí làm mát (xem mục A3.3 của điều này).

Bước 2: đặt điện áp thí nghiệm ở tần số và tải danh định (hoặc tải danh định lớn nhất danh định). Hệ số công suất của tải nằm trong khoảng 0,8 điện cảm và 1.

Điện áp đặt vào phải theo điểm a), b) hoặc c) dưới đây:

a) Tất cả các máy biến điện áp, không xét đến hệ số điện áp và thời gian, phải thí nghiệm ở 1,2 lần điện áp sơ cấp

Nếu có quy định công suất giới hạn nhiệt, máy biến đổi phải được thí nghiệm ở điện áp sơ cấp danh định, ở tải tương ứng với công suất giới hạn nhiệt tại hệ số công suất bằng 1, không đấu tải cho cuộn điện áp dư.

Nếu công suất giới hạn nhiệt được quy định cho một hoặc nhiều cuộn dây thứ cấp phải thử nghiệm riêng rẽ với từng cuộn dây thứ cấp.

Thí nghiệm phải được tiếp tục cho đến khi nhiệt độ của máy biến điện áp đạt tới mức ổn định.

b) Máy biến điện áp có hệ số điện áp bằng 1,5 (hoặc 1,9) trong thời gian 30 giây:

- Cấp điện áp 1,2 lần điện áp danh định trong thời gian đủ để đạt đến điều kiện ổn định nhiệt.

- Cấp điện áp với hệ số điện áp tương ứng trong thời gian 30 giây.danh định

Một cách khác có thể thí nghiệm ở hệ số điện áp tương ứng trong thời gian 30 giây bắt đầu từ trạng thái nguội.

Chú ý: có thể bỏ qua thí nghiệm này sử dụng phương tiện khác để chứng tỏ máy biến điện áp đáp ứng được trong những điều kiện này.

c) Máy biến điện áp có hệ số điện áp bằng 1,5 (hoặc 1,9) trong thời gian 8 giờ:

- Cấp điện áp 1,2 lần điện áp danh định trong thời gian đủ để đạt đến điều kiện ổn định nhiệt.

- Cấp điện áp với hệ số điện áp tương ứng trong thời gian 8 giờ.

Bước 3: đo độ tăng nhiệt của máy biến điện áp (xem mục A3.4 đến mục A3.8 của Điều này).

Phương pháp đo nhiệt độ môi trường xung quanh

Phương pháp thường chọn để đo nhiệt độ xung quanh là sử dụng một máy biến điện đo lường lý tưởng giống hoàn toàn, hoặc một máy biến điện đo lường có đặc tính nhiệt - thời gian tương tự, và đo nhiệt độ bằng phương pháp điện trở. Máy biến điện đo lường không tải phải được bố trí sao cho đáp ứng với những thay đổi nhiệt độ theo cùng cách với máy biến điện cần thí nghiệm.

Khi không có máy biến điện giống hoàn toàn, nhiệt độ không khí làm mát phải xác định từ giá trị trung bình của các số đọc của một số nhiệt kế hoặc nhiệt ngẫu (đối với các máy biến điện nhỏ, được phép sử dụng một chiếc) bố trí xung quanh và xấp xỉ cùng độ cao với tâm của bề mặt tản nhiệt thẳng đứng lớn nhất của máy biến điện, ở khoảng cách theo chiều ngang phù hợp để ngăn không để máy biến điện cần thí nghiệm ảnh hưởng tới số đọc (1m đến 2m).

Để giảm xuống mức thấp nhất sai số do thời gian trễ giữa nhiệt độ máy biến điện và những biến động của nhiệt độ xung quanh, các nhiệt ngẫu hoặc nhiệt kế phải được đặt trong hộp đựng thích hợp và phải có tỉ lệ sao cho nó đòi hỏi không dưới hai giờ để nhiệt độ chỉ thị bên trong hộp đựng thay đổi 6,3oC nếu như được đặt đột ngột trong không khí có nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn 10oC, so với nhiệt độ ổn định trước đó được chỉ ra bên trong hộp.

Khi nhiệt độ xung quanh, dựa trên các số đọc trung bình của các nhiệt kế hoặc nhiệt ngẫu trong một khoảng thời gian quan sát, không phải là 30oC, tổn hao cuộn dây sẽ không giống như các giá trị nhận được ở điều kiện xung quanh là 30oC. Nếu như các giá trị độ tăng nhiệt nhận được là gần với các giá trị giới hạn đối với cách điện sử dụng trong máy biến điện thì phải áp dụng hiệu chỉnh cho phần đó của độ tăng nhiệt do các tổn hao của cuộn dây.

Độ tăng nhiệt hiệu chỉnh đối với máy biến dòng điện nhận được bằng cách nhân độ tăng nhiệt tổng đo được với hệ số áp dụng.

Hệ số đối với cuộn dây bằng đồng:

Hệ số đối với cuộn dây bằng nhôm EC:

Trong đó (a: nhiệt độ xung quanh khi kết thúc thử nghiệm độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt của máy biến điện áp phụ thuộc đồng thời vào tổn hao cuộn dây và tổn hao lõi từ. Chỉ có phần độ tăng nhiệt do tổn hao cuộn dây là chịu ảnh hưởng của nhiệt độ xung quanh, bởi vì tổn hao lõi từ thay đổi không đáng kể trên dải nhiệt độ mà máy biến điện đo lường thường làm việc.

Phần của độ tăng nhiệt do tổn hao cuộn dây phải được hiệu chỉnh bằng cách sử dụng hệ số áp dụng được trình bày ở trên. Để nhận được phần của độ tăng nhiệt do tổn hao cuộn dây, phải thực hiện thử nghiệm độ tăng nhiệt với cuộn dây thứ cấp của máy biến điện áp để hở mạch và lấy các giá trị độ tăng nhiệt đã nhận được theo điều kiện tương ứng qui định tại mục 2 của Điều này trừ đi các giá trị nhận được này.

Đo độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt trung bình cuối cùng của các cuộn dây phải được xác định bằng phương pháp điện trở.

Khi thực hiện các phép đo nhiệt độ cuối cùng và nhiệt độ nguội đi, thời gian đo phải đảm bảo cho dòng điện cầu đo ổn định. Đo độ tăng nhiệt bằng phương pháp điện trở không được bao gồm điện trở tiếp xúc bằng cách sử dụng phương pháp cầu kép.

Phải chuẩn bị để đo nhiệt độ bề mặt của tất cả các chi tiết kim loại bao quanh hoặc liền kề với các dây nối hoặc đầu nối ra mang dòng điện lớn.

Đối với máy biến điện đo lường ngâm trong chất lỏng, nếu đo nhiệt độ lớp chất lỏng bên trên thì phải được đo bằng nhiệt ngẫu hoặc nhiệt kế rượu ngâm bên dưới bề mặt chất lỏng khoảng 5cm.

Bầu của nhiệt kế rượu hoặc phương tiện đọc nhiệt độ khác được sử dụng để lấy nhiệt độ của các bề mặt máy biến điện trong không khí phải được bọc bằng miếng đệm nhỏ bằng phớt, hoặc vật tương đương, gắn xi măng vào máy biến điện. Nếu sử dụng nhiệt ngẫu, các dây nối phải được bố trí sao cho không dẫn nhiệt quá mức tới hoặc từ các chỗ nối.

Xác định nhiệt độ cuộn dây tại thời điểm cắt điện

Phải tiến hành hiệu chỉnh do hiện tượng nguội đi xảy ra từ thời điểm cắt điện tới thời điểm đo điện trở nóng.

Xác định nhiệt độ cuộn dây tại thời điểm cắt điện bằng cách đo điện trở các cuộn dây, trong khi máy biến điện nguội đi, ngay sau khi ngắt điện và ngoại suy cho thời điểm cắt điện. Phải thực hiện ít nhất bốn phép đo cách nhau không quá ba phút, nhưng không ngắn hơn thời gian cần thiết để dòng điện đo ổn định. Nếu dòng điện không vượt quá 15% dòng điện danh định của cuộn dây thì được phép duy trì trong suốt thời gian này.

Xác định nhiệt độ trung bình bằng phương pháp điện trở

Nhiệt độ trung bình của cuộn dây phải được xác định bằng một trong hai công thức sau:

(t =

(t =

Trong đó:

T : đối với đồng là 234,5

T : đối với nhôm EC là 225

(t : nhiệt độ tính bằng độ Celcius tương ứng với điện trở của cuộn dây tại thời điểm cắt điện

(0 : nhiệt độ tính bằng độ Celcius tương ứng với điện trở chuẩn của cuộn dây

Rt : điện trở của cuộn dây tại thời điểm cắt điện

Ro : điện trở chuẩn của cuộn dây

Xác định độ tăng nhiệt từ phép đo nhiệt độ

Độ tăng nhiệt là nhiệt độ tổng đã hiệu chuẩn trừ đi nhiệt độ xung quanh tại thời điểm tiến hành quan sát.

Hiệu chuẩn độ tăng nhiệt quan sát được theo thay đổi độ cao

Khi thí nghiệm được thực hiện tại độ cao không quá 1000 mét so với mặt biển, không áp dụng hiệu chuẩn theo độ cao đối với độ tăng nhiệt.

Khi thí nghiệm được thực hiện tại độ cao trên 1.000 mét so với mặt biển, độ tăng nhiệt phải được hiệu chuẩn về điều kiện 30oC theo phương pháp sau:

Trong đó:

| (r | : độ tăng nhiệt ở điều kiện tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| (m | : độ tăng nhiệt đo được được hiệu chuẩn về điều kiện 30oC |
| h | : độ cao so với mặt biển, tính bằng mét |

Đánh giá kết quả

Độ tăng nhiệt của máy biến dòng điện hoặc máy biến điện áp khi điện áp đặt theo mục 26.2 phần a) không được vượt quá giá trị cho trong bảng 2.

Đối với máy biến điện áp khi đặt điện áp theo mục 26.2 phần b, c, độ tăng nhiệt không được vượt quá 10oC so với giá trị trong bảng 2.

Độ tăng nhiệt của các cuộn dây được giới hạn bởi cấp chịu nhiệt thấp nhất của cách điện của bản thân cuộn dây hoặc môi chất bao quanh cuộn dây. Độ tăng nhiệt lớn nhất của các cấp cách điện được cho trong bảng 22.

Bảng 22 : Giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây

| Cấp cách điện | Độ tăng nhiệt lớn nhất (oC) |
| --- | --- |
| Tất cả các cấp ngâm trong dầu | 60 |
| Tất cả các cấp ngâm trong dầu và được gắn kín hoàn toàn | 65 |
| Tất cả các cấp ngâm trong hợp chất bitum | 50 |
| Các cấp không ngâm trong dầu hoặc hợp chất bitum |
| Y | 45 |
| A | 60 |
| E | 75 |
| B | 85 |
| F | 110 |
| H | 135 |
| Chú ý: đối với một số sản phẩm (ví dụ như chất dẻo tổng hợp) nhà chế tạo cần quy định cấp cách điện liên quan. |

THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU NGẮN MẠCH(*)

Mục đích

Nhằm khẳng định máy biến điện đo lường có thiết kế và kết cấu đảm bảo không bị hư hỏng về cơ và nhiệt khi thí nghiệm đặc tính ngắn hạn.

Điều kiện thí nghiệm

- Nhiệt độ của máy biến điện đo lường nằm trong khoảng 10oC đến 40oC.

- Riêng đối với máy biến điện áp kiểu tụ nhiệt độ nằm trong khoảng 10oC đến 30oC.

Phương  pháp và các bước thực hiện

Máy biến dòng điện

Nối tắt các cuộn dây thứ cấp.

Cuộn dây sơ cấp chịu dòng điện danh định ngắn hạn nhiệt: sao cho I2t (với t = 0,5s đến 5s) không nhỏ hơn I2th (Ith : dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định)

Cuộn dây sơ cấp chịu dòng điện với giá trị đỉnh không nhỏ hơn dòng điện động danh định tại ít nhất một đỉnh.

Có thể kết hợp 2 thử nghiệm với điều kiện dòng điện đỉnh chính đầu tiên của thí nghiệm này không nhỏ hơn dòng điện động danh định.

Máy biến điện áp

Ngắn mạch các đầu nối của cuộn dây thứ cấp. Nếu có nhiều cuộn dây thứ cấp, nhiều đoạn hoặc nhiều đầu ra, thì đầu nối thí nghiệm phải được sự thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

Cuộn dây sơ cấp chịu điện áp không nhỏ hơn điện áp danh định.

Thời gian mỗi lần ngắn mạch là 1s.

Chú ý: thí nghiệm này cũng áp dụng khi cầu chì là một bộ phận không tách rời của máy biến điện áp.

- Đối với máy biến điện áp kiểu cảm ứng, thí nghiệm này có thể thực hiện bằng cách cấp nguồn cho thứ cấp và làm ngắn mạch các đầu nối của cuộn dây sơ cấp.

Riêng đối với máy biến điện áp kiểu tụ: dòng điện phải được đo và ghi lại.

Đánh giá kết quả

Sau khi làm nguội về nhiệt độ môi trường (trong khoảng từ 10oC đến 40oC):

a) Không bị hư hại ở mức nhìn thấy được.

b) Sai số của máy biến điện đo lường sau khi khử từ không chênh lệch so với sai số ghi được trước khi thí nghiệm một lượng lớn hơn một nửa giới hạn sai số ứng với cấp chính xác của máy biến điện đo lường.

Riêng đối với máy biến điện áp kiểu tụ: phải chứng tỏ không có dấu hiệu thay đổi giá trị điện dung.

c) Chịu được thí nghiệm điện môi (thí nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn dây sơ cấp và đo phóng điện cục bộ, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao giữa các đoạn của cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp và trên các cuộn dây thứ cấp, thí nghiệm quá điện áp vòng dây (chỉ áp dụng với máy biến dòng điện)) nhưng với điện áp thí nghiệm giảm còn 90% giá trị cho trước.

Đối với máy biến điện áp kiểu tụ: chịu được các thí nghiệm điện môi xác định trong mục 10-IEC 60044-5.

d) Xem xét cách điện ngay sát bề mặt ruột dẫn, không được thấy có hư hại đáng kể (ví dụ cacbon hóa)

Không yêu cầu kiểm tra theo điểm d):

+ Đối với máy biến dòng điện: nếu mật độ dòng điện trong cuộn dây sơ cấp, ứng với dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định (Ith) không vượt quá:

- 180 A/mm2 trong trường hợp cuộn dây bằng đồng có độ dẫn không thấp hơn 97% giá trị cho trong IEC 60028;

- 120 A/mm2 trong trường hợp cuộn dây bằng nhôm có độ dẫn không thấp hơn 97% giá trị cho trong IEC 60121.

+ Đối với máy biến điện áp kiểu cảm ứng: nếu mật độ dòng điện trong cuộn dây không vượt quá 160 A/mm2 đối với dây đồng có độ dẫn điện không nhỏ 97% so với giá trị cho trong IEC 60028. Mật độ dòng điện dựa trên dòng ngắn mạch hiệu dụng đối xứng đo được trong cuộn dây thứ cấp (chia cho tỷ số biến áp danh định trong trường hợp cuộn dây sơ cấp).

ĐO ĐIỆN ÁP KHI HỞ MẠCH THỨ CẤP MÁY BIẾN DÒNG

Mục đích

Khi máy biến dòng điện làm việc với mạch thứ cấp để hở do có thể gây ra các điện áp đỉnh nguy hiểm. Các máy biến dòng điện phù hợp với quy trình này phải có khả năng vận hành trong các điều kiện khẩn cấp trong 1 phút ở dòng điện bằng dòng điện sơ cấp danh định khi để hở mạch thứ cấp nếu như điện áp hở mạch không vượt quá 3500V đỉnh.

Điều kiện thí nghiệm

Chú ý có điện áp cao tại các cuộn dây của máy biến dòng điện đang để hở mạch.

Lựa chọn dây đo có cách điện phù hợp với điện áp thí nghiệm.

Điện áp hở mạch đo được sẽ giảm đi đáng kể so với giá trị thực nếu như trở kháng của mạch đo đấu vào các đầu nối thứ cấp không phải là cực kỳ lớn hoặc có sự sai khác dù là nhỏ so với dạng sóng hình sin thuần tuý của dòng điện. Phép đo nhằm xác định và hiệu chuẩn các điều kiện có thể xảy ra này cần được thực hiện với mạch sơ cấp như thể hiện trên Hình 22 a, sao cho tỉ số V3/V2 (xem Hình 22 b) không vượt quá 2.

Phương pháp và các bước thực hiện

Có hai phương pháp thí nghiệm bằng đưa điện áp hoặc đưa dòng điện vào một trong các cuộn dây khi các cuộn dây khác để hở mạch.

Thí nghiệm điện áp cảm ứng

a.  Thiết bị thí nghiệm

Nguồn điện một pha xoay chiều tần số công nghiệp công suất 1,5 kVA trở lên.

Thiết bị tạo điện áp 250V AC.

Các đồng hồ Voltmet và Amperemet có thang đo phù hợp có cấp chính xác tối thiểu là 0,5.

Aptomat loại 10A xoay chiều.

Đồng hồ thời gian chuẩn cấp chính xác tối thiểu 0,2.

b. Các bước thí nghiệm

Điện áp thí nghiệm một phút được đặt lên các đầu nối thứ cấp với cuộn dây sơ cấp hở mạch phải bằng hai lần điện áp danh định cuộn bảo vệ (nhưng không thấp hơn 200V) như bảng sau:

Bảng 23: Các mức điện áp qui định đối với cuộn bảo vệ của máy biến dòng điện

| Điện áp đầu nối thứ cấp | Mức tải tiêu chuẩn (xem bảng 11) |
| --- | --- |
| 10 | B-0.1 |
| 20 | B-0.2 |
| 50 | B-0.5 |
| 100 | B-1 |
| 200 | B-2 |
| 400 | B-4 |
| 800 | B-8 |

Chú ý:

- Các máy biến dòngđiện không có cấp phân loại điện áp phải được thí nghiệm ở 200V.

-  Nếu tần số cao hơn 50Hz là cần thiết để tránh dòng điện kích thích quá lớn, xem bảng 4  về rút ngắn thời gian đặt điện áp.

Thời gian đặt điện áp phụ thuộc vào tần số (xem bảng 4).

Đo điện áp hở mạch của máy biến dòng điện

a. Thiết bị thí nghiệm

Nguồn điện một pha xoay chiều tần số công nghiệp công suất 1,5kVA trở lên

Thiết bị tạo dòng điện.

Các đồng hồ Voltmet và Amperemet có thang đo phù hợp có cấp chính xác tối thiểu là 0,5.

Aptomat loại 10A xoay chiều.

b. Các bước thí nghiệm

Bước 1: đo điện áp thứ cấp hở mạch đỉnh, TI (xem hình 13a), bằng cách sử dụng Voltmet đo giá trị đỉnh có trở kháng cao, máy hiện sóng, hoặc khe hở được kiểm chuẩn. Tăng đều dòng điện sơ cấp từ không lên giá trị danh định dòng liên tục lớn nhất hoặc đến khi điện áp đỉnh đạt tới 3.500V, lấy theo điều xảy ra trước. Nếu trong thí nghiệm này giá trị đỉnh 3.500V không bị vượt quá thì cần theo thông tin tại mục b.

Bước 2: khi điện áp đỉnh ở điểm a không vượt quá 3.500V, điện áp đỉnh hở mạch quan sát được phải được hiệu chuẩn theo công thức sau:

Chú ý: các giá trị V2 và V3 không cần phải kiểm chuẩn về vôn nhưng độ nhạy của máy hiện sóng sử dụng để đo các giá trị phải như nhau trong cả hai phép đo. Trong nhiều tình huống, có thể nhận được V3 đồng thời với V2 bằng cách lấy gần đúng đỉnh của tần số cơ bản trong các điều kiện của Hình 13b. Ip phải có cùng giá trị hiệu dụng khi đo cả hai V2 và V3.

Việc hiệu chuẩn bằng cách sử dụng hình 13a là:

Trong đó:

| Va | : điện áp đỉnh hở mạch thực |
| --- | --- |
| V1 | : điện áp đỉnh thứ cấp đo được bằng cách sử dụng bộ chỉ thị trở kháng cao (công tắc 1 mở) |
| V2 | : điện áp tức thời đo được từ điện cảm tương hỗ trong trường hợp điện áp cảm ứng đỉnh trong máy biến dòng điện (máy hiện sóng chỉ thị mức tụt xuống nhỏ nhất, công tắc 1 mở, xem hình 13b) |
| V3 | : điện áp đỉnh đo được từ điện cảm tương hỗ (công tắc 1 đóng, xem hình 13c) |
| Ip | : dòng điện sơ cấp hiệu dụng tại thông số danh định dòng điện nhiệt liên tục lớn nhất. |
| Hình 13a: Sơ đồ thí nghiệm |
| Hình 13b: Chỉ thị trên máy hiện sóng – công tắc 1 mở | Hình 13c: Chỉ thị trên máy hiện sóng – công tắc 1 đóng |

Hình 13: Đo điện áp hở mạch của máy biến dòng điện

Đánh giá kết quả

Điện áp hở mạch máy biến dòng điện không được vượt quá 3500V giá trị đỉnh. Máy biến dòng điện cũng phải chịu được điện áp cảm ứng trong thời gian tối thiểu là một phút.

THÍ NGHIỆM PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ (*)

Mục đích

Thí nghiệm phóng điện cục bộ nhằm xác định các thành phần tự do bên trong cách điện gây hư hỏng phóng điện bên trong.

Điều kiện thí nghiệm

- Máy biến điện đo lường phải được lắp ráp đầy đủ. Nếu phụ kiện bên ngoài hoặc phần cứng lắp trên các máy biến điện đo lường ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm thì có thể được gỡ bỏ hoặc che chắn bổ sung.

- Khi thao tác thí nghiệm phóng điện cục bộ, nguồn cung cấp điện phải không bị ảnh hưởng bởi phóng điện cục bộ và mạch đo phải có đủ độ nhạy để phát hiện rõ ràng tín hiệu của một phần tư mức PD cho phép.

- Mức độ môi trường xung quanh của thiết bị đo phải được xem xét khi xác định giá trị cuối cùng của việc phóng điện từng phần.

Phương pháp và các bước thực hiện

Máy biến dòng điện, máy biến điện áp nối đất

Sau khi đặt ứng suất trước theo quy trình A hoặc B, đạt được điện áp thí nghiệm phóng điện cục bộ quy định trong bảng 24 rồi đo mức phóng điện cục bộ trong vòng 30 giây.

Quy trình A: Điện áp thí nghiệm phóng điện cục bộ đạt được trong khi giảm điện áp sau thí nghiệm chịu điện áp cảm ứng.

Quy trình B: Thí nghiệm phóng điện cục bộ được thực hiện sau thí nghiệm chịu điện áp cảm ứng. Điện áp này được tăng đến 80 % điện áp chịu thử cảm ứng, duy trì trong thời gian không nhỏ hơn 60 giây, sau đó giảm, nhưng không làm gián đoạn, về điện áp thí nghiệm phóng điện cục bộ quy định.

Nếu không có quy định nào khác thì việc chọn quy trình nào phải có ý kiến của nhà chế tạo. Phương pháp thí nghiệm phải được ghi lại trong biên bản thí nghiệm.

Máy biến điện áp không nối đất

Mạch thí nghiệm máy biến điện áp không nối đất phải giống như mạch thí nghiệm của máy biến điện áp nối đất nhưng phải thực hiện hai thí nghiệm bằng cách đặt điện áp luân phiên lên từng đầu nối điện áp cao, còn đầu nối điện áp cao còn lại được nối đến đầu nối điện áp thấp, khung và vỏ.

Đánh giá kết quả

Mức phóng điện cục bộ không được vượt quá các giới hạn quy định trong bảng 24.

Bảng 24: Điện áp thí nghiệm cục bộ và các mức cho phép

| Kiểu nối đất của hệ thống | Nối cuộn sơ cấp | Điện áp thí nghiệm phóng điện cục bộ (giá trị hiệu dụng), kV | Mức phóng điện cục bộ cho phép pC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại cách điện |
|  |  |  | Ngâm trong chất lỏng | Rắn |
| Hệ thống trung tính nối đất (hệ số sự cố chạm đất ( 1,5) | Pha - đất | Um 1,2.Um/ | 10 5 | 50 20 |
|  | Pha - pha | 1,2.Um | 5 | 20 |
| Hệ thống trung tính cách ly hoặc hệ thống trung tính nối đất không hiệu quả (hệ số sự cố chạm đất ( 1,5) | Pha - đất | 1,2.Um 1,2.Um/ | 10 5 | 50 20 |
|  | Pha - pha | 1,2.Um | 5 | 20 |

Chú ý:

- Nếu không ấn định hệ thống trung tính thì áp dụng các giá trị đưa ra đối với hệ thống trung tính cách ly hoặc hệ thống nối đất không hiệu quả.

- Mức phóng điện cục bộ cho phép cũng có hiệu lực đối với các tần số khác với tần số danh định.

- Khi điện áp danh định của một máy biến điện áp thấp hơn nhiều so với điện áp hệ thống cao nhất Um của nó, có thể cần có thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua về điện áp ứng suất trước và điện áp đo thấp hơn.